## Conduit Output
Label | Start Node | Stop Node | Diameter (mm) | Flow (L/s) | Slope (m/m) | Length (Scaled) (m) | Manning's n | Velocity (m/s) | Capacity (Full Flow) (L/s) | Invert (Start) (m) | Invert (Stop) (m) | Material | Depth (Middle) (m) | Gound (Start) (m) | Ground (Stop) (m)
P-4182 | MH3301 | MH3302 | 200 | 15.75 | 0.521% | 34.5 | 0.013 | 0.81 | 23.68 | 1119.92 | 1119.74 | PVC | 0.15 | 1121.12 | 1120.94 | 0.18
P-4183 | MH3292 | MH3293 | 200 | 13.64 | 0.528% | 41.8 | 0.013 | 0.78 | 23.82 | 1119.96 | 1119.74 | PVC | 0.11 | 1121.16 | 1120.94 | 0.22
P-4184 | MH3303 | MH3304 | 200 | 14.06 | 0.2% | 45 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1119.48 | 1119.39 | PVC | 0.13 | 1120.84 | 1120.59 | 0.25
P-4208 | MH3281 | MH3282 | 200 | 15.89 | 0.2% | 48.6 | 0.013 | 0.51 | 14.67 | 1122.13 | 1122.03 | PVC | 0.17 | 1123.33 | 1123.26 | 0.07
P-4209 | MH3282 | MH3283 | 200 | 17.09 | 0.2% | 20 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1122.03 | 1121.99 | PVC | 0.14 | 1123.26 | 1123.19 | 0.07
P-4210 | MH3283 | MH3284 | 200 | 12.8 | 1.005% | 20.9 | 0.013 | 0.98 | 32.89 | 1121.99 | 1121.78 | PVC | 0.11 | 1123.19 | 1122.98 | 0.21
P-4211 | MH3284 | MH3285 | 200 | 12.82 | 0.38% | 26.2 | 0.013 | 0.68 | 20.23 | 1121.78 | 1121.68 | PVC | 0.12 | 1122.98 | 1122.88 | 0.1
P-4212 | MH3285 | MH3286 | 200 | 22.04 | 1.328% | 42.8 | 0.013 | 1.25 | 37.8 | 1121.68 | 1121.11 | PVC | 0.13 | 1122.88 | 1122.31 | 0.57
P-4213 | MH3286 | MH3287 | 200 | 12.51 | 0.2% | 33.2 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1121.11 | 1121.05 | PVC | 0.14 | 1122.31 | 1122.52 | -0.21
P-4214 | MH3287 | MH3288 | 200 | 12.6 | 0.2% | 20.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1121.05 | 1121.01 | PVC | 0.14 | 1122.52 | 1122.27 | 0.25
P-4215 | MH3288 | MH3289 | 200 | 12.03 | 0.2% | 41.8 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1121.01 | 1120.92 | PVC | 0.12 | 1122.27 | 1122.13 | 0.14
P-4216 | MH3289 | MH3290 | 200 | 11.61 | 1.091% | 37.2 | 0.013 | 0.98 | 34.25 | 1120.92 | 1120.52 | PVC | 0.1 | 1122.13 | 1121.72 | 0.41
P-4217 | MH3290 | MH3291 | 200 | 16.19 | 0.869% | 30.2 | 0.013 | 0.99 | 30.58 | 1120.52 | 1120.26 | PVC | 0.11 | 1121.72 | 1121.46 | 0.26
P-4218 | MH3291 | MH3292 | 200 | 16.09 | 0.573% | 52 | 0.013 | 0.84 | 24.82 | 1120.26 | 1119.96 | PVC | 0.11 | 1121.46 | 1121.16 | 0.3
P-4219 | MH3293 | MH3294 | 200 | 13.22 | 0.522% | 22.3 | 0.013 | 0.78 | 23.7 | 1119.74 | 1119.62 | PVC | 0.14 | 1120.94 | 1120.82 | 0.12
P-4220 | MH3294 | MH3295 | 200 | 15.69 | 0.2% | 40.2 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1119.62 | 1119.54 | PVC | 0.17 | 1120.82 | 1120.82 | 0
P-4221 | MH3295 | MH3303 | 200 | 15.67 | 0.2% | 32 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1119.54 | 1119.48 | PVC | 0.16 | 1120.82 | 1120.84 | -0.02
P-4222 | MH3304 | EX-100 | 200 | 14.75 | 0.564% | 20.5 | 0.013 | 0.82 | 24.64 | 1119.39 | 1119.27 | PVC | 0.11 | 1120.59 | #N/A | #N/A
P-4223 | MH3296 | MH3297 | 200 | 14.23 | 0.374% | 40.5 | 0.013 | 0.69 | 20.05 | 1121.35 | 1121.2 | PVC | 0.12 | 1122.55 | 1122.4 | 0.15
P-4224 | MH3297 | MH3298 | 200 | 20.69 | 1.023% | 36.4 | 0.013 | 1.11 | 33.17 | 1121.2 | 1120.83 | PVC | 0.13 | 1122.4 | 1122.03 | 0.37
P-4225 | MH3298 | MH3299 | 200 | 24.79 | 1.069% | 27 | 0.013 | 1.18 | 33.91 | 1120.83 | 1120.54 | PVC | 0.13 | 1122.03 | 1121.74 | 0.29
P-4226 | MH3299 | MH3300 | 200 | 23.54 | 1.061% | 41.2 | 0.013 | 1.16 | 33.78 | 1120.54 | 1120.11 | PVC | 0.13 | 1121.74 | 1121.31 | 0.43
P-4227 | MH3300 | MH3301 | 200 | 16.35 | 0.577% | 32 | 0.013 | 0.85 | 24.91 | 1120.11 | 1119.92 | PVC | 0.12 | 1121.31 | 1121.12 | 0.19
P-4228 | MH3302 | MH3303 | 200 | 40.81 | 1.582% | 16.7 | 0.013 | 1.5 | 41.25 | 1119.74 | 1119.48 | PVC | 0.17 | 1120.94 | 1120.84 | 0.1
P-4180 | MH3272 | MH3273 | 200 | 16.64 | 0.647% | 44.1 | 0.013 | 0.89 | 26.38 | 1121.71 | 1121.43 | PVC | 0.11 | 1122.91 | 1122.63 | 0.28
P-4181 | MH3279 | MH3280 | 200 | 15.2 | 0.2% | 31.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1120.37 | 1120.31 | PVC | 0.16 | 1122.52 | 1122.57 | -0.05
P-4198 | MH3269 | MH3270 | 200 | 18.81 | 0.775% | 39 | 0.013 | 0.98 | 28.87 | 1122.52 | 1122.22 | PVC | 0.12 | 1123.72 | 1123.42 | 0.3
P-4199 | MH3270 | MH3271 | 200 | 17.26 | 0.569% | 50.1 | 0.013 | 0.85 | 24.74 | 1122.22 | 1121.93 | PVC | 0.12 | 1123.42 | 1123.13 | 0.29
P-4200 | MH3271 | MH3272 | 200 | 13.5 | 0.547% | 40.1 | 0.013 | 0.79 | 24.26 | 1121.93 | 1121.71 | PVC | 0.11 | 1123.13 | 1122.91 | 0.22
P-4201 | MH3273 | MH3278 | 200 | 17.85 | 0.789% | 21.1 | 0.013 | 0.97 | 29.13 | 1121.43 | 1121.26 | PVC | 0.11 | 1122.63 | 1122.46 | 0.17
P-4202 | MH3274 | MH3275 | 200 | 14.16 | 0.2% | 30.3 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1120.66 | 1120.6 | PVC | 0.18 | 1121.86 | 1121.82 | 0.04
P-4203 | MH3275 | MH3277 | 200 | 16.58 | 0.2% | 38.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1120.6 | 1120.52 | PVC | 0.19 | 1121.82 | 1122.16 | -0.34
P-4205 | MH3277 | MH3278 | 200 | 17.33 | 0.2% | 33.4 | 0.013 | 0.55 | 14.67 | 1120.52 | 1120.45 | PVC | 0.17 | 1122.16 | 1122.46 | -0.3
P-4206 | MH3278 | MH3279 | 200 | 13.37 | 0.2% | 38.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1120.45 | 1120.37 | PVC | 0.16 | 1122.46 | 1122.52 | -0.06
P-4207 | MH3280 | EX-101 | 200 | 15.13 | 0.2% | 13.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1120.31 | 1120.28 | PVC | 0.13 | 1122.57 | #N/A | #N/A
CO-67 | MH1956 | MH1957 | 200 | 11.93 | 0.581% | 69.2 | 0.013 | 0.79 | 25 | 1127.84 | 1127.44 | PVC | 0.11 | 1129.04 | 1128.64 | 0.4
P-2523 | MH1957 | MH1958 | 200 | 18.55 | 0.758% | 69.2 | 0.013 | 0.97 | 28.55 | 1127.44 | 1126.91 | PVC | 0.12 | 1128.64 | 1128.11 | 0.53
P-2524 | MH-50 | MH1948 | 200 | 19.63 | 1.165% | 71.8 | 0.013 | 1.16 | 35.4 | 1132.16 | 1131.32 | PVC | 0.12 | 1133.36 | 1132.52 | 0.84
P-2525 | MH1948 | MH1949 | 200 | 14.67 | 0.356% | 69.2 | 0.013 | 0.68 | 19.56 | 1131.32 | 1131.08 | PVC | 0.12 | 1132.52 | 1132.28 | 0.24
P-2526 | MH1949 | MH1950 | 200 | 12.69 | 0.743% | 69.2 | 0.013 | 0.88 | 28.27 | 1131.08 | 1130.56 | PVC | 0.11 | 1132.28 | 1131.76 | 0.52
P-2527 | MH1950 | MH1951 | 200 | 18.65 | 0.958% | 69.2 | 0.013 | 1.06 | 32.1 | 1130.56 | 1129.9 | PVC | 0.11 | 1131.76 | 1131.1 | 0.66
P-2528 | MH1951 | MH1952 | 200 | 12.42 | 0.562% | 69.2 | 0.013 | 0.79 | 24.6 | 1129.9 | 1129.51 | PVC | 0.12 | 1131.1 | 1130.71 | 0.39
P-2529 | MH1952 | MH1953 | 200 | 25.61 | 1.138% | 69.2 | 0.013 | 1.22 | 34.98 | 1129.51 | 1128.72 | PVC | 0.15 | 1130.71 | 1129.92 | 0.79
P-2530 | MH1953 | MH1954 | 200 | 16.69 | 0.267% | 69.2 | 0.013 | 0.61 | 16.94 | 1128.72 | 1128.54 | PVC | 0.14 | 1129.92 | 1129.74 | 0.18
P-2531 | MH1954 | MH1955 | 200 | 16.42 | 0.55% | 69.2 | 0.013 | 0.83 | 24.32 | 1128.54 | 1128.16 | PVC | 0.12 | 1129.74 | 1129.36 | 0.38
P-2532 | MH1955 | MH1956 | 200 | 13.38 | 0.463% | 69.2 | 0.013 | 0.74 | 22.31 | 1128.16 | 1127.84 | PVC | 0.11 | 1129.36 | 1129.04 | 0.32
P-2534 | MH1958 | EX-102 | 200 | 21.24 | 0.772% | 59.5 | 0.013 | 1 | 28.83 | 1126.91 | 1126.45 | PVC | 0.13 | 1128.11 | #N/A | #N/A
P-3882 | MH3012 | MH3013 | 200 | 11.63 | 0.2% | 32.5 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1131.5 | 1131.43 | PVC | 0.15 | 1133.39 | 1134.02 | -0.63
P-3897 | MH3006 | MH3007 | 200 | 24.56 | 1.297% | 32.7 | 0.013 | 1.27 | 37.36 | 1134 | 1133.58 | PVC | 0.14 | 1135.2 | 1134.78 | 0.42
P-3898 | MH3007 | MH3008 | 200 | 26.83 | 2.224% | 47.8 | 0.013 | 1.59 | 48.91 | 1133.58 | 1132.52 | PVC | 0.12 | 1134.78 | 1133.72 | 1.06
P-3899 | MH3008 | MH3009 | 200 | 15.63 | 0.414% | 63.9 | 0.013 | 0.73 | 21.09 | 1132.52 | 1132.25 | PVC | 0.14 | 1133.72 | 1133.45 | 0.27
P-3900 | MH3009 | MH3010 | 200 | 30.24 | 2.387% | 27.4 | 0.013 | 1.68 | 50.67 | 1132.25 | 1131.6 | PVC | 0.15 | 1133.45 | 1132.8 | 0.65
P-3901 | MH3010 | MH3011 | 200 | 13.01 | 0.2% | 21 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1131.6 | 1131.56 | PVC | 0.16 | 1132.8 | 1133.06 | -0.26
P-3902 | MH3011 | MH3012 | 200 | 15.4 | 0.2% | 30.1 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1131.56 | 1131.5 | PVC | 0.15 | 1133.06 | 1133.39 | -0.33
P-3903 | MH3013 | EX-103 | 200 | 15.95 | 0.2% | 16.7 | 0.013 | 0.51 | 14.67 | 1131.43 | 1131.4 | PVC | 0.13 | 1134.02 | #N/A | #N/A
P-3798 | MH2993 | EX-104 | 200 | 15.26 | 0.2% | 42.3 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1134.53 | 1134.45 | PVC | 0.13 | 1135.73 | #N/A | #N/A
P-3810 | MH2987 | MH2988 | 200 | 23.44 | 1.336% | 72 | 0.013 | 1.27 | 37.91 | 1137.89 | 1136.93 | PVC | 0.14 | 1139.09 | 1138.13 | 0.96
P-3811 | MH2988 | MH2989 | 200 | 29.47 | 1.535% | 52.6 | 0.013 | 1.41 | 40.63 | 1136.93 | 1136.12 | PVC | 0.14 | 1138.13 | 1137.32 | 0.81
P-3812 | MH2984 | MH2985 | 200 | 26.04 | 1.66% | 56.7 | 0.013 | 1.41 | 42.26 | 1137.9 | 1136.95 | PVC | 0.13 | 1139.1 | 1138.15 | 0.95
P-3870 | MH2978 | MH2979 | 200 | 14.77 | 0.2% | 16.6 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1136.06 | 1136.03 | PVC | 0.14 | 1137.26 | 1137.45 | -0.19
P-3871 | MH2979 | MH2980 | 200 | 11.6 | 0.2% | 62.6 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1136.03 | 1135.9 | PVC | 0.14 | 1137.45 | 1137.78 | -0.33
P-3872 | MH2980 | MH2981 | 200 | 13.26 | 0.2% | 52.5 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1135.9 | 1135.8 | PVC | 0.15 | 1137.78 | 1137.61 | 0.17
P-3873 | MH2981 | MH2982 | 200 | 14.09 | 0.2% | 59.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1135.8 | 1135.68 | PVC | 0.16 | 1137.61 | 1137.99 | -0.38
P-3874 | MH2982 | MH2986 | 200 | 14.96 | 0.2% | 62.1 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1135.68 | 1135.55 | PVC | 0.15 | 1137.99 | 1137.3 | 0.69
P-3875 | MH2986 | MH2990 | 200 | 12.83 | 0.2% | 69.8 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1135.55 | 1135.41 | PVC | 0.13 | 1137.3 | 1136.83 | 0.47
P-3876 | MH2990 | MH2991 | 200 | 12.58 | 0.386% | 68.2 | 0.013 | 0.68 | 20.37 | 1135.41 | 1135.15 | PVC | 0.1 | 1136.83 | 1136.35 | 0.48
P-3877 | MH2991 | MH2992 | 200 | 12.09 | 1.05% | 45.9 | 0.013 | 0.98 | 33.6 | 1135.15 | 1134.67 | PVC | 0.12 | 1136.35 | 1135.87 | 0.48
P-3878 | MH2992 | MH2993 | 200 | 14.58 | 0.225% | 60.8 | 0.013 | 0.56 | 15.57 | 1134.67 | 1134.53 | PVC | 0.16 | 1135.87 | 1135.73 | 0.14
P-3879 | MH2983 | MH2984 | 200 | 15.46 | 0.505% | 32.5 | 0.013 | 0.79 | 23.3 | 1138.06 | 1137.9 | PVC | 0.13 | 1139.26 | 1139.1 | 0.16
P-3880 | MH2985 | MH2986 | 200 | 25.65 | 2.696% | 52 | 0.013 | 1.69 | 53.86 | 1136.95 | 1135.55 | PVC | 0.14 | 1138.15 | 1137.3 | 0.85
P-3881 | MH2989 | MH2990 | 200 | 24.3 | 1.625% | 43.5 | 0.013 | 1.38 | 41.8 | 1136.12 | 1135.41 | PVC | 0.12 | 1137.32 | 1136.83 | 0.49
P-2502 | MH1932 | MH1933 | 200 | 16.67 | 0.315% | 69.1 | 0.013 | 0.66 | 18.42 | 1142.89 | 1143.1 | PVC | 0.13 | 1144.09 | 1144.4 | -0.31
P-2505 | MH1927 | MH1928 | 200 | 34.25 | 2.501% | 77.1 | 0.013 | 1.76 | 51.87 | 1136.85 | 1138.78 | PVC | 0.14 | 1138.05 | 1139.98 | -1.93
P-2506 | MH1928 | MH1929 | 200 | 30.03 | 3.007% | 61.3 | 0.013 | 1.83 | 56.88 | 1138.78 | 1140.62 | PVC | 0.15 | 1139.98 | 1141.82 | -1.84
P-2508 | MH1930 | MH1931 | 200 | 20.07 | 1.124% | 68.9 | 0.013 | 1.15 | 34.77 | 1141.61 | 1142.38 | PVC | 0.13 | 1142.81 | 1143.58 | -0.77
P-2509 | MH1931 | MH1932 | 200 | 17.12 | 0.731% | 69.1 | 0.013 | 0.94 | 28.05 | 1142.38 | 1142.89 | PVC | 0.12 | 1143.58 | 1144.09 | -0.51
P-2510 | MH1933 | MH1936 | 200 | 14.5 | 0.2% | 40.3 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1143.1 | 1143.19 | PVC | 0.15 | 1144.4 | 1144.39 | 0.01
P-2511 | MH1935 | MH1936 | 200 | 28.12 | 2.296% | 57.4 | 0.013 | 1.63 | 49.7 | 1144.5 | 1143.19 | PVC | 0.15 | 1145.7 | 1144.39 | 1.31
P-2521 | MH1929 | MH1930 | 200 | 22.55 | 1.275% | 77.1 | 0.013 | 1.24 | 37.04 | 1140.62 | 1141.61 | PVC | 0.14 | 1141.82 | 1142.81 | -0.99
P-3799 | MH2971 | MH2972 | 200 | 12.33 | 0.2% | 43.2 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1134.62 | 1134.53 | PVC | 0.14 | 1135.82 | 1135.8 | 0.02
P-3800 | MH2969 | MH2952 | 200 | 13.93 | 0.2% | 34.6 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1136.08 | 1136.01 | PVC | 0.15 | 1138.02 | 1138.2 | -0.18
P-3801 | MH2962 | MH2963 | 200 | 28.22 | 2.213% | 35.9 | 0.013 | 1.61 | 48.79 | 1137.8 | 1137 | PVC | 0.16 | 1139 | 1138.2 | 0.8
P-3802 | MH2958 | MH2959 | 200 | 13.71 | 0.2% | 38.6 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1139.41 | 1139.33 | PVC | 0.15 | 1140.61 | 1140.84 | -0.23
P-3803 | MH2914 | MH2915 | 200 | 32.51 | 1.99% | 46.8 | 0.013 | 1.59 | 46.27 | 1140.45 | 1139.51 | PVC | 0.14 | 1141.65 | 1140.71 | 0.94
P-3804 | MH2952 | MH2953 | 200 | 11.6 | 0.2% | 48.3 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1136.01 | 1135.92 | PVC | 0.16 | 1138.2 | 1137.54 | 0.66
P-3805 | MH2936 | MH2937 | 200 | 33.43 | 1.924% | 56.5 | 0.013 | 1.58 | 45.49 | 1138.4 | 1137.31 | PVC | 0.14 | 1139.6 | 1138.51 | 1.09
P-3806 | MH2923 | MH2924 | 200 | 21.09 | 1.245% | 35.2 | 0.013 | 1.21 | 36.59 | 1138.04 | 1137.61 | PVC | 0.14 | 1139.24 | 1138.81 | 0.43
P-3807 | MH2942 | MH2943 | 200 | 12.22 | 0.2% | 32.8 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1136.99 | 1136.92 | PVC | 0.14 | 1138.19 | 1138.63 | -0.44
P-3808 | MH2932 | MH2933 | 200 | 29.31 | 1.474% | 23.7 | 0.013 | 1.39 | 39.82 | 1137.59 | 1137.24 | PVC | 0.15 | 1138.88 | 1138.47 | 0.41
P-3809 | MH2943 | MH2944 | 200 | 14.11 | 0.2% | 20.8 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1136.92 | 1136.88 | PVC | 0.14 | 1138.63 | 1138.4 | 0.23
P-3813 | MH2925 | MH2930 | 200 | 19.32 | 1.065% | 66.6 | 0.013 | 1.11 | 33.84 | 1138.77 | 1138.06 | PVC | 0.12 | 1139.97 | 1139.73 | 0.24
P-3814 | MH2930 | MH2931 | 200 | 17.74 | 0.648% | 31.5 | 0.013 | 0.9 | 26.4 | 1138.06 | 1137.86 | PVC | 0.12 | 1139.73 | 1139.06 | 0.67
P-3815 | MH2977 | EX-105 | 200 | 13.34 | 0.2% | 27.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1133.98 | 1133.92 | PVC | 0.12 | 1135.18 | #N/A | #N/A
P-3816 | MH2911 | MH2912 | 200 | 33.84 | 1.982% | 38.1 | 0.013 | 1.61 | 46.18 | 1142.48 | 1141.73 | PVC | 0.16 | 1143.68 | 1142.93 | 0.75
P-3817 | MH2912 | MH2913 | 200 | 38.1 | 2.75% | 31.8 | 0.013 | 1.87 | 54.39 | 1141.73 | 1140.85 | PVC | 0.15 | 1142.93 | 1142.05 | 0.88
P-3818 | MH2913 | MH2914 | 200 | 33.89 | 2.082% | 19.5 | 0.013 | 1.64 | 47.33 | 1140.85 | 1140.45 | PVC | 0.14 | 1142.05 | 1141.65 | 0.4
P-3819 | MH2915 | MH2916 | 200 | 24.42 | 1.726% | 44.9 | 0.013 | 1.41 | 43.1 | 1139.51 | 1138.74 | PVC | 0.12 | 1140.71 | 1139.94 | 0.77
P-3820 | MH2910 | MH2916 | 200 | 30.21 | 2.496% | 50.8 | 0.013 | 1.71 | 51.81 | 1140.01 | 1138.74 | PVC | 0.13 | 1141.21 | 1139.94 | 1.27
P-3821 | MH2916 | MH2917 | 200 | 21.41 | 0.877% | 54.8 | 0.013 | 1.06 | 30.72 | 1138.74 | 1138.26 | PVC | 0.13 | 1139.94 | 1139.46 | 0.48
P-3822 | MH2917 | MH2931 | 200 | 23.69 | 1.879% | 21.3 | 0.013 | 1.45 | 44.96 | 1138.26 | 1137.86 | PVC | 0.12 | 1139.46 | 1139.06 | 0.4
P-3823 | MH2931 | MH2932 | 200 | 17.19 | 0.793% | 33.4 | 0.013 | 0.97 | 29.21 | 1137.86 | 1137.59 | PVC | 0.13 | 1139.06 | 1138.88 | 0.18
P-3824 | MH2933 | MH2944 | 200 | 34.63 | 2.669% | 13.7 | 0.013 | 1.81 | 53.58 | 1137.24 | 1136.88 | PVC | 0.14 | 1138.47 | 1138.4 | 0.07
P-3825 | MH2918 | MH2919 | 200 | 33.27 | 1.996% | 34.8 | 0.013 | 1.6 | 46.34 | 1140.48 | 1139.79 | PVC | 0.14 | 1141.68 | 1140.99 | 0.69
P-3826 | MH2919 | MH2920 | 200 | 32.45 | 1.916% | 31.4 | 0.013 | 1.57 | 45.4 | 1139.79 | 1139.19 | PVC | 0.14 | 1140.99 | 1140.39 | 0.6
P-3827 | MH2920 | MH2921 | 200 | 19.76 | 1.176% | 33.9 | 0.013 | 1.16 | 35.57 | 1139.19 | 1138.79 | PVC | 0.13 | 1140.39 | 1139.99 | 0.4
P-3828 | MH2921 | MH2922 | 200 | 24.38 | 1.114% | 32.4 | 0.013 | 1.19 | 34.62 | 1138.79 | 1138.43 | PVC | 0.13 | 1139.99 | 1139.63 | 0.36
P-3829 | MH2922 | MH2923 | 200 | 22.38 | 1.231% | 31.1 | 0.013 | 1.22 | 36.39 | 1138.43 | 1138.04 | PVC | 0.12 | 1139.63 | 1139.24 | 0.39
P-3830 | MH2924 | MH2932 | 200 | 16.21 | 0.2% | 5.9 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1137.61 | 1137.59 | PVC | 0.15 | 1138.81 | 1138.88 | -0.07
P-3831 | MH2956 | MH2957 | 200 | 39.42 | 3.075% | 51.8 | 0.013 | 1.97 | 57.51 | 1141.83 | 1140.23 | PVC | 0.15 | 1143.03 | 1141.43 | 1.6
P-3832 | MH2934 | MH2935 | 200 | 36.77 | 2.262% | 40.8 | 0.013 | 1.72 | 49.33 | 1140.15 | 1139.23 | PVC | 0.15 | 1141.35 | 1140.43 | 0.92
P-3833 | MH2935 | MH2936 | 200 | 31.4 | 2.279% | 36.4 | 0.013 | 1.67 | 49.52 | 1139.23 | 1138.4 | PVC | 0.16 | 1140.43 | 1139.6 | 0.83
P-3834 | MH2937 | MH2933 | 200 | 12.26 | 0.2% | 34.1 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1137.31 | 1137.24 | PVC | 0.15 | 1138.51 | 1138.47 | 0.04
P-3835 | MH2954 | MH2955 | 200 | 14.72 | 0.467% | 27.5 | 0.013 | 0.76 | 22.42 | 1141.17 | 1141.04 | PVC | 0.14 | 1142.37 | 1142.24 | 0.13
P-3836 | MH2955 | MH2957 | 200 | 36.57 | 2.72% | 29.7 | 0.013 | 1.85 | 54.1 | 1141.04 | 1140.23 | PVC | 0.14 | 1142.24 | 1141.43 | 0.81
P-3837 | MH2957 | MH2958 | 200 | 28.34 | 1.674% | 49 | 0.013 | 1.45 | 42.44 | 1140.23 | 1139.41 | PVC | 0.15 | 1141.43 | 1140.61 | 0.82
P-3838 | MH2959 | MH2961 | 200 | 26.37 | 2.77% | 32.6 | 0.013 | 1.72 | 54.58 | 1139.33 | 1138.43 | PVC | 0.12 | 1140.84 | 1139.63 | 1.21
P-3839 | MH2949 | MH2950 | 200 | 31.4 | 2.209% | 25.8 | 0.013 | 1.65 | 48.74 | 1139.16 | 1138.59 | PVC | 0.13 | 1140.36 | 1139.79 | 0.57
P-3840 | MH2950 | MH2951 | 200 | 26.9 | 2.118% | 29.7 | 0.013 | 1.56 | 47.73 | 1138.59 | 1137.96 | PVC | 0.16 | 1139.79 | 1139.16 | 0.63
P-3841 | MH2951 | MH2952 | 200 | 42.58 | 3.674% | 26.4 | 0.013 | 2.15 | 62.87 | 1137.96 | 1137 | PVC | 0.15 | 1139.16 | 1138.2 | 0.96
P-3842 | MH2953 | MH2948 | 200 | 16.96 | 0.2% | 40 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1135.92 | 1135.84 | PVC | 0.14 | 1137.54 | 1137.22 | 0.32
P-3843 | MH2960 | MH2961 | 200 | 33.46 | 2.346% | 36 | 0.013 | 1.71 | 50.24 | 1139.28 | 1138.43 | PVC | 0.14 | 1140.48 | 1139.63 | 0.85
P-3844 | MH2961 | MH2962 | 200 | 25.14 | 1.731% | 36.7 | 0.013 | 1.43 | 43.16 | 1138.43 | 1137.8 | PVC | 0.14 | 1139.63 | 1139 | 0.63
P-3845 | MH2963 | MH2968 | 200 | 49.16 | 3.449% | 24.8 | 0.013 | 2.16 | 60.91 | 1137 | 1136.15 | PVC | 0.16 | 1138.2 | 1137.56 | 0.64
P-3846 | MH1927 | MH2965 | 200 | 27.71 | 2.223% | 24.5 | 0.013 | 1.61 | 48.9 | 1136.85 | 1136.31 | PVC | 0.16 | 1138.05 | 1137.51 | 0.54
P-3847 | MH2965 | MH2966 | 200 | 15.77 | 0.2% | 28.4 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1136.31 | 1136.25 | PVC | 0.16 | 1137.51 | 1137.59 | -0.08
P-3848 | MH2966 | MH2967 | 200 | 13.34 | 0.2% | 31.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1136.25 | 1136.19 | PVC | 0.15 | 1137.59 | 1137.44 | 0.15
P-3849 | MH2967 | MH2968 | 200 | 13.39 | 0.2% | 21.5 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1136.19 | 1136.15 | PVC | 0.15 | 1137.44 | 1137.56 | -0.12
P-3850 | MH2968 | MH2969 | 200 | 13.96 | 0.2% | 31.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1136.15 | 1136.08 | PVC | 0.15 | 1137.56 | 1138.02 | -0.46
P-3851 | MH2973 | MH2974 | 200 | 23.17 | 0.923% | 29.1 | 0.013 | 1.1 | 31.52 | 1135.56 | 1135.29 | PVC | 0.15 | 1136.76 | 1136.49 | 0.27
P-3852 | MH2974 | MH2975 | 200 | 39.54 | 3.245% | 21.6 | 0.013 | 2.01 | 59.08 | 1135.29 | 1134.59 | PVC | 0.14 | 1136.49 | 1135.79 | 0.7
P-3853 | MH2975 | MH2976 | 200 | 16.83 | 0.267% | 39.1 | 0.013 | 0.62 | 16.96 | 1134.59 | 1134.49 | PVC | 0.14 | 1135.79 | 1135.69 | 0.1
P-3854 | MH2976 | MH2977 | 200 | 22.55 | 1.345% | 37.9 | 0.013 | 1.26 | 38.04 | 1134.49 | 1133.98 | PVC | 0.14 | 1135.69 | 1135.18 | 0.51
P-3855 | MH2944 | MH2945 | 200 | 20.6 | 1.437% | 27.3 | 0.013 | 1.27 | 39.31 | 1136.88 | 1136.49 | PVC | 0.13 | 1138.4 | 1137.69 | 0.71
P-3856 | MH2945 | MH2946 | 200 | 25.98 | 1.875% | 19.3 | 0.013 | 1.48 | 44.92 | 1136.49 | 1136.13 | PVC | 0.12 | 1137.69 | 1137.33 | 0.36
P-3857 | MH2946 | MH2947 | 200 | 18.05 | 0.714% | 20 | 0.013 | 0.94 | 27.71 | 1136.13 | 1135.98 | PVC | 0.12 | 1137.33 | 1137.18 | 0.15
P-3858 | MH2947 | MH2948 | 200 | 14.56 | 0.554% | 26.4 | 0.013 | 0.81 | 24.4 | 1135.98 | 1135.84 | PVC | 0.11 | 1137.18 | 1137.22 | -0.04
P-3859 | MH2948 | MH2970 | 200 | 13.83 | 1.171% | 34.2 | 0.013 | 1.06 | 35.49 | 1135.84 | 1135.44 | PVC | 0.11 | 1137.22 | 1136.64 | 0.58
P-3860 | MH2970 | MH2971 | 200 | 19.95 | 2.703% | 30.3 | 0.013 | 1.59 | 53.93 | 1135.44 | 1134.62 | PVC | 0.13 | 1136.64 | 1135.82 | 0.82
P-3861 | MH2972 | MH2977 | 200 | 27.68 | 2.539% | 21.8 | 0.013 | 1.69 | 52.27 | 1134.53 | 1133.98 | PVC | 0.12 | 1135.8 | 1135.18 | 0.62
P-3862 | MH2926 | MH2927 | 200 | 11.73 | 0.2% | 15.9 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1138.59 | 1138.56 | PVC | 0.14 | 1139.79 | 1139.78 | 0.01
P-3863 | MH2927 | MH2928 | 200 | 12.71 | 0.2% | 15.6 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1138.56 | 1138.53 | PVC | 0.15 | 1139.78 | 1139.76 | 0.02
P-3864 | MH2928 | MH2929 | 200 | 29.75 | 3.091% | 14.3 | 0.013 | 1.85 | 57.67 | 1138.53 | 1138.09 | PVC | 0.15 | 1139.76 | 1139.29 | 0.47
P-3865 | MH2929 | MH2930 | 200 | 16.61 | 0.2% | 12.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1138.09 | 1138.06 | PVC | 0.14 | 1139.29 | 1139.73 | -0.44
P-3866 | MH2941 | MH2942 | 200 | 15.95 | 0.737% | 28.3 | 0.013 | 0.92 | 28.16 | 1137.2 | 1136.99 | PVC | 0.12 | 1138.4 | 1138.19 | 0.21
P-3867 | MH2938 | MH2939 | 200 | 20.01 | 0.675% | 40.7 | 0.013 | 0.94 | 26.95 | 1137.57 | 1137.29 | PVC | 0.13 | 1138.77 | 1138.49 | 0.28
P-3868 | MH2939 | MH2940 | 200 | 20.66 | 1.337% | 17.1 | 0.013 | 1.23 | 37.93 | 1137.29 | 1137.07 | PVC | 0.14 | 1138.49 | 1138.27 | 0.22
P-3869 | MH2940 | MH2943 | 200 | 28.96 | 0.846% | 17.1 | 0.013 | 1.09 | 30.16 | 1137.07 | 1136.92 | PVC | 0.15 | 1138.27 | 1138.63 | -0.36
P-3886 | MH2995 | MH2996 | 200 | 21.62 | 0.875% | 46.7 | 0.013 | 1.06 | 30.68 | 1145.52 | 1145.11 | PVC | 0.13 | 1146.72 | 1146.31 | 0.41
P-3887 | MH2994 | MH2995 | 200 | 34.26 | 3.202% | 48.9 | 0.013 | 1.94 | 58.69 | 1147.08 | 1145.52 | PVC | 0.13 | 1148.28 | 1146.72 | 1.56
P-3888 | MH2996 | MH1935 | 200 | 26.95 | 1.428% | 42.5 | 0.013 | 1.35 | 39.19 | 1145.11 | 1144.5 | PVC | 0.14 | 1146.31 | 1145.7 | 0.61
CO-54 | MH1946 | EX-106 | 200 | 16.11 | 0.245% | 43.1 | 0.013 | 0.59 | 16.24 | 1136.1 | 1135.99 | PVC | 0.13 | 1137.3 | #N/A | #N/A
P-2503 | MH1944 | MH1945 | 200 | 16.02 | 0.81% | 69.6 | 0.013 | 0.96 | 29.53 | 1137.54 | 1136.97 | PVC | 0.12 | 1138.75 | 1138.17 | 0.58
P-2513 | MH1937 | MH1938 | 200 | 21.88 | 1.501% | 69.6 | 0.013 | 1.31 | 40.18 | 1141.17 | 1140.12 | PVC | 0.12 | 1142.37 | 1141.32 | 1.05
P-2514 | MH1938 | MH1939 | 200 | 18.92 | 0.627% | 69.6 | 0.013 | 0.9 | 25.98 | 1140.12 | 1139.68 | PVC | 0.13 | 1141.32 | 1140.88 | 0.44
P-2515 | MH1939 | MH1940 | 200 | 19.74 | 0.704% | 69.6 | 0.013 | 0.95 | 27.51 | 1139.68 | 1139.2 | PVC | 0.12 | 1140.88 | 1140.4 | 0.48
P-2516 | MH1940 | MH1941 | 200 | 18.58 | 0.972% | 69.6 | 0.013 | 1.07 | 32.34 | 1139.2 | 1138.52 | PVC | 0.14 | 1140.4 | 1139.72 | 0.68
P-2517 | MH1941 | MH1942 | 200 | 33.72 | 2.429% | 25.3 | 0.013 | 1.74 | 51.11 | 1138.52 | 1137.91 | PVC | 0.16 | 1139.72 | 1139.11 | 0.61
P-2518 | MH1942 | MH1943 | 200 | 15.13 | 0.2% | 113.9 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1137.91 | 1137.68 | PVC | 0.16 | 1139.11 | 1139.24 | -0.13
P-2519 | MH1943 | MH1944 | 200 | 12.48 | 0.2% | 69.6 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1137.68 | 1137.54 | PVC | 0.12 | 1139.24 | 1138.75 | 0.49
P-2520 | MH1945 | MH1946 | 200 | 21.39 | 1.708% | 51.3 | 0.013 | 1.36 | 42.87 | 1136.97 | 1136.1 | PVC | 0.14 | 1138.17 | 1137.3 | 0.87
P-3883 | MH3004 | MH3005 | 200 | 17.1 | 1.012% | 54.9 | 0.013 | 1.06 | 33 | 1139.19 | 1138.63 | PVC | 0.12 | 1140.39 | 1139.83 | 0.56
P-3885 | MH3002 | MH3003 | 200 | 14.35 | 0.2% | 37.1 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1140.6 | 1140.53 | PVC | 0.15 | 1141.8 | 1141.79 | 0.01
P-3889 | MH2997 | MH2998 | 200 | 32.9 | 2.253% | 46.4 | 0.013 | 1.68 | 49.23 | 1144.2 | 1143.16 | PVC | 0.14 | 1145.4 | 1144.36 | 1.04
P-3890 | MH2998 | MH2999 | 200 | 29.35 | 2.59% | 43.3 | 0.013 | 1.72 | 52.78 | 1143.16 | 1142.04 | PVC | 0.13 | 1144.36 | 1143.24 | 1.12
P-3891 | MH2999 | MH3000 | 200 | 24.08 | 1.783% | 44.3 | 0.013 | 1.43 | 43.8 | 1142.04 | 1141.25 | PVC | 0.12 | 1143.24 | 1142.45 | 0.79
P-3892 | MH3000 | MH3001 | 200 | 13.4 | 0.652% | 48.8 | 0.013 | 0.85 | 26.48 | 1141.25 | 1140.93 | PVC | 0.11 | 1142.45 | 1142.13 | 0.32
P-3893 | MH3001 | MH3002 | 200 | 18.18 | 0.975% | 33.4 | 0.013 | 1.06 | 32.39 | 1140.93 | 1140.6 | PVC | 0.14 | 1142.13 | 1141.8 | 0.33
P-3894 | MH3003 | MH1938 | 200 | 25.04 | 1.58% | 25.8 | 0.013 | 1.37 | 41.23 | 1140.53 | 1140.12 | PVC | 0.12 | 1141.79 | 1141.32 | 0.47
P-3895 | MH3005 | MH1942 | 200 | 22.24 | 1.262% | 57.5 | 0.013 | 1.23 | 36.84 | 1138.63 | 1137.91 | PVC | 0.15 | 1139.83 | 1139.11 | 0.72
P-4031 | MH3138 | EX-110 | 200 | 30.11 | 1.881% | 46.4 | 0.013 | 1.53 | 44.99 | 1149.92 | 1149.04 | PVC | 0.13 | 1151.12 | #N/A | #N/A
P-4039 | MH3134 | MH3135 | 200 | 17.19 | 0.2% | 63 | 0.013 | 0.55 | 14.67 | 1152.4 | 1152.27 | PVC | 0.15 | 1153.6 | 1153.54 | 0.06
P-4040 | MH3135 | MH3136 | 200 | 13.55 | 0.874% | 72.7 | 0.013 | 0.95 | 30.67 | 1152.27 | 1151.64 | PVC | 0.11 | 1153.54 | 1152.84 | 0.7
P-4041 | MH3136 | MH3137 | 200 | 17.45 | 1.103% | 69.2 | 0.013 | 1.1 | 34.45 | 1151.64 | 1150.87 | PVC | 0.13 | 1152.84 | 1152.07 | 0.77
P-4042 | MH3137 | MH3138 | 200 | 27.25 | 2.066% | 46.3 | 0.013 | 1.55 | 47.14 | 1150.87 | 1149.92 | PVC | 0.15 | 1152.07 | 1151.12 | 0.95
P-4032 | MH3133 | EX-111 | 200 | 19.35 | 0.701% | 71.3 | 0.013 | 0.95 | 27.46 | 1152.73 | 1152.23 | PVC | 0.12 | 1153.93 | #N/A | #N/A
P-4036 | MH3130 | MH3131 | 200 | 15.12 | 0.2% | 102.1 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1154.47 | 1154.26 | PVC | 0.14 | 1155.67 | 1155.51 | 0.16
P-4037 | MH3131 | MH3132 | 200 | 15.93 | 0.956% | 58.2 | 0.013 | 1.02 | 32.06 | 1154.26 | 1153.71 | PVC | 0.12 | 1155.51 | 1154.91 | 0.6
P-4038 | MH3132 | MH3133 | 200 | 21.01 | 1.533% | 63.8 | 0.013 | 1.3 | 40.61 | 1153.71 | 1152.73 | PVC | 0.11 | 1154.91 | 1153.93 | 0.98
P-4094 | MH3211 | EX-113 | 200 | 22.29 | 1.108% | 67.1 | 0.013 | 1.17 | 34.53 | 1153.19 | 1152.45 | PVC | 0.12 | 1154.39 | #N/A | #N/A
P-4095 | MH3209 | MH3210 | 200 | 27.91 | 1.599% | 50.2 | 0.013 | 1.42 | 41.47 | 1153.08 | 1152.28 | PVC | 0.14 | 1154.28 | 1153.48 | 0.8
P-4118 | MH3208 | MH3209 | 200 | 27.7 | 2.313% | 34.1 | 0.013 | 1.63 | 49.88 | 1153.87 | 1153.08 | PVC | 0.14 | 1155.07 | 1154.28 | 0.79
P-4119 | MH3210 | EX-114 | 200 | 13.37 | 0.2% | 34.6 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1152.28 | 1152.21 | PVC | 0.12 | 1153.48 | #N/A | #N/A
P-4096 | MH3206 | MH3207 | 200 | 25.08 | 1.2% | 59.1 | 0.013 | 1.24 | 35.92 | 1153.05 | 1152.34 | PVC | 0.13 | 1154.25 | 1153.54 | 0.71
P-4116 | MH3205 | MH3206 | 200 | 25.62 | 1.574% | 36.3 | 0.013 | 1.38 | 41.15 | 1153.62 | 1153.05 | PVC | 0.13 | 1154.82 | 1154.25 | 0.57
P-4117 | MH3207 | EX-115 | 200 | 16.03 | 0.872% | 45.3 | 0.013 | 0.99 | 30.63 | 1152.34 | 1151.94 | PVC | 0.11 | 1153.54 | #N/A | #N/A
P-4100 | MH3204 | EX-116 | 200 | 21.09 | 0.945% | 71.7 | 0.013 | 1.08 | 31.88 | 1150.11 | 1149.43 | PVC | 0.12 | 1151.31 | #N/A | #N/A
P-4113 | MH3203 | MH3214 | 200 | 21.26 | 0.929% | 42.9 | 0.013 | 1.08 | 31.61 | 1151.98 | 1151.59 | PVC | 0.13 | 1153.18 | 1152.79 | 0.39
P-4114 | MH3214 | MH3215 | 200 | 22.49 | 1.23% | 70.8 | 0.013 | 1.22 | 36.38 | 1151.59 | 1150.71 | PVC | 0.13 | 1152.79 | 1151.91 | 0.88
P-4115 | MH3215 | MH3204 | 200 | 22.64 | 1.19% | 51.2 | 0.013 | 1.2 | 35.78 | 1150.71 | 1150.11 | PVC | 0.12 | 1151.91 | 1151.31 | 0.6
P-3904 | MH3020 | MH3021 | 200 | 18.33 | 1.189% | 67.6 | 0.013 | 1.15 | 35.77 | 1146.4 | 1145.6 | PVC | 0.11 | 1147.6 | 1146.8 | 0.8
P-3907 | MH3016 | MH3017 | 200 | 15.7 | 0.623% | 51.2 | 0.013 | 0.86 | 25.89 | 1149.67 | 1149.35 | PVC | 0.12 | 1150.87 | 1150.55 | 0.32
P-3908 | MH3017 | MH3018 | 200 | 24.15 | 1.832% | 90.2 | 0.013 | 1.44 | 44.4 | 1149.35 | 1147.7 | PVC | 0.14 | 1150.55 | 1148.9 | 1.65
P-3909 | MH3018 | MH3019 | 200 | 32.29 | 1.773% | 43.6 | 0.013 | 1.52 | 43.67 | 1147.7 | 1146.93 | PVC | 0.14 | 1148.9 | 1148.13 | 0.77
P-3910 | MH3019 | MH3020 | 200 | 21.67 | 1.101% | 47.8 | 0.013 | 1.16 | 34.42 | 1146.93 | 1146.4 | PVC | 0.12 | 1148.13 | 1147.6 | 0.53
P-3911 | MH3021 | EX-117 | 200 | 15.48 | 0.705% | 29 | 0.013 | 0.9 | 27.53 | 1145.6 | 1145.39 | PVC | 0.11 | 1146.8 | #N/A | #N/A
CO-48 | MH3014 | EX-118 | 200 | 32.33 | 2.026% | 36.6 | 0.013 | 1.6 | 46.68 | 1149.05 | 1148.31 | PVC | 0.14 | 1150.25 | #N/A | #N/A
P-3905 | MH3014 | MH3015 | 200 | 20.36 | 1.389% | 123.4 | 0.013 | 1.25 | 38.66 | 1149.05 | 1150.77 | PVC | 0.14 | 1150.25 | 1151.97 | -1.72
CO-51 | MH2838 | MH2830 | 200 | 19.32 | 1.292% | 7.1 | 0.013 | 1.2 | 37.28 | 1164.03 | 1163.94 | PVC | 0.12 | 1165.23 | 1165.14 | 0.09
P-3706 | MH2870 | MH2863 | 200 | 12.13 | 0.2% | 43.5 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1152.83 | 1152.74 | PVC | 0.16 | 1154.03 | 1154.91 | -0.88
P-3709 | MH2851 | MH2850 | 200 | 20.44 | 0.882% | 65.8 | 0.013 | 1.05 | 30.81 | 1162.5 | 1161.92 | PVC | 0.14 | 1163.7 | 1163.12 | 0.58
P-3710 | MH2843 | MH2829 | 200 | 24.39 | 1.066% | 53.7 | 0.013 | 1.17 | 33.87 | 1165.24 | 1164.67 | PVC | 0.14 | 1166.44 | 1165.87 | 0.57
P-3711 | MH2840 | MH2841 | 200 | 13.02 | 0.389% | 40.8 | 0.013 | 0.69 | 20.47 | 1166.51 | 1166.35 | PVC | 0.13 | 1167.71 | 1167.73 | -0.02
P-3713 | MH2831 | MH2832 | 200 | 24.09 | 1.632% | 51.6 | 0.013 | 1.38 | 41.9 | 1163.64 | 1162.8 | PVC | 0.14 | 1164.84 | 1164 | 0.84
P-3715 | MH2854 | MH2855 | 200 | 18.4 | 0.952% | 69.2 | 0.013 | 1.05 | 32.01 | 1159.49 | 1158.84 | PVC | 0.14 | 1160.69 | 1160.04 | 0.65
P-3716 | MH2822 | MH2823 | 200 | 31.26 | 2.484% | 68.3 | 0.013 | 1.72 | 51.69 | 1170.71 | 1169.02 | PVC | 0.13 | 1171.91 | 1170.22 | 1.69
P-3717 | MH2823 | MH2824 | 200 | 30.56 | 2.081% | 40.4 | 0.013 | 1.6 | 47.31 | 1169.02 | 1168.18 | PVC | 0.15 | 1170.22 | 1169.38 | 0.84
P-3718 | MH2824 | MH2825 | 200 | 31.16 | 2.27% | 37 | 0.013 | 1.66 | 49.41 | 1168.18 | 1167.34 | PVC | 0.16 | 1169.38 | 1168.54 | 0.84
P-3719 | MH2825 | MH2826 | 200 | 39.46 | 2.689% | 23.3 | 0.013 | 1.87 | 53.78 | 1167.34 | 1166.71 | PVC | 0.15 | 1168.54 | 1167.91 | 0.63
P-3720 | MH2826 | MH2827 | 200 | 20.12 | 1.239% | 26.5 | 0.013 | 1.19 | 36.51 | 1166.71 | 1166.38 | PVC | 0.14 | 1167.91 | 1167.58 | 0.33
P-3721 | MH2841 | MH2828 | 200 | 25.27 | 1.987% | 37.6 | 0.013 | 1.5 | 46.24 | 1166.35 | 1165.6 | PVC | 0.12 | 1167.73 | 1166.8 | 0.93
P-3722 | MH2828 | MH2829 | 200 | 24.24 | 1.744% | 53.6 | 0.013 | 1.42 | 43.32 | 1165.6 | 1164.67 | PVC | 0.14 | 1166.8 | 1165.87 | 0.93
P-3723 | MH2829 | MH2830 | 200 | 28.29 | 2.074% | 35.3 | 0.013 | 1.57 | 47.24 | 1164.67 | 1163.94 | PVC | 0.13 | 1165.87 | 1165.14 | 0.73
P-3724 | MH2830 | MH2831 | 200 | 22.94 | 1.096% | 27.1 | 0.013 | 1.17 | 34.34 | 1163.94 | 1163.64 | PVC | 0.13 | 1165.14 | 1164.84 | 0.3
P-3725 | MH2833 | MH2834 | 200 | 33.25 | 2.172% | 51.6 | 0.013 | 1.66 | 48.33 | 1168.74 | 1167.62 | PVC | 0.14 | 1169.94 | 1168.82 | 1.12
P-3726 | MH2834 | MH2835 | 200 | 24.78 | 2.126% | 54.9 | 0.013 | 1.54 | 47.83 | 1167.62 | 1166.45 | PVC | 0.14 | 1168.82 | 1167.65 | 1.17
P-3727 | MH2835 | MH2836 | 200 | 31.28 | 2.409% | 34.3 | 0.013 | 1.7 | 50.9 | 1166.45 | 1165.63 | PVC | 0.16 | 1167.65 | 1166.83 | 0.82
P-3728 | MH2836 | MH2837 | 200 | 33.67 | 1.875% | 37.6 | 0.013 | 1.57 | 44.91 | 1165.63 | 1164.92 | PVC | 0.14 | 1166.83 | 1166.12 | 0.71
P-3729 | MH2837 | MH2838 | 200 | 31.74 | 1.669% | 53.7 | 0.013 | 1.48 | 42.37 | 1164.92 | 1164.03 | PVC | 0.14 | 1166.12 | 1165.23 | 0.89
P-3731 | MH2844 | MH2845 | 200 | 16.69 | 0.2% | 29.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1164.8 | 1164.74 | PVC | 0.14 | 1166 | 1165.97 | 0.03
P-3732 | MH2845 | MH2846 | 200 | 13.74 | 0.428% | 29.1 | 0.013 | 0.72 | 21.47 | 1164.74 | 1164.61 | PVC | 0.11 | 1165.97 | 1165.81 | 0.16
P-3733 | MH2846 | MH2847 | 200 | 12.51 | 0.818% | 27 | 0.013 | 0.9 | 29.67 | 1164.61 | 1164.39 | PVC | 0.14 | 1165.81 | 1165.59 | 0.22
P-3734 | MH2847 | MH2848 | 200 | 46.34 | 4.069% | 24.5 | 0.013 | 2.28 | 66.16 | 1164.39 | 1163.4 | PVC | 0.15 | 1165.59 | 1164.6 | 0.99
P-3735 | MH2848 | MH2832 | 200 | 34.23 | 2.384% | 25.1 | 0.013 | 1.73 | 50.64 | 1163.4 | 1162.8 | PVC | 0.14 | 1164.6 | 1164 | 0.6
P-3737 | MH2832 | MH2849 | 200 | 13.43 | 0.262% | 36.4 | 0.013 | 0.59 | 16.8 | 1162.8 | 1162.7 | PVC | 0.15 | 1164 | 1163.9 | 0.1
P-3738 | MH2849 | MH2850 | 200 | 31.51 | 2.433% | 32.2 | 0.013 | 1.71 | 51.16 | 1162.7 | 1161.92 | PVC | 0.16 | 1163.9 | 1163.12 | 0.78
P-3739 | MH2850 | MH2852 | 200 | 33.55 | 1.877% | 64.1 | 0.013 | 1.57 | 44.93 | 1161.92 | 1160.72 | PVC | 0.14 | 1163.12 | 1161.92 | 1.2
P-3740 | MH2852 | MH2853 | 200 | 17.39 | 1.116% | 37.8 | 0.013 | 1.1 | 34.65 | 1160.72 | 1160.29 | PVC | 0.13 | 1161.92 | 1161.49 | 0.43
P-3741 | MH2853 | MH2854 | 200 | 26.5 | 1.317% | 60.7 | 0.013 | 1.3 | 37.63 | 1160.29 | 1159.49 | PVC | 0.13 | 1161.49 | 1160.69 | 0.8
P-3752 | MH2855 | MH2856 | 200 | 40.9 | 3.508% | 90.4 | 0.013 | 2.09 | 61.43 | 1158.84 | 1155.67 | PVC | 0.15 | 1160.04 | 1156.87 | 3.17
P-3753 | MH2856 | MH2857 | 200 | 22.83 | 0.897% | 78.5 | 0.013 | 1.08 | 31.07 | 1155.67 | 1154.96 | PVC | 0.14 | 1156.87 | 1156.16 | 0.71
P-3754 | MH2857 | MH2858 | 200 | 12.37 | 0.2% | 81.4 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1154.96 | 1154.8 | PVC | 0.14 | 1156.16 | 1156.28 | -0.12
P-3755 | MH2858 | MH2859 | 200 | 12.26 | 0.2% | 34.7 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1154.8 | 1154.73 | PVC | 0.14 | 1156.28 | 1156.76 | -0.48
P-3756 | MH2859 | MH2860 | 200 | 12.22 | 0.2% | 39 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1154.73 | 1154.65 | PVC | 0.12 | 1156.76 | 1156.44 | 0.32
P-3757 | MH2860 | MH2861 | 200 | 16.3 | 1.706% | 42.3 | 0.013 | 1.27 | 42.83 | 1154.65 | 1153.93 | PVC | 0.13 | 1156.44 | 1155.13 | 1.31
P-3758 | MH2861 | MH2862 | 200 | 13.17 | 0.2% | 37.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1153.93 | 1153.85 | PVC | 0.14 | 1155.13 | 1155.15 | -0.02
P-3759 | MH2862 | MH2863 | 200 | 15.1 | 0.408% | 36.2 | 0.013 | 0.73 | 20.96 | 1153.85 | 1153.71 | PVC | 0.12 | 1155.15 | 1154.91 | 0.24
P-3761 | MH2863 | EX-119 | 200 | 15.76 | 0.2% | 62.9 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1152.74 | 1152.61 | PVC | 0.14 | 1154.91 | #N/A | #N/A
P-3762 | MH2842 | MH2843 | 200 | 26 | 1.168% | 37.6 | 0.013 | 1.23 | 35.45 | 1165.68 | 1165.24 | PVC | 0.13 | 1166.88 | 1166.44 | 0.44
P-3763 | MH2841 | MH2827 | 200 | 15.75 | 0.2% | 17.1 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1166.35 | 1166.38 | PVC | 0.15 | 1167.73 | 1167.58 | 0.15
CO-50 | MH2869 | EX-120 | 200 | 16.5 | 0.2% | 26.1 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1154.78 | 1154.72 | PVC | 0.14 | 1155.98 | #N/A | #N/A
P-3707 | MH2876 | MH2869 | 200 | 14.51 | 0.612% | 90.9 | 0.013 | 0.84 | 25.66 | 1155.33 | 1154.78 | PVC | 0.14 | 1156.53 | 1155.98 | 0.55
P-3708 | MH2867 | MH2868 | 200 | 32.33 | 2.51% | 77.5 | 0.013 | 1.74 | 51.96 | 1158.06 | 1156.12 | PVC | 0.13 | 1159.26 | 1157.32 | 1.94
P-3742 | MH2871 | MH2872 | 200 | 18.79 | 0.894% | 24.6 | 0.013 | 1.03 | 31.02 | 1159.5 | 1159.28 | PVC | 0.13 | 1160.7 | 1160.48 | 0.22
P-3743 | MH2872 | MH2873 | 200 | 29.92 | 2.569% | 47.6 | 0.013 | 1.73 | 52.57 | 1159.28 | 1158.06 | PVC | 0.13 | 1160.48 | 1159.26 | 1.22
P-3744 | MH2873 | MH2874 | 200 | 22.72 | 1.912% | 32.9 | 0.013 | 1.44 | 45.36 | 1158.06 | 1157.43 | PVC | 0.14 | 1159.26 | 1158.63 | 0.63
P-3745 | MH2874 | MH2875 | 200 | 27.97 | 1.515% | 60.4 | 0.013 | 1.39 | 40.37 | 1157.43 | 1156.51 | PVC | 0.13 | 1158.63 | 1157.71 | 0.92
P-3746 | MH2875 | MH2876 | 200 | 27.82 | 1.655% | 71.5 | 0.013 | 1.43 | 42.2 | 1156.51 | 1155.33 | PVC | 0.13 | 1157.71 | 1156.53 | 1.18
P-3748 | MH2864 | MH2865 | 200 | 21.95 | 1.476% | 57.6 | 0.013 | 1.3 | 39.85 | 1160.12 | 1159.27 | PVC | 0.14 | 1161.32 | 1160.47 | 0.85
P-3749 | MH2865 | MH2866 | 200 | 29.83 | 1.908% | 41.4 | 0.013 | 1.54 | 45.3 | 1159.27 | 1158.48 | PVC | 0.13 | 1160.47 | 1159.68 | 0.79
P-3750 | MH2866 | MH2867 | 200 | 27.33 | 2.166% | 19.1 | 0.013 | 1.58 | 48.28 | 1158.48 | 1158.06 | PVC | 0.15 | 1159.68 | 1159.26 | 0.42
P-3751 | MH2868 | MH2869 | 200 | 31.47 | 1.745% | 77 | 0.013 | 1.5 | 43.33 | 1156.12 | 1154.78 | PVC | 0.16 | 1157.32 | 1155.98 | 1.34
P-4079 | MH3176 | MH3177 | 200 | 27.69 | 1.402% | 46.2 | 0.013 | 1.34 | 38.84 | 1161.98 | 1161.34 | PVC | 0.16 | 1163.18 | 1162.54 | 0.64
P-4080 | MH3171 | MH3172 | 200 | 19.98 | 0.921% | 32 | 0.013 | 1.06 | 31.48 | 1164.83 | 1164.53 | PVC | 0.12 | 1166.03 | 1165.73 | 0.3
P-4081 | MH3172 | MH3173 | 200 | 16.51 | 0.657% | 31.5 | 0.013 | 0.89 | 26.59 | 1164.53 | 1164.32 | PVC | 0.12 | 1165.73 | 1165.52 | 0.21
P-4082 | MH3173 | MH3174 | 200 | 24.23 | 1.472% | 44.7 | 0.013 | 1.33 | 39.79 | 1164.32 | 1163.67 | PVC | 0.16 | 1165.52 | 1164.87 | 0.65
P-4083 | MH3174 | MH3175 | 200 | 15.83 | 0.2% | 53.1 | 0.013 | 0.5 | 14.67 | 1163.67 | 1163.56 | PVC | 0.17 | 1164.87 | 1165.07 | -0.2
P-4084 | MH3175 | MH3176 | 200 | 40.12 | 5.177% | 30.5 | 0.013 | 2.42 | 74.63 | 1163.56 | 1161.98 | PVC | 0.14 | 1165.07 | 1163.18 | 1.89
P-4085 | MH3177 | MH2864 | 200 | 39.78 | 2.938% | 41.5 | 0.013 | 1.94 | 56.21 | 1161.34 | 1160.12 | PVC | 0.15 | 1162.54 | 1161.32 | 1.22
P-4076 | MH3186 | MH3187 | 200 | 12.65 | 0.281% | 34.4 | 0.013 | 0.6 | 17.4 | 1160.71 | 1160.61 | PVC | 0.11 | #N/A | 1161.81 | #N/A
P-4090 | MH3183 | MH3184 | 200 | 13.79 | 0.2% | 19.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1160.92 | 1160.88 | PVC | 0.15 | #N/A | #N/A | #N/A
P-4091 | MH3184 | MH3185 | 200 | 11.76 | 0.2% | 45.6 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1160.88 | 1160.79 | PVC | 0.16 | #N/A | #N/A | #N/A
P-4092 | MH3185 | MH3186 | 200 | 16.53 | 0.2% | 37.6 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1160.79 | 1160.71 | PVC | 0.15 | #N/A | #N/A | #N/A
P-4093 | MH3187 | EX-121 | 200 | 12.82 | 0.774% | 24 | 0.013 | 0.89 | 28.85 | 1160.61 | 1160.43 | PVC | 0.09 | 1161.81 | #N/A | #N/A
P-4077 | MH3181 | MH3182 | 200 | 28.12 | 2.513% | 47.5 | 0.013 | 1.69 | 51.99 | 1162.45 | 1161.26 | PVC | 0.15 | 1163.67 | 1162.46 | 1.21
P-4086 | MH3178 | MH3179 | 200 | 30.91 | 3.264% | 38.3 | 0.013 | 1.91 | 59.25 | 1163.88 | 1162.64 | PVC | 0.17 | 1165.08 | 1163.84 | 1.24
P-4087 | MH3179 | MH3180 | 200 | 16.71 | 0.2% | 50.9 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1162.64 | 1162.53 | PVC | 0.16 | 1163.84 | 1163.83 | 0.01
P-4088 | MH3180 | MH3181 | 200 | 13.01 | 0.2% | 40.6 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1162.53 | 1162.45 | PVC | 0.15 | 1163.83 | 1163.67 | 0.16
P-4089 | MH3182 | EX-122 | 200 | 15.13 | 0.2% | 22.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1161.26 | 1161.21 | PVC | 0.13 | 1162.46 | #N/A | #N/A
P-2438 | MH1883 | MH1884 | 200 | 15.27 | 0.611% | 19.3 | 0.013 | 0.85 | 25.64 | 1161.74 | 1161.62 | PVC | 0.13 | 1162.94 | 1162.82 | 0.12
P-2439 | MH1880 | MH1881 | 200 | 42.19 | 3.395% | 69.2 | 0.013 | 2.08 | 60.44 | 1167 | 1164.65 | PVC | 0.15 | 1168.2 | 1165.85 | 2.35
P-2440 | MH1881 | MH1882 | 200 | 35.08 | 3.121% | 68.9 | 0.013 | 1.93 | 57.94 | 1164.65 | 1162.5 | PVC | 0.14 | 1165.85 | 1163.7 | 2.15
P-2442 | MH1882 | MH1883 | 200 | 25.15 | 2.21% | 34.4 | 0.013 | 1.56 | 48.76 | 1162.5 | 1161.74 | PVC | 0.12 | 1163.7 | 1162.94 | 0.76
P-2443 | MH1884 | EX-123 | 200 | 26.72 | 1.183% | 37.7 | 0.013 | 1.25 | 35.67 | 1161.62 | 1161.18 | PVC | 0.14 | 1162.82 | #N/A | #N/A
P-2363 | MH1834 | MH1835 | 200 | 15.39 | 0.2% | 53.8 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1170.87 | 1170.76 | PVC | 0.14 | 1172.49 | 1172.03 | 0.46
P-2368 | MH1826 | MH1827 | 200 | 31.28 | 2.929% | 69.2 | 0.013 | 1.84 | 56.13 | 1181.43 | 1179.4 | PVC | 0.16 | 1182.63 | 1180.6 | 2.03
P-2369 | MH1827 | MH1828 | 200 | 37.58 | 5.087% | 58.9 | 0.013 | 2.36 | 73.97 | 1179.4 | 1176.41 | PVC | 0.17 | 1180.6 | 1177.61 | 2.99
P-2372 | MH1833 | MH1834 | 200 | 13.42 | 0.2% | 45.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1170.96 | 1170.87 | PVC | 0.16 | 1172.16 | 1172.49 | -0.33
P-2373 | MH1835 | EX-124 | 200 | 13.89 | 0.824% | 23.9 | 0.013 | 0.93 | 29.78 | 1170.76 | 1170.56 | PVC | 0.1 | 1172.03 | #N/A | #N/A
P-2376 | MH1825 | MH1826 | 200 | 46.62 | 4.195% | 50.6 | 0.013 | 2.31 | 67.17 | 1183.55 | 1181.43 | PVC | 0.15 | 1184.75 | 1182.63 | 2.12
P-2378 | MH1829 | MH1830 | 200 | 33.43 | 3.232% | 30.5 | 0.013 | 1.94 | 58.97 | 1172.67 | 1171.69 | PVC | 0.13 | 1173.87 | 1172.89 | 0.98
P-2379 | MH1828 | MH1829 | 200 | 41.24 | 4.719% | 79.2 | 0.013 | 2.35 | 71.25 | 1176.41 | 1172.67 | PVC | 0.14 | 1177.61 | 1173.87 | 3.74
P-2380 | MH1830 | MH1831 | 200 | 26.03 | 2.062% | 14.2 | 0.013 | 1.54 | 47.1 | 1171.69 | 1171.39 | PVC | 0.12 | 1172.89 | 1172.59 | 0.3
P-2381 | MH1831 | MH1832 | 200 | 17.06 | 0.492% | 34.5 | 0.013 | 0.8 | 23 | 1171.39 | 1171.23 | PVC | 0.14 | 1172.59 | 1172.43 | 0.16
P-2383 | MH1832 | MH1833 | 200 | 32.27 | 1.892% | 14.1 | 0.013 | 1.56 | 45.11 | 1171.23 | 1170.96 | PVC | 0.14 | 1172.43 | 1172.16 | 0.27
P-4070 | MH3170 | MH1828 | 200 | 32.13 | 1.947% | 85.3 | 0.013 | 1.58 | 45.76 | 1178.07 | 1176.41 | PVC | 0.16 | 1179.27 | 1177.61 | 1.66
P-4071 | MH3169 | MH1825 | 200 | 30 | 2.598% | 54.4 | 0.013 | 1.74 | 52.87 | 1184.96 | 1183.55 | PVC | 0.16 | 1186.16 | 1184.75 | 1.41
P-4075 | MH3168 | MH3169 | 200 | 19.07 | 0.615% | 38.2 | 0.013 | 0.9 | 25.72 | 1185.19 | 1184.96 | PVC | 0.14 | 1186.39 | 1186.16 | 0.23
P-2403 | MH1851 | MH1852 | 200 | 24.02 | 0.955% | 21.1 | 0.013 | 1.12 | 32.05 | 1173.64 | 1173.44 | PVC | 0.14 | 1174.84 | 1174.64 | 0.2
P-2404 | MH1849 | MH1850 | 200 | 27.55 | 1.96% | 66.1 | 0.013 | 1.53 | 45.92 | 1175.6 | 1174.3 | PVC | 0.13 | 1176.8 | 1175.5 | 1.3
P-2406 | MH1850 | MH1851 | 200 | 24.27 | 1.779% | 37.5 | 0.013 | 1.43 | 43.75 | 1174.3 | 1173.64 | PVC | 0.12 | 1175.5 | 1174.84 | 0.66
P-2409 | MH1852 | EX-125 | 200 | 27.52 | 1.788% | 34.2 | 0.013 | 1.47 | 43.86 | 1173.44 | 1172.82 | PVC | 0.13 | 1174.64 | #N/A | #N/A
P-2385 | MH1845 | MH1846 | 200 | 22.12 | 1.421% | 45.8 | 0.013 | 1.28 | 39.1 | 1176.83 | 1176.18 | PVC | 0.15 | 1178.03 | 1177.38 | 0.65
P-2389 | MH1843 | MH1844 | 200 | 26.36 | 2.048% | 48.6 | 0.013 | 1.54 | 46.93 | 1178.34 | 1177.35 | PVC | 0.15 | 1179.54 | 1178.55 | 0.99
P-2390 | MH1847 | EX-126 | 200 | 28.35 | 1.423% | 20.9 | 0.013 | 1.36 | 39.13 | 1175.28 | 1174.99 | PVC | 0.14 | 1176.48 | #N/A | #N/A
P-2396 | MH1844 | MH1845 | 200 | 34.08 | 2.633% | 19.7 | 0.013 | 1.8 | 53.22 | 1177.35 | 1176.83 | PVC | 0.14 | 1178.55 | 1178.03 | 0.52
P-2397 | MH1846 | MH1847 | 200 | 41.25 | 3.789% | 23.7 | 0.013 | 2.16 | 63.84 | 1176.18 | 1175.28 | PVC | 0.14 | 1177.38 | 1176.48 | 0.9
P-2386 | MH1837 | EX-127 | 200 | 31.92 | 1.784% | 44.6 | 0.013 | 1.52 | 43.81 | 1178.14 | 1177.35 | PVC | 0.14 | 1179.34 | #N/A | #N/A
P-2400 | MH1837 | MH1838 | 200 | 29.35 | 2.12% | 61.4 | 0.013 | 1.6 | 47.75 | 1178.14 | 1179.45 | PVC | 0.15 | 1179.34 | 1180.65 | -1.31
P-2401 | MH1838 | MH1839 | 200 | 34.43 | 3.437% | 25.9 | 0.013 | 2 | 60.81 | 1179.45 | 1180.34 | PVC | 0.13 | 1180.65 | 1181.54 | -0.89
P-2364 | MH1821 | EX-128 | 200 | 22.49 | 1.151% | 69.6 | 0.013 | 1.19 | 35.19 | 1182.28 | 1181.47 | PVC | 0.12 | 1183.48 | #N/A | #N/A
P-2365 | MH1821 | MH1822 | 200 | 19.99 | 0.825% | 42.9 | 0.013 | 1.02 | 29.79 | 1182.28 | 1182.63 | PVC | 0.13 | 1183.48 | 1183.83 | -0.35
P-2375 | MH1822 | MH1823 | 200 | 43.88 | 3.544% | 47.7 | 0.013 | 2.13 | 61.74 | 1182.63 | 1184.32 | PVC | 0.15 | 1183.83 | 1185.52 | -1.69
P-4072 | MH3166 | MH3167 | 200 | 43.04 | 4.645% | 52.1 | 0.013 | 2.36 | 70.69 | 1187.75 | 1185.33 | PVC | 0.14 | 1188.95 | 1186.53 | 2.42
P-4073 | MH3165 | MH3166 | 200 | 50.84 | 5.245% | 51.9 | 0.013 | 2.57 | 75.12 | 1190.47 | 1187.75 | PVC | 0.15 | 1191.67 | 1188.95 | 2.72
P-4074 | MH3167 | MH1823 | 200 | 42.48 | 3.591% | 28.2 | 0.013 | 2.13 | 62.15 | 1185.33 | 1184.32 | PVC | 0.18 | 1186.53 | 1185.52 | 1.01
P-2411 | MH1857 | MH1858 | 200 | 10.05 | 1.944% | 44.5 | 0.013 | 1.17 | 45.73 | 1186.25 | 1185.38 | PVC | 0.09 | 1187.45 | 1186.58 | 0.87
P-2412 | MH1855 | MH1856 | 200 | 13.47 | 3.552% | 69.6 | 0.013 | 1.57 | 61.82 | 1189.34 | 1186.87 | PVC | 0.08 | 1190.54 | 1188.07 | 2.47
P-2413 | MH1858 | O-60 | 200 | 14.74 | 2.697% | 48 | 0.013 | 1.46 | 53.86 | 1185.38 | 1184.09 | PVC | 0.13 | 1186.58 | 1185.29 | 1.29
P-2533 | MH1856 | MH1857 | 200 | 11.14 | 2.537% | 24.4 | 0.013 | 1.32 | 52.24 | 1186.87 | 1186.25 | PVC | 0.08 | 1188.07 | 1187.45 | 0.62
P-294 | MH-51 | O-60 | 200 | 14.74 | 0.2% | 48.5 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1183.99 | 1184.09 | PVC | 0.16 | 1185.61 | 1185.29 | 0.32
P-4050 | MH3150 | MH-51 | 200 | 60.58 | 5.663% | 31.2 | 0.013 | 2.74 | 78.05 | 1185.76 | 1183.99 | PVC | 0.16 | 1186.96 | 1185.61 | 1.35
P-4051 | MH3161 | MH3162 | 200 | 48.39 | 3.054% | 50.5 | 0.013 | 2.05 | 57.31 | 1183.88 | 1182.34 | PVC | 0.16 | 1185.08 | 1183.64 | 1.44
P-4052 | MH3162 | MH3163 | 200 | 15.28 | 0.653% | 44 | 0.013 | 0.87 | 26.5 | 1182.34 | 1182.06 | PVC | 0.11 | 1183.64 | 1183.26 | 0.38
P-4053 | MH3146 | MH3147 | 200 | 30.89 | 1.847% | 37.3 | 0.013 | 1.53 | 44.57 | 1191.31 | 1190.62 | PVC | 0.17 | 1192.51 | 1191.82 | 0.69
P-4054 | MH3147 | MH3148 | 200 | 51.39 | 4.836% | 33.5 | 0.013 | 2.49 | 72.12 | 1190.62 | 1189 | PVC | 0.16 | 1191.82 | 1190.2 | 1.62
P-4055 | MH3148 | MH3149 | 200 | 47.24 | 4.908% | 37.3 | 0.013 | 2.46 | 72.66 | 1189 | 1187.17 | PVC | 0.15 | 1190.2 | 1188.37 | 1.83
P-4056 | MH3149 | MH3150 | 200 | 38.03 | 4.781% | 29.6 | 0.013 | 2.32 | 71.72 | 1187.17 | 1185.76 | PVC | 0.18 | 1188.37 | 1186.96 | 1.41
P-4057 | MH-51 | MH3152 | 200 | 14.52 | 0.219% | 37.1 | 0.013 | 0.56 | 15.35 | 1183.99 | 1183.91 | PVC | 0.16 | 1185.61 | 1185.11 | 0.5
P-4058 | MH3152 | MH3153 | 200 | 36.21 | 3.144% | 40 | 0.013 | 1.95 | 58.15 | 1183.91 | 1182.65 | PVC | 0.14 | 1185.11 | 1183.85 | 1.26
P-4059 | MH3153 | MH3154 | 200 | 13.61 | 0.2% | 27.9 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1182.65 | 1182.6 | PVC | 0.15 | 1183.85 | 1184.38 | -0.53
P-4060 | MH3154 | MH3155 | 200 | 14.08 | 0.2% | 36.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1182.6 | 1182.52 | PVC | 0.15 | 1184.38 | 1184.26 | 0.12
P-4061 | MH3155 | MH3162 | 200 | 13.74 | 0.2% | 90.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1182.52 | 1182.34 | PVC | 0.13 | 1184.26 | 1183.64 | 0.62
P-4063 | MH3163 | EX-129 | 200 | 16.4 | 0.622% | 28.3 | 0.013 | 0.87 | 25.86 | 1182.06 | 1181.88 | PVC | 0.11 | 1183.26 | #N/A | #N/A
P-4065 | MH3156 | MH3157 | 200 | 46.39 | 5.096% | 40.9 | 0.013 | 2.49 | 74.04 | 1191.07 | 1188.99 | PVC | 0.15 | 1192.27 | 1190.19 | 2.08
P-4066 | MH3157 | MH3158 | 200 | 35.15 | 3.353% | 41.7 | 0.013 | 1.99 | 60.06 | 1188.99 | 1187.59 | PVC | 0.17 | 1190.19 | 1188.79 | 1.4
P-4067 | MH3158 | MH3159 | 200 | 43.02 | 3.39% | 36.5 | 0.013 | 2.09 | 60.39 | 1187.59 | 1186.35 | PVC | 0.18 | 1188.79 | 1187.55 | 1.24
P-4068 | MH3159 | MH3160 | 200 | 55.25 | 5.699% | 31 | 0.013 | 2.7 | 78.3 | 1186.35 | 1184.58 | PVC | 0.16 | 1187.55 | 1185.78 | 1.77
P-4069 | MH3160 | MH3161 | 200 | 29.47 | 2.913% | 24 | 0.013 | 1.8 | 55.98 | 1184.58 | 1183.88 | PVC | 0.17 | 1185.78 | 1185.08 | 0.7
P-4101(1)(1) | MH3194 | MH-35 | 200 | 32.32 | 1.787% | 45.7 | 0.013 | 1.53 | 43.85 | 1154.1 | 1153.28 | PVC | 0.16 | 1155.3 | 1154.48 | 0.82
P-4101(1)(2) | MH-35 | MH-34 | 200 | 15.52 | 0.2% | 21.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1153.28 | 1153.24 | PVC | 0.16 | 1154.48 | 1154.47 | 0.01
P-4101(2) | MH-34 | EX-130 | 200 | 35.47 | 2.905% | 15.7 | 0.013 | 1.88 | 55.9 | 1153.24 | 1152.79 | PVC | 0.14 | 1154.47 | #N/A | #N/A
P-4105 | MH3193 | MH3194 | 200 | 22.98 | 1.944% | 26 | 0.013 | 1.46 | 45.73 | 1154.6 | 1154.1 | PVC | 0.14 | 1155.8 | 1155.3 | 0.5
P-4099 | MH3191 | MH3192 | 200 | 21.83 | 0.972% | 62.2 | 0.013 | 1.1 | 32.33 | 1153.24 | 1152.63 | PVC | 0.13 | 1154.44 | 1153.83 | 0.61
P-4104 | MH3192 | EX-131 | 200 | 22.72 | 1.482% | 16.4 | 0.013 | 1.31 | 39.92 | 1152.63 | 1152.39 | PVC | 0.12 | 1153.83 | #N/A | #N/A
CO-47 | MH3190 | EX-132 | 200 | 39.89 | 2.853% | 15.1 | 0.013 | 1.92 | 55.4 | 1151.69 | 1151.26 | PVC | 0.15 | 1152.89 | #N/A | #N/A
P-4098 | MH3189 | MH3190 | 200 | 16.87 | 1.006% | 61.2 | 0.013 | 1.05 | 32.9 | 1152.31 | 1151.69 | PVC | 0.14 | 1153.55 | 1152.89 | 0.66
P-4102 | MH3188 | MH3189 | 200 | 16.22 | 0.2% | 47.6 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1152.4 | 1152.31 | PVC | 0.14 | 1153.6 | 1153.55 | 0.05
P-3768 | MH2908 | EX-133 | 200 | 32.5 | 2.098% | 105.2 | 0.013 | 1.63 | 47.51 | 1157.57 | 1155.37 | PVC | 0.14 | 1158.77 | #N/A | #N/A
P-3793 | MH2904 | MH2905 | 200 | 48.89 | 4.013% | 37 | 0.013 | 2.29 | 65.71 | 1162.23 | 1160.75 | PVC | 0.16 | 1163.43 | 1161.95 | 1.48
P-3794 | MH2905 | MH2906 | 200 | 39.03 | 2.868% | 49.5 | 0.013 | 1.91 | 55.54 | 1160.75 | 1159.33 | PVC | 0.15 | 1161.95 | 1160.53 | 1.42
P-3795 | MH2906 | MH2907 | 200 | 18.21 | 0.594% | 65.2 | 0.013 | 0.88 | 25.28 | 1159.33 | 1158.94 | PVC | 0.13 | 1160.53 | 1160.14 | 0.39
P-3796 | MH2907 | MH2908 | 200 | 25.62 | 2.382% | 57.4 | 0.013 | 1.62 | 50.62 | 1158.94 | 1157.57 | PVC | 0.15 | 1160.14 | 1158.77 | 1.37
P-3769 | MH2903 | EX-134 | 200 | 33.93 | 2.087% | 58.1 | 0.013 | 1.64 | 47.38 | 1157.23 | 1156.02 | PVC | 0.14 | 1158.43 | #N/A | #N/A
P-3789 | MH2899 | MH2900 | 200 | 13.95 | 0.2% | 60.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1162.34 | 1162.22 | PVC | 0.15 | 1163.54 | 1163.66 | -0.12
P-3790 | MH2900 | MH2901 | 200 | 31.07 | 2.357% | 68.3 | 0.013 | 1.69 | 50.35 | 1162.22 | 1160.62 | PVC | 0.13 | 1163.66 | 1161.82 | 1.84
P-3791 | MH2901 | MH2902 | 200 | 28.36 | 2.577% | 61 | 0.013 | 1.71 | 52.65 | 1160.62 | 1159.05 | PVC | 0.16 | 1161.82 | 1160.25 | 1.57
P-3792 | MH2902 | MH2903 | 200 | 42.95 | 3.197% | 56.8 | 0.013 | 2.04 | 58.64 | 1159.05 | 1157.23 | PVC | 0.15 | 1160.25 | 1158.43 | 1.82
CO-46 | MH2898 | EX-135 | 200 | 47.72 | 4.071% | 13.1 | 0.013 | 2.29 | 66.18 | 1157.53 | 1157 | PVC | 0.15 | 1158.73 | #N/A | #N/A
P-3764 | MH2885 | MH2886 | 200 | 16.43 | 0.2% | 84.4 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1161.12 | 1160.95 | PVC | 0.15 | 1162.32 | 1162.34 | -0.02
P-3765 | MH2888 | MH2889 | 200 | 31.25 | 3.21% | 55.8 | 0.013 | 1.9 | 58.76 | 1167.63 | 1165.84 | PVC | 0.15 | 1168.83 | 1167.04 | 1.79
P-3766 | MH2897 | MH2898 | 200 | 36.73 | 2.595% | 58.6 | 0.013 | 1.82 | 52.84 | 1159.05 | 1157.53 | PVC | 0.17 | 1160.25 | 1158.73 | 1.52
P-3767 | MH2893 | MH2894 | 200 | 45.28 | 3.629% | 51.8 | 0.013 | 2.17 | 62.48 | 1164.02 | 1162.14 | PVC | 0.15 | 1165.22 | 1163.34 | 1.88
P-3770 | MH2877 | MH2878 | 200 | 29.23 | 1.691% | 68.5 | 0.013 | 1.46 | 42.65 | 1170.2 | 1169.04 | PVC | 0.13 | 1171.4 | 1170.24 | 1.16
P-3771 | MH2878 | MH2879 | 200 | 25.6 | 1.497% | 70.9 | 0.013 | 1.35 | 40.13 | 1169.04 | 1167.98 | PVC | 0.13 | 1170.24 | 1169.18 | 1.06
P-3772 | MH2879 | MH2880 | 200 | 17.44 | 0.767% | 86.6 | 0.013 | 0.96 | 28.73 | 1167.98 | 1167.32 | PVC | 0.12 | 1169.18 | 1168.52 | 0.66
P-3773 | MH2880 | MH2881 | 200 | 11.65 | 0.2% | 62.7 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1167.32 | 1167.19 | PVC | 0.15 | 1168.52 | 1168.53 | -0.01
P-3774 | MH2881 | MH2882 | 200 | 33.82 | 4.305% | 53.2 | 0.013 | 2.16 | 68.05 | 1167.19 | 1164.9 | PVC | 0.13 | 1168.53 | 1166.1 | 2.43
P-3775 | MH2882 | MH2883 | 200 | 33.82 | 2.047% | 73.3 | 0.013 | 1.63 | 46.92 | 1164.9 | 1163.4 | PVC | 0.16 | 1166.1 | 1164.6 | 1.5
P-3777 | MH2883 | MH2884 | 200 | 34.16 | 2.058% | 90.8 | 0.013 | 1.63 | 47.05 | 1163.4 | 1161.53 | PVC | 0.14 | 1164.6 | 1162.73 | 1.87
P-3778 | MH2886 | MH2896 | 200 | 14.97 | 1.274% | 14.9 | 0.013 | 1.12 | 37.03 | 1160.95 | 1160.76 | PVC | 0.13 | 1162.34 | 1161.96 | 0.38
P-3779 | MH2884 | MH2885 | 200 | 14.76 | 0.471% | 88.7 | 0.013 | 0.76 | 22.51 | 1161.53 | 1161.12 | PVC | 0.15 | 1162.73 | 1162.32 | 0.41
P-3780 | MH2887 | MH2888 | 200 | 35.35 | 4.027% | 51 | 0.013 | 2.13 | 65.82 | 1169.68 | 1167.63 | PVC | 0.13 | 1170.88 | 1168.83 | 2.05
P-3781 | MH2889 | MH2890 | 200 | 32.7 | 2.984% | 26.4 | 0.013 | 1.87 | 56.66 | 1165.84 | 1165.05 | PVC | 0.16 | 1167.04 | 1166.25 | 0.79
P-3782 | MH2890 | MH2891 | 200 | 35.29 | 2.204% | 25 | 0.013 | 1.69 | 48.69 | 1165.05 | 1164.5 | PVC | 0.14 | 1166.25 | 1165.7 | 0.55
P-3783 | MH2891 | MH2892 | 200 | 16.21 | 0.271% | 59.7 | 0.013 | 0.62 | 17.07 | 1164.5 | 1164.34 | PVC | 0.14 | 1165.7 | 1165.54 | 0.16
P-3784 | MH2892 | MH2893 | 200 | 19.81 | 1.243% | 25.8 | 0.013 | 1.19 | 36.56 | 1164.34 | 1164.02 | PVC | 0.15 | 1165.54 | 1165.22 | 0.32
P-3785 | MH2895 | MH2896 | 200 | 26.79 | 1.837% | 60 | 0.013 | 1.48 | 44.45 | 1161.86 | 1160.76 | PVC | 0.14 | 1163.06 | 1161.96 | 1.1
P-3786 | MH2894 | MH2895 | 200 | 14.87 | 0.674% | 41.6 | 0.013 | 0.88 | 26.92 | 1162.14 | 1161.86 | PVC | 0.12 | 1163.34 | 1163.06 | 0.28
P-3787 | MH2896 | MH2897 | 200 | 29.26 | 3.184% | 53.7 | 0.013 | 1.86 | 58.53 | 1160.76 | 1159.05 | PVC | 0.16 | 1161.96 | 1160.25 | 1.71
P-4030 | MH3128 | MH3129 | 200 | 20.17 | 1.071% | 70.6 | 0.013 | 1.13 | 33.94 | 1156.72 | 1155.96 | PVC | 0.13 | 1157.96 | 1157.16 | 0.8
P-4033 | MH3126 | MH3127 | 200 | 21.14 | 1.351% | 99.5 | 0.013 | 1.25 | 38.13 | 1158.19 | 1156.85 | PVC | 0.15 | 1159.39 | 1158.05 | 1.34
P-4034 | MH3127 | MH3128 | 200 | 15.65 | 0.2% | 66 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1156.85 | 1156.72 | PVC | 0.15 | 1158.05 | 1157.96 | 0.09
P-4035 | MH3129 | EX-136 | 200 | 23.35 | 1.726% | 50 | 0.013 | 1.4 | 43.09 | 1155.96 | 1155.1 | PVC | 0.12 | 1157.16 | #N/A | #N/A
P-4043 | MH3144 | MH3145 | 200 | 32.97 | 2.342% | 85.3 | 0.013 | 1.7 | 50.19 | 1151.46 | 1149.46 | PVC | 0.16 | 1152.66 | 1150.66 | 2
P-4044 | MH3139 | MH3140 | 200 | 17.15 | 0.2% | 47.1 | 0.013 | 0.55 | 14.67 | 1153.88 | 1153.79 | PVC | 0.15 | 1155.08 | 1155.33 | -0.25
P-4045 | MH3140 | MH3141 | 200 | 13.89 | 0.575% | 31.5 | 0.013 | 0.81 | 24.86 | 1153.79 | 1153.61 | PVC | 0.12 | 1155.33 | 1154.81 | 0.52
P-4046 | MH3141 | MH3142 | 200 | 26.7 | 1.812% | 31.6 | 0.013 | 1.47 | 44.15 | 1153.61 | 1153.04 | PVC | 0.14 | 1154.81 | 1154.24 | 0.57
P-4047 | MH3142 | MH3143 | 200 | 26.95 | 2.507% | 34.1 | 0.013 | 1.67 | 51.93 | 1153.04 | 1152.18 | PVC | 0.12 | 1154.24 | 1153.38 | 0.86
P-4048 | MH3143 | MH3144 | 200 | 24.07 | 1.191% | 60.5 | 0.013 | 1.22 | 35.79 | 1152.18 | 1151.46 | PVC | 0.15 | 1153.38 | 1152.66 | 0.72
P-4049 | MH3145 | EX-137 | 200 | 38.25 | 4.927% | 13.2 | 0.013 | 2.35 | 72.8 | 1149.46 | 1148.82 | PVC | 0.14 | 1150.66 | #N/A | #N/A
CO-40 | MH3125 | EX-138 | 250 | 40.27 | 1.116% | 64.2 | 0.013 | 1.36 | 62.82 | 1136.2 | 1135.48 | PVC | 0.15 | 1137.45 | #N/A | #N/A
CO-41 | MH3110 | MH-29 | 250 | 22.05 | 0.539% | 50.7 | 0.013 | 0.89 | 43.68 | 1139.35 | 1139.08 | PVC | 0.13 | 1140.6 | 1140.33 | 0.27
CO-42 | MH-29 | MH-30 | 250 | 24.67 | 0.532% | 58.3 | 0.013 | 0.91 | 43.38 | 1139.08 | 1138.77 | PVC | 0.13 | 1140.33 | 1140.02 | 0.31
CO-43 | MH-30 | MH3121 | 250 | 24.62 | 0.555% | 57.4 | 0.013 | 0.93 | 44.29 | 1138.77 | 1138.45 | PVC | 0.13 | 1140.02 | 1139.7 | 0.32
CO-52 | MH3102 | MH3103 | 200 | 25.85 | 2.033% | 74 | 0.013 | 1.53 | 46.76 | 1148.73 | 1147.23 | PVC | 0.12 | 1149.93 | 1148.43 | 1.5
CO-53 | MH1974 | MH3103 | 200 | 28.03 | 2.278% | 44 | 0.013 | 1.62 | 49.5 | 1148.23 | 1147.23 | PVC | 0.13 | 1149.43 | 1148.43 | 1
P-2545 | MH1965 | MH1966 | 200 | 12.09 | 0.2% | 65.5 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1158.14 | 1158.01 | PVC | 0.15 | 1159.34 | 1159.34 | 0
P-2546 | MH1966 | MH1967 | 200 | 14.41 | 0.2% | 41.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1158.01 | 1157.92 | PVC | 0.13 | 1159.34 | 1159.14 | 0.2
P-2547 | MH1968 | HM1969 | 200 | 31.92 | 2.041% | 40.3 | 0.013 | 1.6 | 46.85 | 1157.34 | 1156.52 | PVC | 0.15 | 1158.54 | 1157.72 | 0.82
P-2548 | HM1969 | MH1970 | 200 | 32.54 | 2.261% | 69.8 | 0.013 | 1.68 | 49.32 | 1156.52 | 1154.94 | PVC | 0.16 | 1157.72 | 1156.14 | 1.58
P-2549 | MH1970 | MH1971 | 200 | 36.51 | 2.591% | 69.4 | 0.013 | 1.81 | 52.8 | 1154.94 | 1153.14 | PVC | 0.14 | 1156.14 | 1154.34 | 1.8
P-2550 | MH1971 | MH1972 | 200 | 24.68 | 2% | 68.6 | 0.013 | 1.5 | 46.38 | 1153.14 | 1151.77 | PVC | 0.14 | 1154.34 | 1152.97 | 1.37
P-2551 | MH1972 | MH1973 | 200 | 28.26 | 1.938% | 69.2 | 0.013 | 1.53 | 45.66 | 1151.77 | 1150.43 | PVC | 0.15 | 1152.97 | 1151.63 | 1.34
P-2553 | MH1973 | MH1974 | 200 | 31.46 | 2.265% | 97.2 | 0.013 | 1.67 | 49.36 | 1150.43 | 1148.23 | PVC | 0.13 | 1151.63 | 1149.43 | 2.2
P-2555 | MH1967 | MH1968 | 200 | 12 | 1.032% | 56.2 | 0.013 | 0.97 | 33.32 | 1157.92 | 1157.34 | PVC | 0.12 | 1159.14 | 1158.54 | 0.6
P-3997 | MH3103 | MH3104 | 200 | 21.25 | 1.241% | 73.8 | 0.013 | 1.21 | 36.53 | 1147.23 | 1146.31 | PVC | 0.16 | 1148.43 | 1147.56 | 0.87
P-3999 | MH3119 | MH3120 | 200 | 33.85 | 1.958% | 50.2 | 0.013 | 1.6 | 45.9 | 1139.87 | 1138.89 | PVC | 0.14 | 1141.07 | 1140.09 | 0.98
P-4000 | MH3093 | MH3094 | 200 | 11.75 | 0.2% | 61.7 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1158.48 | 1158.35 | PVC | 0.12 | 1159.68 | 1159.58 | 0.1
P-4001 | MH3094 | MH3095 | 200 | 14.38 | 0.832% | 62.6 | 0.013 | 0.94 | 29.92 | 1158.35 | 1157.83 | PVC | 0.12 | 1159.58 | 1159.03 | 0.55
P-4002 | MH3095 | MH3096 | 200 | 22.21 | 1.116% | 47.4 | 0.013 | 1.17 | 34.65 | 1157.83 | 1157.3 | PVC | 0.13 | 1159.03 | 1158.5 | 0.53
P-4003 | MH3096 | MH3097 | 200 | 23.18 | 1.946% | 75.8 | 0.013 | 1.46 | 45.75 | 1157.3 | 1155.83 | PVC | 0.15 | 1158.5 | 1157.03 | 1.47
P-4004 | MH3097 | MH3098 | 200 | 35.61 | 2.701% | 61.2 | 0.013 | 1.83 | 53.9 | 1155.83 | 1154.18 | PVC | 0.14 | 1157.03 | 1155.38 | 1.65
P-4005 | MH3098 | MH3099 | 200 | 24.68 | 1.986% | 78.5 | 0.013 | 1.5 | 46.23 | 1154.18 | 1152.62 | PVC | 0.14 | 1155.38 | 1153.82 | 1.56
P-4006 | MH3099 | MH3100 | 200 | 27.01 | 1.791% | 32.7 | 0.013 | 1.47 | 43.89 | 1152.62 | 1152.03 | PVC | 0.14 | 1153.82 | 1153.23 | 0.59
P-4007 | MH3100 | MH3101 | 200 | 28.04 | 2.782% | 70.2 | 0.013 | 1.75 | 54.71 | 1152.03 | 1150.08 | PVC | 0.12 | 1153.23 | 1151.28 | 1.95
P-4008 | MH3101 | MH3102 | 200 | 26.65 | 1.866% | 72.3 | 0.013 | 1.49 | 44.8 | 1150.08 | 1148.73 | PVC | 0.13 | 1151.28 | 1149.93 | 1.35
P-4010 | MH3104 | MH3105 | 250 | 92.77 | 5.107% | 25.7 | 0.013 | 2.95 | 134.39 | 1146.31 | 1145 | PVC | 0.19 | 1147.56 | 1146.3 | 1.26
P-4011 | MH3112 | MH3113 | 200 | 20.98 | 1.015% | 63.9 | 0.013 | 1.11 | 33.04 | 1145.69 | 1145.04 | PVC | 0.13 | 1146.89 | 1146.24 | 0.65
P-4012 | MH3113 | MH3114 | 200 | 23.71 | 0.929% | 67.8 | 0.013 | 1.1 | 31.61 | 1145.04 | 1144.41 | PVC | 0.13 | 1146.24 | 1145.61 | 0.63
P-4013 | MH3114 | MH3115 | 200 | 18.56 | 0.928% | 32.7 | 0.013 | 1.05 | 31.6 | 1144.41 | 1144.11 | PVC | 0.13 | 1145.61 | 1145.31 | 0.3
P-4014 | MH3115 | MH3116 | 200 | 25.71 | 1.4% | 16.1 | 0.013 | 1.32 | 38.81 | 1144.11 | 1143.88 | PVC | 0.15 | 1145.31 | 1145.08 | 0.23
P-4015 | MH3116 | MH3117 | 200 | 37.22 | 2.664% | 82.8 | 0.013 | 1.84 | 53.53 | 1143.88 | 1141.68 | PVC | 0.14 | 1145.08 | 1142.88 | 2.2
P-4016 | MH3117 | MH3118 | 200 | 34.82 | 2.565% | 51.5 | 0.013 | 1.79 | 52.53 | 1141.68 | 1140.36 | PVC | 0.16 | 1142.88 | 1141.56 | 1.32
P-4017 | MH3118 | MH3119 | 200 | 36.17 | 2.565% | 18.9 | 0.013 | 1.8 | 52.53 | 1140.36 | 1139.87 | PVC | 0.14 | 1141.56 | 1141.07 | 0.49
P-4018 | MH3120 | MH3121 | 200 | 17.41 | 0.932% | 47.1 | 0.013 | 1.03 | 31.66 | 1138.89 | 1138.45 | PVC | 0.12 | 1140.09 | 1139.7 | 0.39
P-4019 | MH3105 | MH3106 | 250 | 42.34 | 1.433% | 49.3 | 0.013 | 1.51 | 71.18 | 1145 | 1144.3 | PVC | 0.19 | 1146.3 | 1145.55 | 0.75
P-4020 | MH3106 | MH3107 | 250 | 66.28 | 2.624% | 53.4 | 0.013 | 2.11 | 96.33 | 1144.3 | 1142.9 | PVC | 0.21 | 1145.55 | 1144.15 | 1.4
P-4021 | MH3107 | MH3108 | 250 | 68.2 | 2.624% | 46.2 | 0.013 | 2.13 | 96.33 | 1142.9 | 1141.68 | PVC | 0.18 | 1144.15 | 1142.93 | 1.22
P-4022 | MH3108 | MH3109 | 250 | 54.24 | 2.624% | 49.5 | 0.013 | 2.02 | 96.33 | 1141.68 | 1140.38 | PVC | 0.16 | 1142.93 | 1141.63 | 1.3
P-4023 | MH3109 | MH3110 | 250 | 43.5 | 1.975% | 52.3 | 0.013 | 1.72 | 83.57 | 1140.38 | 1139.35 | PVC | 0.15 | 1141.63 | 1140.6 | 1.03
P-4026 | MH3121 | MH3122 | 250 | 22.66 | 0.569% | 69.6 | 0.013 | 0.92 | 44.86 | 1138.45 | 1138.05 | PVC | 0.13 | 1139.7 | 1139.3 | 0.4
P-4027 | MH3122 | MH3123 | 250 | 23.36 | 0.533% | 87.6 | 0.013 | 0.9 | 43.41 | 1138.05 | 1137.59 | PVC | 0.13 | 1139.3 | 1138.84 | 0.46
P-4028 | MH3123 | MH3124 | 250 | 24.42 | 0.597% | 104 | 0.013 | 0.95 | 45.95 | 1137.59 | 1136.97 | PVC | 0.14 | 1138.84 | 1138.22 | 0.62
P-4029 | MH3124 | MH3125 | 250 | 35.95 | 0.821% | 93.6 | 0.013 | 1.18 | 53.87 | 1136.97 | 1136.2 | PVC | 0.16 | 1138.22 | 1137.45 | 0.77
CO-49 | MH1902 | EX-139 | 200 | 28.22 | 1.841% | 56.2 | 0.013 | 1.5 | 44.5 | 1172.75 | 1171.71 | PVC | 0.13 | 1173.95 | #N/A | #N/A
P-2460 | MH1901 | MH1900 | 200 | 31.61 | 2.066% | 49.9 | 0.013 | 1.61 | 47.15 | 1177.61 | 1176.58 | PVC | 0.16 | 1178.81 | 1177.78 | 1.03
P-2461 | MH1898 | MH1897 | 200 | 16.59 | 0.541% | 39.9 | 0.013 | 0.83 | 24.13 | 1174.41 | 1174.2 | PVC | 0.12 | 1176.13 | 1175.4 | 0.73
P-2465 | MH1899 | MH1898 | 200 | 11.66 | 0.2% | 83.5 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1174.58 | 1174.41 | PVC | 0.13 | 1175.78 | 1176.13 | -0.35
P-2466 | MH1900 | MH1899 | 200 | 36.76 | 2.716% | 73.6 | 0.013 | 1.85 | 54.05 | 1176.58 | 1174.58 | PVC | 0.14 | 1177.78 | 1175.78 | 2
P-2467 | MH1897 | MH1896 | 200 | 21.01 | 1.593% | 27.6 | 0.013 | 1.32 | 41.4 | 1174.2 | 1173.76 | PVC | 0.13 | 1175.4 | 1174.96 | 0.44
P-3097 | MH1896 | MH1902 | 200 | 26.88 | 1.681% | 60.4 | 0.013 | 1.43 | 42.52 | 1173.76 | 1172.75 | PVC | 0.14 | 1174.96 | 1173.95 | 1.01
P-4426 | MH3488 | MH3489 | 200 | 25.81 | 1.95% | 55.8 | 0.013 | 1.5 | 45.8 | 1119.54 | 1118.46 | PVC | 0.12 | 1120.74 | 1119.66 | 1.08
P-4427 | MH3489 | MH3490 | 200 | 21.35 | 1.333% | 16.1 | 0.013 | 1.24 | 37.87 | 1118.46 | 1118.24 | PVC | 0.12 | 1119.66 | 1119.44 | 0.22
P-4428 | MH3490 | MH3491 | 200 | 19.58 | 1.413% | 47 | 0.013 | 1.24 | 38.98 | 1118.24 | 1117.58 | PVC | 0.12 | 1119.44 | 1118.78 | 0.66
P-4429 | MH3491 | MH3492 | 200 | 21.69 | 0.89% | 49.1 | 0.013 | 1.07 | 30.94 | 1117.58 | 1117.14 | PVC | 0.13 | 1118.78 | 1118.34 | 0.44
P-4430 | MH3492 | MH3493 | 200 | 25.19 | 1.121% | 59.3 | 0.013 | 1.2 | 34.73 | 1117.14 | 1116.48 | PVC | 0.13 | 1118.34 | 1117.68 | 0.66
P-4431 | MH3493 | MH3494 | 200 | 20.14 | 0.841% | 51.4 | 0.013 | 1.03 | 30.08 | 1116.48 | 1116.04 | PVC | 0.12 | 1117.68 | 1117.24 | 0.44
P-4432 | MH3494 | MH3495 | 200 | 12.51 | 0.458% | 25.6 | 0.013 | 0.73 | 22.2 | 1116.04 | 1115.93 | PVC | 0.12 | 1117.24 | 1117.13 | 0.11
P-4433 | MH3495 | MH3496 | 200 | 14.16 | 0.334% | 47.5 | 0.013 | 0.66 | 18.97 | 1115.93 | 1115.77 | PVC | 0.13 | 1117.13 | 1116.97 | 0.16
P-4434 | MH3496 | MH3497 | 200 | 22.77 | 1.803% | 22.3 | 0.013 | 1.41 | 44.04 | 1115.77 | 1115.37 | PVC | 0.12 | 1116.97 | 1116.57 | 0.4
P-4435 | MH3497 | MH3498 | 200 | 16.21 | 0.584% | 30.8 | 0.013 | 0.85 | 25.06 | 1115.37 | 1115.19 | PVC | 0.12 | 1116.57 | 1116.39 | 0.18
P-4436 | MH3498 | MH3499 | 200 | 21.3 | 0.969% | 35.2 | 0.013 | 1.1 | 32.28 | 1115.19 | 1114.85 | PVC | 0.13 | 1116.39 | 1116.05 | 0.34
P-4437 | MH3499 | EX-140 | 200 | 21.52 | 1.172% | 28.6 | 0.013 | 1.18 | 35.51 | 1114.85 | 1114.51 | PVC | 0.12 | 1116.05 | #N/A | #N/A
P-4108 | MH3197 | MH3198 | 200 | 24.54 | 2.06% | 67.9 | 0.013 | 1.51 | 47.07 | 1157.64 | 1156.24 | PVC | 0.12 | 1158.84 | 1157.44 | 1.4
P-4109 | MH3198 | MH3199 | 200 | 20.58 | 0.852% | 74.8 | 0.013 | 1.04 | 30.27 | 1156.24 | 1155.6 | PVC | 0.13 | 1157.44 | 1156.8 | 0.64
P-4110 | MH3199 | MH3200 | 200 | 27.53 | 1.821% | 40.6 | 0.013 | 1.48 | 44.25 | 1155.6 | 1154.87 | PVC | 0.13 | 1156.8 | 1156.07 | 0.73
P-4111 | MH3200 | EX-141 | 200 | 26.38 | 1.36% | 92.9 | 0.013 | 1.31 | 38.26 | 1154.87 | 1153.6 | PVC | 0.13 | 1156.07 | #N/A | #N/A
P-4468 | MH3555 | MH3556 | 200 | 23.77 | 1.114% | 69.5 | 0.013 | 1.19 | 34.62 | 1097.12 | 1096.35 | PVC | 0.14 | 1098.32 | 1097.55 | 0.77
P-4472 | MH3557 | MH3558 | 200 | 12.26 | 0.553% | 45.9 | 0.013 | 0.78 | 24.38 | 1096.28 | 1096.02 | PVC | 0.14 | 1097.61 | 1097.22 | 0.39
P-4494 | MH3551 | MH3552 | 200 | 20.04 | 1.172% | 69.4 | 0.013 | 1.16 | 35.51 | 1099.35 | 1098.54 | PVC | 0.13 | 1100.55 | 1099.74 | 0.81
P-4495 | MH3552 | MH3553 | 200 | 24.43 | 1.112% | 59.8 | 0.013 | 1.19 | 34.59 | 1098.54 | 1097.88 | PVC | 0.15 | 1099.74 | 1099.08 | 0.66
P-4496 | MH3553 | MH3554 | 200 | 14.39 | 0.2% | 73.3 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1097.88 | 1097.73 | PVC | 0.14 | 1099.08 | 1098.95 | 0.13
P-4497 | MH3554 | MH3555 | 200 | 18.19 | 0.982% | 61.6 | 0.013 | 1.06 | 32.5 | 1097.73 | 1097.12 | PVC | 0.12 | 1098.95 | 1098.32 | 0.63
P-4498 | MH3556 | MH3557 | 200 | 13.56 | 0.2% | 36.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1096.35 | 1096.28 | PVC | 0.12 | 1097.55 | 1097.61 | -0.06
P-4507 | MH3558 | EX-142 | 200 | 17.18 | 0.2% | 35.6 | 0.013 | 0.55 | 14.67 | 1096.02 | 1095.95 | PVC | 0.15 | 1097.22 | #N/A | #N/A
CO-65 | MH3584 | MH-48 | 200 | 14.85 | 0.2% | 75.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1093.08 | 1092.93 | PVC | 0.15 | 1094.28 | 1095.27 | -0.99
CO-66 | MH-48 | EX-143 | 200 | 11.77 | 0.2% | 78.8 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1092.93 | 1092.77 | PVC | 0.11 | 1095.27 | #N/A | #N/A
P-4464 | MH3562 | MH3568 | 200 | 24.96 | 1.109% | 52.6 | 0.013 | 1.2 | 34.54 | 1098.7 | 1098.11 | PVC | 0.14 | 1099.9 | 1099.31 | 0.59
P-4465 | MH3573 | MH3574 | 200 | 27.87 | 1.796% | 53.4 | 0.013 | 1.48 | 43.95 | 1100.31 | 1099.36 | PVC | 0.13 | 1101.51 | 1100.56 | 0.95
P-4466 | MH3577 | MH3578 | 200 | 25.26 | 1.421% | 54.7 | 0.013 | 1.32 | 39.1 | 1099.77 | 1098.99 | PVC | 0.13 | 1100.97 | 1100.19 | 0.78
P-4469 | MH3570 | MH3584 | 200 | 52.02 | 5.167% | 71.8 | 0.013 | 2.57 | 74.56 | 1096.78 | 1093.08 | PVC | 0.15 | 1097.98 | 1094.28 | 3.7
P-4470 | MH3580 | MH3581 | 200 | 12.22 | 0.2% | 58.8 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1098.6 | 1098.48 | PVC | 0.12 | 1100.32 | 1100.08 | 0.24
P-4473 | MH3583 | MH3584 | 200 | 39.87 | 2.843% | 66.6 | 0.013 | 1.92 | 55.3 | 1094.97 | 1093.08 | PVC | 0.15 | 1096.17 | 1094.28 | 1.89
P-4474 | MH3572 | MH3573 | 200 | 13.7 | 0.688% | 50 | 0.013 | 0.87 | 27.21 | 1100.66 | 1100.31 | PVC | 0.12 | 1101.86 | 1101.51 | 0.35
P-4475 | MH3574 | MH3575 | 200 | 27.7 | 1.407% | 16.3 | 0.013 | 1.34 | 38.9 | 1099.36 | 1099.13 | PVC | 0.13 | 1100.56 | 1100.33 | 0.23
P-4476 | MH3576 | MH3577 | 200 | 19.04 | 0.755% | 30.7 | 0.013 | 0.97 | 28.5 | 1100 | 1099.77 | PVC | 0.13 | 1101.2 | 1100.97 | 0.23
P-4477 | MH3578 | MH3579 | 200 | 19.92 | 0.715% | 35.1 | 0.013 | 0.96 | 27.74 | 1098.99 | 1098.74 | PVC | 0.16 | 1100.19 | 1099.94 | 0.25
P-4478(2) | MH-47 | MH3575 | 200 | 14.04 | 0.266% | 33.9 | 0.013 | 0.6 | 16.91 | 1099.22 | 1099.13 | PVC | 0.13 | 1100.42 | 1100.33 | 0.09
P-4479 | MH3575 | MH3579 | 200 | 15.5 | 0.611% | 63.4 | 0.013 | 0.85 | 25.64 | 1099.13 | 1098.74 | PVC | 0.15 | 1100.33 | 1099.94 | 0.39
P-4480 | MH3579 | MH3580 | 200 | 17.05 | 0.2% | 69.2 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1098.74 | 1098.6 | PVC | 0.17 | 1099.94 | 1100.32 | -0.38
P-4482 | MH3581 | MH3582 | 200 | 12.95 | 0.758% | 72.2 | 0.013 | 0.89 | 28.55 | 1098.48 | 1097.94 | PVC | 0.13 | 1100.08 | 1099.14 | 0.94
P-4483 | MH3582 | MH3583 | 200 | 37.3 | 5.424% | 54.8 | 0.013 | 2.42 | 76.39 | 1097.94 | 1094.97 | PVC | 0.17 | 1099.14 | 1096.17 | 2.97
P-4486 | MH3561 | MH3562 | 200 | 12.41 | 0.443% | 51.7 | 0.013 | 0.72 | 21.82 | 1098.92 | 1098.7 | PVC | 0.12 | 1100.12 | 1099.9 | 0.22
P-4488 | MH3564 | MH3565 | 200 | 23.78 | 1.028% | 66.8 | 0.013 | 1.15 | 33.26 | 1100.49 | 1099.8 | PVC | 0.15 | 1101.69 | 1101 | 0.69
P-4489 | MH3565 | MH3566 | 200 | 15.79 | 0.2% | 57.9 | 0.013 | 0.5 | 14.67 | 1099.8 | 1099.68 | PVC | 0.15 | 1101 | 1101.46 | -0.46
P-4490 | MH3566 | MH3567 | 200 | 24.96 | 1.317% | 63.6 | 0.013 | 1.28 | 37.65 | 1099.68 | 1098.85 | PVC | 0.14 | 1101.46 | 1100.05 | 1.41
P-4491 | MH3567 | MH3568 | 200 | 26.96 | 1.228% | 59.9 | 0.013 | 1.27 | 36.34 | 1098.85 | 1098.11 | PVC | 0.13 | 1100.05 | 1099.31 | 0.74
P-4492 | MH3568 | MH3569 | 200 | 25.18 | 1.199% | 55.9 | 0.013 | 1.24 | 35.91 | 1098.11 | 1097.44 | PVC | 0.13 | 1099.31 | 1098.64 | 0.67
P-4493 | MH3569 | MH3570 | 200 | 19.29 | 0.989% | 66.6 | 0.013 | 1.08 | 32.62 | 1097.44 | 1096.78 | PVC | 0.15 | 1098.64 | 1097.98 | 0.66
P-1955 | MH1516 | EX-144 | 200 | 18.03 | 0.742% | 63.9 | 0.013 | 0.95 | 28.26 | 1116.48 | 1116.01 | PVC | 0.12 | 1117.68 | #N/A | #N/A
P-1957 | MH1516 | MH1517 | 200 | 25.1 | 1.17% | 108.3 | 0.013 | 1.22 | 35.48 | 1116.48 | 1117.75 | PVC | 0.13 | 1117.68 | 1118.95 | -1.27
P-1959 | MH1518 | MH1519 | 200 | 41.22 | 3.086% | 69.7 | 0.013 | 1.99 | 57.61 | 1120.3 | 1122.45 | PVC | 0.15 | 1121.5 | 1123.65 | -2.15
P-1960 | MH1519 | MH1520 | 200 | 35.86 | 2.879% | 69.6 | 0.013 | 1.88 | 55.65 | 1122.45 | 1124.45 | PVC | 0.17 | 1123.65 | 1125.65 | -2
P-1961 | MH1520 | MH1521 | 200 | 37.75 | 2.897% | 69.6 | 0.013 | 1.91 | 55.83 | 1124.45 | 1126.47 | PVC | 0.14 | 1125.65 | 1127.67 | -2.02
P-1962 | MH1521 | MH1522 | 200 | 25.18 | 2.254% | 69.5 | 0.013 | 1.58 | 49.24 | 1126.47 | 1128.03 | PVC | 0.15 | 1127.67 | 1129.23 | -1.56
P-1963 | MH1522 | MH1523 | 200 | 29.16 | 2.548% | 69.7 | 0.013 | 1.71 | 52.35 | 1128.03 | 1129.81 | PVC | 0.13 | 1129.23 | 1131.01 | -1.78
P-1964 | MH1523 | MH1524 | 200 | 24.62 | 1.72% | 72.6 | 0.013 | 1.42 | 43.01 | 1129.81 | 1131.06 | PVC | 0.14 | 1131.01 | 1132.26 | -1.25
P-1971 | MH1517 | MH1518 | 200 | 34.24 | 2.543% | 100.4 | 0.013 | 1.78 | 52.31 | 1117.75 | 1120.3 | PVC | 0.14 | 1118.95 | 1121.5 | -2.55
CO-45 | MH1622 | MH3078 | 200 | 34.8 | 0.903% | 11.2 | 0.013 | 1.11 | 31.16 | 1142.01 | 1141.91 | PVC | 0.18 | 1143.21 | 1143.19 | 0.02
CO-83 | MH3085 | EX-146 | 200 | 19.17 | 1.401% | 92.4 | 0.013 | 1.23 | 38.83 | 1135.85 | 1134.55 | PVC | 0.11 | 1137.05 | #N/A | #N/A
P-3963 | MH3092 | O-47 | 200 | 15.2 | 0.306% | 12.2 | 0.013 | 0.65 | 18.16 | 1137.13 | 1137.09 | PVC | 0.13 | 1138.33 | 1138.29 | 0.04
P-3964 | MH3084 | MH3085 | 200 | 23.9 | 1.263% | 40.5 | 0.013 | 1.25 | 36.86 | 1136.36 | 1135.85 | PVC | 0.13 | 1137.56 | 1137.05 | 0.51
P-3965 | MH3078 | MH3079 | 200 | 14.02 | 0.228% | 125.9 | 0.013 | 0.56 | 15.67 | 1141.91 | 1141.62 | PVC | 0.15 | 1143.19 | 1142.82 | 0.37
P-3981 | MH3075 | MH-71 | 200 | 22.36 | 1.109% | 66.5 | 0.013 | 1.17 | 34.54 | 1143.43 | 1144.17 | PVC | 0.13 | 1144.63 | 1145.37 | -0.74
P-3982 | MH3075 | MH3076 | 200 | 23.51 | 1.084% | 78.2 | 0.013 | 1.17 | 34.15 | 1143.43 | 1142.58 | PVC | 0.13 | 1144.63 | 1143.78 | 0.85
P-3983 | MH3076 | MH3077 | 200 | 20.25 | 0.749% | 73.4 | 0.013 | 0.98 | 28.38 | 1142.58 | 1142.03 | PVC | 0.16 | 1143.78 | 1143.23 | 0.55
P-3984 | MH3077 | MH3078 | 200 | 17.12 | 0.2% | 62.7 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1142.03 | 1141.91 | PVC | 0.17 | 1143.23 | 1143.19 | 0.04
P-3985 | MH3079 | MH3080 | 200 | 28.5 | 2.293% | 76.5 | 0.013 | 1.64 | 49.67 | 1141.62 | 1139.86 | PVC | 0.13 | 1142.82 | 1141.06 | 1.76
P-3986 | MH3080 | MH3081 | 200 | 20.39 | 0.954% | 52 | 0.013 | 1.08 | 32.03 | 1139.86 | 1139.37 | PVC | 0.13 | 1141.06 | 1140.57 | 0.49
P-3987 | MH3081 | MH3082 | 200 | 26.74 | 1.568% | 62.6 | 0.013 | 1.39 | 41.08 | 1139.37 | 1138.39 | PVC | 0.13 | 1140.57 | 1139.59 | 0.98
P-3988 | MH3082 | MH3083 | 200 | 23.68 | 1.692% | 74.8 | 0.013 | 1.39 | 42.66 | 1138.39 | 1137.12 | PVC | 0.12 | 1139.59 | 1138.32 | 1.27
P-3989 | MH3083 | MH3084 | 200 | 19.36 | 1.132% | 67.4 | 0.013 | 1.14 | 34.9 | 1137.12 | 1136.36 | PVC | 0.13 | 1138.32 | 1137.56 | 0.76
P-3990 | MH3085 | O-47 | 200 | 15.2 | 0.483% | 257.3 | 0.013 | 0.78 | 22.79 | 1135.85 | 1137.09 | PVC | 0.12 | 1137.05 | 1138.29 | -1.24
P-3991 | MH3086 | MH3087 | 200 | 16.2 | 0.716% | 51.6 | 0.013 | 0.92 | 27.74 | 1142.04 | 1141.67 | PVC | 0.12 | 1143.24 | 1142.87 | 0.37
P-3992 | MH3087 | MH3088 | 200 | 22.51 | 1.05% | 64 | 0.013 | 1.15 | 33.61 | 1141.67 | 1141 | PVC | 0.13 | 1142.87 | 1142.2 | 0.67
P-3993 | MH3088 | MH3089 | 200 | 22.6 | 1.314% | 72.8 | 0.013 | 1.25 | 37.6 | 1141 | 1140.04 | PVC | 0.13 | 1142.2 | 1141.24 | 0.96
P-3994 | MH3089 | MH3090 | 200 | 24.36 | 1.883% | 61.5 | 0.013 | 1.46 | 45.01 | 1140.04 | 1138.88 | PVC | 0.14 | 1141.24 | 1140.08 | 1.16
P-3995 | MH3090 | MH3091 | 200 | 25.04 | 1.532% | 48.1 | 0.013 | 1.36 | 40.59 | 1138.88 | 1138.14 | PVC | 0.13 | 1140.08 | 1139.34 | 0.74
P-3996 | MH3091 | MH3092 | 200 | 21.73 | 1.552% | 65.4 | 0.013 | 1.32 | 40.86 | 1138.14 | 1137.13 | PVC | 0.13 | 1139.34 | 1138.33 | 1.01
P-3922 | MH3030 | MH3031 | 200 | 26.99 | 1.244% | 61.9 | 0.013 | 1.27 | 36.59 | 1149.24 | 1148.47 | PVC | 0.14 | 1150.44 | 1149.67 | 0.77
P-3930 | MH3023 | MH-73 | 200 | 16.29 | 0.2% | 78.3 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1151.98 | 1152.14 | PVC | 0.2 | 1153.71 | 1153.34 | 0.37
P-3931 | MH3023 | MH3024 | 200 | 16.51 | 0.2% | 58.3 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1151.98 | 1151.87 | PVC | 0.2 | 1153.71 | 1153.46 | 0.25
P-3932 | MH3024 | MH3025 | 200 | 14.24 | 0.2% | 62.4 | 0.013 | 0.45 | 14.67 | 1151.87 | 1151.74 | PVC | 0.2 | 1153.46 | 1153.32 | 0.14
P-3933 | MH3025 | MH3026 | 200 | 16.24 | 0.2% | 70 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1151.74 | 1151.6 | PVC | 0.2 | 1153.32 | 1153.73 | -0.41
P-3934 | MH3026 | MH3027 | 200 | 15.47 | 0.2% | 81.7 | 0.013 | 0.49 | 14.67 | 1151.6 | 1151.44 | PVC | 0.2 | 1153.73 | 1153.42 | 0.31
P-3935 | MH3027 | MH30208 | 200 | 17.32 | 0.2% | 71 | 0.013 | 0.55 | 14.67 | 1151.44 | 1151.3 | PVC | 0.16 | 1153.42 | 1153 | 0.42
P-3936 | MH30208 | MH3029 | 200 | 17.32 | 1.224% | 70.7 | 0.013 | 1.14 | 36.29 | 1151.3 | 1150.43 | PVC | 0.11 | 1153 | 1151.63 | 1.37
P-3937 | MH3029 | MH3030 | 200 | 17.86 | 1.91% | 62.5 | 0.013 | 1.36 | 45.33 | 1150.43 | 1149.24 | PVC | 0.13 | 1151.63 | 1150.44 | 1.19
P-3938 | MH3031 | MH3032 | 200 | 28.16 | 1.411% | 47.1 | 0.013 | 1.35 | 38.96 | 1148.47 | 1147.8 | PVC | 0.14 | 1149.67 | 1149 | 0.67
P-3939 | MH3032 | EX-147 | 200 | 15.15 | 0.291% | 41.1 | 0.013 | 0.63 | 17.68 | 1147.8 | 1147.68 | PVC | 0.12 | 1149 | #N/A | #N/A
P-3920 | MH3052 | MH3053 | 200 | 13.45 | 0.2% | 42.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1146.58 | 1146.5 | PVC | 0.13 | 1147.84 | 1147.88 | -0.04
P-3921 | MH3036 | MH3044 | 200 | 16.66 | 0.515% | 50.3 | 0.013 | 0.81 | 23.54 | 1149.36 | 1149.1 | PVC | 0.12 | 1150.56 | 1150.3 | 0.26
P-3923 | MH3055 | MH3056 | 200 | 13.58 | 0.551% | 59.3 | 0.013 | 0.8 | 24.35 | 1146.77 | 1146.45 | PVC | 0.11 | 1147.97 | 1147.65 | 0.32
P-3924 | MH3058 | MH3059 | 200 | 11.97 | 3.047% | 36.8 | 0.013 | 1.44 | 57.25 | 1146 | 1144.88 | PVC | 0.11 | 1147.2 | 1146.08 | 1.12
P-3925 | MH3038 | MH3039 | 200 | 34.38 | 2.094% | 46.2 | 0.013 | 1.65 | 47.46 | 1150.91 | 1149.94 | PVC | 0.14 | 1152.11 | 1151.14 | 0.97
P-3926 | MH3048 | MH3049 | 200 | 13.19 | 0.891% | 41.7 | 0.013 | 0.95 | 30.96 | 1147.66 | 1147.29 | PVC | 0.09 | 1149.34 | 1148.49 | 0.85
P-3928 | MH3049 | MH3050 | 200 | 12.04 | 2.631% | 18.5 | 0.013 | 1.37 | 53.2 | 1147.29 | 1146.8 | PVC | 0.12 | 1148.49 | 1148 | 0.49
P-3940 | MH3034 | MH3035 | 200 | 40.39 | 3.282% | 46.6 | 0.013 | 2.03 | 59.42 | 1151.93 | 1150.4 | PVC | 0.15 | 1153.13 | 1151.6 | 1.53
P-3941 | MH3035 | MH3036 | 200 | 30.58 | 2.217% | 47 | 0.013 | 1.64 | 48.84 | 1150.4 | 1149.36 | PVC | 0.13 | 1151.6 | 1150.56 | 1.04
P-3942 | MH3037 | MH3038 | 200 | 30.23 | 2.094% | 51.9 | 0.013 | 1.6 | 47.46 | 1152 | 1150.91 | PVC | 0.15 | 1153.2 | 1152.11 | 1.09
P-3943 | MH3039 | MH3045 | 200 | 29.32 | 1.699% | 43 | 0.013 | 1.47 | 42.75 | 1149.94 | 1149.21 | PVC | 0.13 | 1151.14 | 1150.41 | 0.73
P-3944 | MH3041 | MH-74 | 200 | 16.53 | 1.01% | 68.8 | 0.013 | 1.05 | 32.96 | 1148.46 | 1149.16 | PVC | 0.13 | 1149.66 | 1150.36 | -0.7
P-3945 | MH3041 | MH3042 | 200 | 14.35 | 0.2% | 57.5 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1148.46 | 1148.35 | PVC | 0.15 | 1149.66 | 1149.89 | -0.23
P-3946 | MH3042 | MH3043 | 200 | 13.1 | 0.2% | 52.8 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1148.35 | 1148.24 | PVC | 0.15 | 1149.89 | 1149.83 | 0.06
P-3947 | MH3043 | MH3044 | 200 | 13.03 | 0.2% | 70 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1148.24 | 1148.1 | PVC | 0.16 | 1149.83 | 1150.3 | -0.47
P-3948 | MH3044 | MH3045 | 200 | 15.29 | 0.2% | 80.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1148.1 | 1147.94 | PVC | 0.18 | 1150.3 | 1150.41 | -0.11
P-3949 | MH3045 | MH3046 | 200 | 16.03 | 0.2% | 61.1 | 0.013 | 0.51 | 14.67 | 1147.94 | 1147.82 | PVC | 0.17 | 1150.41 | 1150.18 | 0.23
P-3950 | MH3046 | MH3047 | 200 | 14.62 | 0.2% | 45.3 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1147.82 | 1147.73 | PVC | 0.16 | 1150.18 | 1150.03 | 0.15
P-3951 | MH3047 | MH3048 | 200 | 15.23 | 0.2% | 36.1 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1147.73 | 1147.66 | PVC | 0.13 | 1150.03 | 1149.34 | 0.69
P-3952 | MH3054 | MH3055 | 200 | 24.78 | 1.997% | 74 | 0.013 | 1.5 | 46.35 | 1148.25 | 1146.77 | PVC | 0.12 | 1149.45 | 1147.97 | 1.48
P-3953 | MH3056 | MH3057 | 200 | 16.02 | 0.526% | 50.6 | 0.013 | 0.81 | 23.78 | 1146.45 | 1146.18 | PVC | 0.12 | 1147.65 | 1147.38 | 0.27
P-3954 | MH3050 | MH3051 | 200 | 13.25 | 0.2% | 48.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1146.8 | 1146.7 | PVC | 0.15 | 1148 | 1148.06 | -0.06
P-3955 | MH3051 | MH3052 | 200 | 13.17 | 0.2% | 59.8 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1146.7 | 1146.58 | PVC | 0.15 | 1148.06 | 1147.84 | 0.22
P-3956 | MH3053 | MH3057 | 200 | 14.73 | 0.813% | 38.8 | 0.013 | 0.94 | 29.58 | 1146.5 | 1146.18 | PVC | 0.11 | 1147.88 | 1147.38 | 0.5
P-3957 | MH3057 | MH3058 | 200 | 15.69 | 0.591% | 31.3 | 0.013 | 0.85 | 25.21 | 1146.18 | 1146 | PVC | 0.11 | 1147.38 | 1147.2 | 0.18
P-3958 | MH3059 | EX-148 | 200 | 23.13 | 1.429% | 35.1 | 0.013 | 1.3 | 39.21 | 1144.88 | 1144.38 | PVC | 0.12 | 1146.08 | #N/A | #N/A
P-1954 | MH1529 | EX-149 | 200 | 30.11 | 2.599% | 46.9 | 0.013 | 1.74 | 52.88 | 1126.36 | 1125.14 | PVC | 0.13 | 1127.56 | #N/A | #N/A
P-1966 | MH1526 | MH1527 | 200 | 23.13 | 1.839% | 78.9 | 0.013 | 1.43 | 44.48 | 1131.11 | 1129.66 | PVC | 0.13 | 1132.31 | 1130.86 | 1.45
P-1967 | MH1527 | MH1528 | 200 | 24.9 | 1.849% | 69.3 | 0.013 | 1.46 | 44.6 | 1129.66 | 1128.38 | PVC | 0.14 | 1130.86 | 1129.58 | 1.28
P-1977 | MH1528 | MH1529 | 200 | 25.57 | 2.204% | 91.8 | 0.013 | 1.57 | 48.69 | 1128.38 | 1126.36 | PVC | 0.14 | 1129.58 | 1127.56 | 2.02
P-3929 | MH3061 | MH3062 | 200 | 14.74 | 0.2% | 59.3 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1143.3 | 1143.18 | PVC | 0.16 | 1145.41 | 1145.49 | -0.08
P-3959 | MH-76 | MH3061 | 200 | 15.64 | 0.2% | 52.1 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1143.4 | 1143.3 | PVC | 0.17 | 1144.6 | 1145.41 | -0.81
P-3961 | MH3072 | MH3073 | 200 | 11.63 | 1.168% | 26.5 | 0.013 | 1.01 | 35.45 | 1142.87 | 1142.56 | PVC | 0.11 | 1144.07 | 1143.76 | 0.31
P-3966 | MH3067 | MH3068 | 200 | 14.98 | 0.216% | 79.8 | 0.013 | 0.55 | 15.25 | 1144.54 | 1144.37 | PVC | 0.17 | 1145.74 | 1145.57 | 0.17
P-3970 | MH3062 | MH3069 | 200 | 14.01 | 0.2% | 59.8 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1143.18 | 1143.06 | PVC | 0.17 | 1145.49 | 1145.59 | -0.1
P-3971 | MH3064 | MH-75 | 200 | 18.56 | 0.651% | 30.9 | 0.013 | 0.91 | 26.46 | 1145.73 | 1145.93 | PVC | 0.12 | 1146.93 | 1147.13 | -0.2
P-3972 | MH3064 | MH3065 | 200 | 14.86 | 0.675% | 38.3 | 0.013 | 0.88 | 26.94 | 1145.73 | 1145.47 | PVC | 0.12 | 1146.93 | 1146.67 | 0.26
P-3973 | MH3065 | MH3066 | 200 | 21.87 | 1.214% | 39 | 0.013 | 1.2 | 36.14 | 1145.47 | 1145 | PVC | 0.13 | 1146.67 | 1146.2 | 0.47
P-3974 | MH3066 | MH3067 | 200 | 25.85 | 1.177% | 38.7 | 0.013 | 1.23 | 35.59 | 1145 | 1144.54 | PVC | 0.15 | 1146.2 | 1145.74 | 0.46
P-3975 | MH3068 | MH3069 | 200 | 15.63 | 0.2% | 71.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1144.37 | 1144.23 | PVC | 0.14 | 1145.57 | 1145.59 | -0.02
P-3976 | MH3069 | MH3070 | 200 | 16.56 | 0.2% | 25.5 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1143.06 | 1143.01 | PVC | 0.17 | 1145.59 | 1145.01 | 0.58
P-3977 | MH3070 | MH3071 | 200 | 16.03 | 0.2% | 35 | 0.013 | 0.51 | 14.67 | 1143.01 | 1142.94 | PVC | 0.15 | 1145.01 | 1144.33 | 0.68
P-3978 | MH3071 | MH3072 | 200 | 13.8 | 0.244% | 26.5 | 0.013 | 0.58 | 16.19 | 1142.94 | 1142.87 | PVC | 0.12 | 1144.33 | 1144.07 | 0.26
P-3979 | MH3073 | EX-151 | 200 | 19.88 | 3.405% | 25 | 0.013 | 1.72 | 60.52 | 1142.56 | 1141.71 | PVC | 0.1 | 1143.76 | #N/A | #N/A
P-1730 | MH1368 | MH1369 | 200 | 13.55 | 0.275% | 53.1 | 0.013 | 0.61 | 17.2 | 1126.56 | 1126.41 | PVC | 0.13 | 1127.76 | 1127.61 | 0.15
P-1732 | MH1370 | MH1371 | 200 | 12.79 | 0.553% | 69.1 | 0.013 | 0.79 | 24.4 | 1125.21 | 1124.83 | PVC | 0.12 | 1126.41 | 1126.03 | 0.38
P-1733 | MH1371 | MH1372 | 200 | 23.97 | 1.054% | 69.2 | 0.013 | 1.16 | 33.67 | 1124.83 | 1124.1 | PVC | 0.14 | 1126.03 | 1125.3 | 0.73
P-1734 | MH1372 | MH1373 | 200 | 27.81 | 1.696% | 69 | 0.013 | 1.45 | 42.72 | 1124.1 | 1122.93 | PVC | 0.13 | 1125.3 | 1124.13 | 1.17
P-1735 | MH1373 | MH1374 | 200 | 26.35 | 1.311% | 48.3 | 0.013 | 1.29 | 37.55 | 1122.93 | 1122.29 | PVC | 0.13 | 1124.13 | 1123.49 | 0.64
P-1737 | MH1375 | MH1376 | 200 | 14.7 | 0.2% | 68.9 | 0.013 | 0.47 | 14.67 | 1121.27 | 1121.13 | PVC | 0.2 | 1122.47 | 1124.04 | -1.57
P-1738 | MH1377 | EX-84 | 200 | 13.79 | 0.2% | 21.5 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1120.97 | 1120.93 | PVC | 0.12 | 1124.89 | #N/A | #N/A
P-1740 | MH1369 | MH1370 | 200 | 19.31 | 1.406% | 85.4 | 0.013 | 1.24 | 38.89 | 1126.41 | 1125.21 | PVC | 0.11 | 1127.61 | 1126.41 | 1.2
P-1742 | MH1374 | MH1375 | 200 | 23.9 | 1.14% | 89.8 | 0.013 | 1.2 | 35.02 | 1122.29 | 1121.27 | PVC | 0.17 | 1123.49 | 1122.47 | 1.02
P-1744 | MH1376 | MH1377 | 200 | 17.24 | 0.2% | 80.3 | 0.013 | 0.55 | 14.67 | 1121.13 | 1120.97 | PVC | 0.17 | 1124.04 | 1124.89 | -0.85
P-1978 | MH1541 | MH1542 | 200 | 27.85 | 2.037% | 46.8 | 0.013 | 1.55 | 46.81 | 1117.5 | 1116.54 | PVC | 0.16 | 1118.7 | 1117.74 | 0.96
P-1979 | MH1530 | MH1531 | 200 | 22.63 | 1.096% | 69.6 | 0.013 | 1.17 | 34.34 | 1127.78 | 1127.02 | PVC | 0.13 | 1128.98 | 1128.22 | 0.76
P-1980 | MH1531 | MH1532 | 200 | 25.55 | 1.736% | 69.6 | 0.013 | 1.43 | 43.21 | 1127.02 | 1125.81 | PVC | 0.14 | 1128.22 | 1127.01 | 1.21
P-1981 | MH1532 | MH1533 | 200 | 25.6 | 1.735% | 69.6 | 0.013 | 1.43 | 43.2 | 1125.81 | 1124.6 | PVC | 0.12 | 1127.01 | 1125.8 | 1.21
P-1982 | MH1533 | MH1534 | 200 | 19.38 | 1.144% | 69.6 | 0.013 | 1.14 | 35.09 | 1124.6 | 1123.81 | PVC | 0.13 | 1125.8 | 1125.01 | 0.79
P-1983 | MH1534 | MH1535 | 200 | 24.68 | 1.762% | 69.7 | 0.013 | 1.43 | 43.54 | 1123.81 | 1122.58 | PVC | 0.14 | 1125.01 | 1123.78 | 1.23
P-1984 | MH1535 | MH1536 | 200 | 25.63 | 1.133% | 69.6 | 0.013 | 1.21 | 34.91 | 1122.58 | 1121.79 | PVC | 0.13 | 1123.78 | 1122.99 | 0.79
P-1985 | MH1536 | MH1537 | 200 | 24.69 | 1.294% | 69.6 | 0.013 | 1.27 | 37.3 | 1121.79 | 1120.89 | PVC | 0.14 | 1122.99 | 1122.09 | 0.9
P-1986 | MH1537 | MH1538 | 200 | 27.32 | 1.631% | 69.6 | 0.013 | 1.42 | 41.89 | 1120.89 | 1119.76 | PVC | 0.14 | 1122.09 | 1120.96 | 1.13
P-1987 | MH1538 | MH1539 | 200 | 12.59 | 0.2% | 63.6 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1119.76 | 1119.63 | PVC | 0.15 | 1120.96 | 1120.83 | 0.13
P-1992 | MH1540 | MH1541 | 200 | 23.05 | 1.688% | 39.3 | 0.013 | 1.38 | 42.61 | 1118.16 | 1117.5 | PVC | 0.14 | 1119.36 | 1118.7 | 0.66
P-1995 | MH1539 | MH1540 | 200 | 35.64 | 2.916% | 50.4 | 0.013 | 1.89 | 56 | 1119.63 | 1118.16 | PVC | 0.14 | 1120.83 | 1119.36 | 1.47
P-2883 | MH1542 | EX-85 | 200 | 17.33 | 0.2% | 33.8 | 0.013 | 0.55 | 14.67 | 1116.54 | 1116.48 | PVC | 0.15 | 1117.74 | #N/A | #N/A
P-4316 | MH3482 | MH3483 | 200 | 17.45 | 0.55% | 56.2 | 0.013 | 0.84 | 24.32 | 1111.17 | 1110.86 | PVC | 0.12 | 1112.37 | 1112.06 | 0.31
P-4318 | MH3468 | MH3469 | 200 | 16.65 | 0.2% | 58.1 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1110.7 | 1110.58 | PVC | 0.17 | 1113.47 | 1113.09 | 0.38
P-4319 | MH3484 | MH3485 | 200 | 12.99 | 0.2% | 56.9 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1110.13 | 1110.01 | PVC | 0.17 | 1112.07 | 1112.42 | -0.35
P-4324 | MH3411 | MH3412 | 200 | 14.72 | 0.2% | 120.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1116.08 | 1115.84 | PVC | 0.14 | 1117.72 | 1117.24 | 0.48
P-4325 | MH3432 | MH3433 | 200 | 41.11 | 2.9% | 48.3 | 0.013 | 1.94 | 55.86 | 1114.74 | 1113.35 | PVC | 0.15 | 1115.94 | 1114.55 | 1.39
P-4326 | MH3413 | MH3414 | 200 | 14.79 | 1.838% | 45.7 | 0.013 | 1.27 | 44.47 | 1115.64 | 1114.8 | PVC | 0.11 | 1116.84 | 1116 | 0.84
P-4327 | MH3417 | MH3418 | 200 | 15.09 | 0.707% | 36.4 | 0.013 | 0.9 | 27.58 | 1115.13 | 1114.87 | PVC | 0.11 | 1116.33 | 1116.07 | 0.26
P-4328 | MH3421 | MH3424 | 200 | 36.03 | 1.913% | 36.4 | 0.013 | 1.6 | 45.36 | 1115.12 | 1114.42 | PVC | 0.17 | 1116.32 | 1116.01 | 0.31
P-4329 | MH3436 | MH3437 | 200 | 16.64 | 1.055% | 33.6 | 0.013 | 1.07 | 33.69 | 1113.06 | 1112.7 | PVC | 0.14 | 1114.26 | 1113.9 | 0.36
P-4331 | MH3455 | MH3456 | 200 | 15.76 | 0.2% | 43.5 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1111.29 | 1111.2 | PVC | 0.18 | 1113.51 | 1113.55 | -0.04
P-4332 | MH3441 | MH3442 | 200 | 15.78 | 0.2% | 39 | 0.013 | 0.5 | 14.67 | 1112.84 | 1112.77 | PVC | 0.16 | 1114.45 | 1114.32 | 0.13
P-4333 | MH3448 | MH3449 | 200 | 18.08 | 0.325% | 34.1 | 0.013 | 0.68 | 18.69 | 1112.56 | 1112.45 | PVC | 0.14 | 1113.76 | 1113.65 | 0.11
P-4334 | MH3487 | EX-86 | 200 | 14.27 | 0.2% | 35.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1109.81 | 1109.74 | PVC | 0.13 | 1112.69 | #N/A | #N/A
P-4335 | MH3472 | MH3473 | 200 | 11.86 | 0.2% | 19.8 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1112.92 | 1112.88 | PVC | 0.12 | 1114.21 | 1114.11 | 0.1
P-4338 | MH3477 | MH3478 | 200 | 14.74 | 0.504% | 49.9 | 0.013 | 0.78 | 23.29 | 1111.17 | 1110.92 | PVC | 0.12 | 1112.37 | 1112.12 | 0.25
P-4339 | MH3405 | MH3406 | 200 | 16.6 | 0.786% | 38.7 | 0.013 | 0.96 | 29.08 | 1117.99 | 1117.69 | PVC | 0.11 | 1119.19 | 1118.89 | 0.3
P-4340 | MH3406 | MH3407 | 200 | 13.33 | 0.491% | 62 | 0.013 | 0.76 | 22.97 | 1117.69 | 1117.38 | PVC | 0.13 | 1118.89 | 1118.58 | 0.31
P-4341 | MH3407 | MH3408 | 200 | 15 | 0.2% | 24.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1117.38 | 1117.33 | PVC | 0.14 | 1118.58 | 1118.57 | 0.01
P-4342 | MH3408 | MH3409 | 200 | 17.39 | 0.525% | 105.9 | 0.013 | 0.83 | 23.77 | 1117.33 | 1116.78 | PVC | 0.12 | 1118.57 | 1117.98 | 0.59
P-4343 | MH3409 | MH3410 | 200 | 20.01 | 1.071% | 47.6 | 0.013 | 1.12 | 33.94 | 1116.78 | 1116.27 | PVC | 0.13 | 1117.98 | 1117.47 | 0.51
P-4344 | MH3410 | MH3411 | 200 | 12.46 | 0.2% | 95.9 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1116.27 | 1116.08 | PVC | 0.15 | 1117.47 | 1117.72 | -0.25
P-4345 | MH3429 | MH3430 | 200 | 29.52 | 1.458% | 36.4 | 0.013 | 1.38 | 39.61 | 1116.14 | 1115.61 | PVC | 0.14 | 1117.34 | 1116.81 | 0.53
P-4346 | MH3430 | MH3431 | 200 | 22.25 | 1.183% | 46.3 | 0.013 | 1.2 | 35.67 | 1115.61 | 1115.06 | PVC | 0.12 | 1116.81 | 1116.26 | 0.55
P-4347 | MH3431 | MH3432 | 200 | 13.86 | 0.689% | 45.4 | 0.013 | 0.87 | 27.22 | 1115.06 | 1114.74 | PVC | 0.14 | 1116.26 | 1115.94 | 0.32
P-4348 | MH3412 | MH3413 | 200 | 13.6 | 0.574% | 34.2 | 0.013 | 0.81 | 24.85 | 1115.84 | 1115.64 | PVC | 0.1 | 1117.24 | 1116.84 | 0.4
P-4349 | MH3414 | MH3415 | 200 | 18.51 | 1.797% | 40.4 | 0.013 | 1.34 | 43.96 | 1114.8 | 1114.07 | PVC | 0.14 | 1116 | 1115.67 | 0.33
P-4350 | MH3416 | MH3417 | 200 | 24.49 | 1.655% | 44.7 | 0.013 | 1.39 | 42.19 | 1115.87 | 1115.13 | PVC | 0.12 | 1117.07 | 1116.33 | 0.74
P-4351 | MH3418 | MH3426 | 200 | 15.64 | 2.465% | 25.9 | 0.013 | 1.44 | 51.49 | 1114.87 | 1114.24 | PVC | 0.13 | 1116.07 | 1115.98 | 0.09
P-4352 | MH3419 | MH3420 | 200 | 25.96 | 1.516% | 20.9 | 0.013 | 1.36 | 40.38 | 1115.74 | 1115.42 | PVC | 0.13 | 1116.94 | 1116.62 | 0.32
P-4353 | MH3420 | MH3421 | 200 | 16.66 | 0.827% | 36.5 | 0.013 | 0.98 | 29.83 | 1115.42 | 1115.12 | PVC | 0.14 | 1116.62 | 1116.32 | 0.3
P-4354 | MH3422 | MH3423 | 200 | 17.65 | 1.11% | 16.9 | 0.013 | 1.11 | 34.55 | 1114.75 | 1114.57 | PVC | 0.15 | 1115.95 | 1115.77 | 0.18
P-4355 | MH3423 | MH3424 | 200 | 15.91 | 0.2% | 71.9 | 0.013 | 0.51 | 14.67 | 1114.57 | 1114.42 | PVC | 0.18 | 1115.77 | 1116.01 | -0.24
P-4356 | MH3424 | MH3425 | 200 | 15.68 | 0.2% | 49.7 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1114.42 | 1114.32 | PVC | 0.18 | 1116.01 | 1115.74 | 0.27
P-4357 | MH3425 | MH3426 | 200 | 16.3 | 0.2% | 43.6 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1114.32 | 1114.24 | PVC | 0.17 | 1115.74 | 1115.98 | -0.24
P-4358 | MH3426 | MH3427 | 200 | 13.83 | 0.2% | 38.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1114.24 | 1114.16 | PVC | 0.16 | 1115.98 | 1115.61 | 0.37
P-4359 | MH3427 | MH3415 | 200 | 15.44 | 0.2% | 42.5 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1114.16 | 1114.07 | PVC | 0.16 | 1115.61 | 1115.67 | -0.06
P-4360 | MH3415 | MH3428 | 200 | 14.23 | 0.2% | 51.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1114.07 | 1113.97 | PVC | 0.13 | 1115.67 | 1115.47 | 0.2
P-4361 | MH3428 | MH3433 | 200 | 16.35 | 1.148% | 54.6 | 0.013 | 1.1 | 35.14 | 1113.97 | 1113.35 | PVC | 0.12 | 1115.47 | 1114.55 | 0.92
P-4363 | MH3433 | MH3436 | 200 | 15.02 | 0.3% | 96 | 0.013 | 0.64 | 17.97 | 1113.35 | 1113.06 | PVC | 0.13 | 1114.55 | 1114.26 | 0.29
P-4364 | MH3437 | MH3443 | 200 | 16.66 | 0.2% | 33 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1112.7 | 1112.64 | PVC | 0.14 | 1113.9 | 1114.36 | -0.46
P-4365 | MH3438 | MH3439 | 200 | 14.15 | 0.2% | 45.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1113.09 | 1113 | PVC | 0.16 | 1114.29 | 1114.21 | 0.08
P-4366 | MH3439 | MH3440 | 200 | 14.64 | 0.2% | 59.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1113 | 1112.88 | PVC | 0.16 | 1114.21 | 1114.2 | 0.01
P-4367 | MH3440 | MH3441 | 200 | 14.24 | 0.2% | 18.9 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1112.88 | 1112.84 | PVC | 0.17 | 1114.2 | 1114.45 | -0.25
P-4368 | MH3442 | MH3443 | 200 | 17.6 | 0.364% | 35.8 | 0.013 | 0.71 | 19.78 | 1112.77 | 1112.64 | PVC | 0.13 | 1114.32 | 1114.36 | -0.04
P-4369 | MH3444 | MH3445 | 200 | 12.49 | 0.212% | 37.7 | 0.013 | 0.54 | 15.11 | 1112.97 | 1112.89 | PVC | 0.15 | 1114.17 | 1114.09 | 0.08
P-4370 | MH3445 | MH3446 | 200 | 14.32 | 0.2% | 47.6 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1112.89 | 1112.79 | PVC | 0.15 | 1114.09 | 1114.06 | 0.03
P-4371 | MH3446 | MH3447 | 200 | 17.21 | 0.333% | 46.3 | 0.013 | 0.68 | 18.92 | 1112.79 | 1112.64 | PVC | 0.14 | 1114.06 | 1113.84 | 0.22
P-4372 | MH3447 | MH3448 | 200 | 13.56 | 0.269% | 31.4 | 0.013 | 0.6 | 17.02 | 1112.64 | 1112.56 | PVC | 0.15 | 1113.84 | 1113.76 | 0.08
P-4373 | MH3443 | MH3449 | 200 | 15.39 | 1.41% | 13.5 | 0.013 | 1.17 | 38.95 | 1112.64 | 1112.45 | PVC | 0.1 | 1114.36 | 1113.65 | 0.71
P-4374 | MH3449 | MH3450 | 200 | 15.36 | 0.791% | 56.8 | 0.013 | 0.94 | 29.17 | 1112.45 | 1112 | PVC | 0.11 | 1113.65 | 1113.2 | 0.45
P-4375 | MH3450 | MH3451 | 200 | 16.53 | 0.644% | 31.8 | 0.013 | 0.89 | 26.32 | 1112 | 1111.79 | PVC | 0.11 | 1113.2 | 1112.99 | 0.21
P-4376 | MH3451 | MH3452 | 200 | 16.54 | 0.981% | 24 | 0.013 | 1.04 | 32.49 | 1111.79 | 1111.56 | PVC | 0.15 | 1112.99 | 1112.76 | 0.23
P-4377 | MH3452 | MH3453 | 200 | 16.58 | 0.2% | 50.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1111.56 | 1111.45 | PVC | 0.17 | 1112.76 | 1113.11 | -0.35
P-4378 | MH3453 | MH3454 | 200 | 13.8 | 0.2% | 46.8 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1111.45 | 1111.36 | PVC | 0.16 | 1113.11 | 1113.3 | -0.19
P-4379 | MH3454 | MH3455 | 200 | 13.43 | 0.2% | 36.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1111.36 | 1111.29 | PVC | 0.17 | 1113.3 | 1113.51 | -0.21
P-4380 | MH3456 | MH3459 | 200 | 16 | 0.2% | 35.5 | 0.013 | 0.51 | 14.67 | 1111.2 | 1111.13 | PVC | 0.17 | 1113.55 | 1113.17 | 0.38
P-4381 | HM3457 | MH3458 | 200 | 16.3 | 0.964% | 49.3 | 0.013 | 1.03 | 32.2 | 1112.91 | 1112.43 | PVC | 0.12 | 1114.11 | 1113.63 | 0.48
P-4382 | MH3458 | MH3459 | 200 | 23.08 | 0.96% | 48.4 | 0.013 | 1.11 | 32.14 | 1112.43 | 1111.97 | PVC | 0.13 | 1113.63 | 1113.17 | 0.46
P-4383 | MH3459 | MH3469 | 200 | 35.08 | 6.314% | 8.7 | 0.013 | 2.52 | 82.41 | 1111.13 | 1110.58 | PVC | 0.13 | 1113.17 | 1113.09 | 0.08
P-4384 | MH3469 | MH3470 | 200 | 14.17 | 0.2% | 42 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1110.58 | 1110.5 | PVC | 0.16 | 1113.09 | 1112.77 | 0.32
P-4385 | MH3470 | MH3486 | 200 | 32.74 | 1.927% | 31.1 | 0.013 | 1.58 | 45.53 | 1110.5 | 1109.9 | PVC | 0.14 | 1112.77 | 1112.53 | 0.24
P-4386 | MH3486 | MH3487 | 200 | 12.42 | 0.2% | 44.7 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1109.9 | 1109.81 | PVC | 0.15 | 1112.53 | 1112.69 | -0.16
P-4387 | MH3460 | MH3461 | 200 | 24.36 | 2.062% | 34.1 | 0.013 | 1.51 | 47.1 | 1112.91 | 1112.21 | PVC | 0.12 | 1114.11 | 1113.41 | 0.7
P-4388 | MH3461 | MH3462 | 200 | 15.25 | 0.373% | 41 | 0.013 | 0.7 | 20.04 | 1112.21 | 1112.06 | PVC | 0.15 | 1113.41 | 1113.26 | 0.15
P-4389 | MH3462 | MH3463 | 200 | 41.75 | 3.257% | 23.9 | 0.013 | 2.04 | 59.2 | 1112.06 | 1111.28 | PVC | 0.15 | 1113.26 | 1112.48 | 0.78
P-4390 | MH3463 | MH3464 | 200 | 27.49 | 1.251% | 20.2 | 0.013 | 1.28 | 36.69 | 1111.28 | 1111.03 | PVC | 0.16 | 1112.48 | 1112.23 | 0.25
P-4391 | MH3464 | MH3465 | 200 | 15.92 | 0.2% | 25.5 | 0.013 | 0.51 | 14.67 | 1111.03 | 1110.98 | PVC | 0.16 | 1112.23 | 1112.18 | 0.05
P-4392 | MH3465 | MH3466 | 200 | 14.11 | 0.2% | 50.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1110.98 | 1110.88 | PVC | 0.15 | 1112.18 | 1113.2 | -1.02
P-4393 | MH3466 | MH3467 | 200 | 12.17 | 0.2% | 50.1 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1110.88 | 1110.78 | PVC | 0.16 | 1113.2 | 1113.08 | 0.12
P-4394 | MH3467 | MH3468 | 200 | 15.27 | 0.2% | 38.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1110.78 | 1110.7 | PVC | 0.18 | 1113.08 | 1113.47 | -0.39
P-4395 | MH3481 | MH3482 | 200 | 16.41 | 0.927% | 48.8 | 0.013 | 1.02 | 31.58 | 1111.62 | 1111.17 | PVC | 0.12 | 1112.82 | 1112.37 | 0.45
P-4396 | MH3471 | MH3472 | 200 | 16.83 | 0.2% | 32.8 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1112.99 | 1112.92 | PVC | 0.15 | 1114.19 | 1114.21 | -0.02
P-4398 | MH3473 | MH3474 | 200 | 18.49 | 1.148% | 31.7 | 0.013 | 1.13 | 35.14 | 1112.88 | 1112.52 | PVC | 0.12 | 1114.11 | 1113.72 | 0.39
P-4399 | MH3474 | MH3475 | 200 | 20.74 | 1.216% | 40.2 | 0.013 | 1.19 | 36.17 | 1112.52 | 1112.03 | PVC | 0.13 | 1113.72 | 1113.23 | 0.49
P-4400 | MH3475 | MH3476 | 200 | 25.26 | 1.683% | 35.6 | 0.013 | 1.41 | 42.55 | 1112.03 | 1111.43 | PVC | 0.12 | 1113.23 | 1112.63 | 0.6
P-4401 | MH3476 | MH3477 | 200 | 14.61 | 0.689% | 36.8 | 0.013 | 0.88 | 27.23 | 1111.43 | 1111.17 | PVC | 0.11 | 1112.63 | 1112.37 | 0.26
P-4402 | MH3478 | MH3479 | 200 | 14.88 | 0.432% | 52.7 | 0.013 | 0.74 | 21.56 | 1110.92 | 1110.69 | PVC | 0.13 | 1112.12 | 1111.89 | 0.23
P-4403 | MH3479 | MH3480 | 200 | 16.19 | 0.366% | 84.4 | 0.013 | 0.7 | 19.85 | 1110.69 | 1110.38 | PVC | 0.14 | 1111.89 | 1111.58 | 0.31
P-4404 | MH3480 | MH3483 | 200 | 12.58 | 0.2% | 69.9 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1110.38 | 1110.25 | PVC | 0.16 | 1111.58 | 1112.06 | -0.48
P-4405 | MH3483 | MH3484 | 200 | 15.19 | 0.2% | 59.9 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1110.25 | 1110.13 | PVC | 0.16 | 1112.06 | 1112.07 | -0.01
P-4406 | MH3485 | MH3486 | 200 | 16.89 | 0.2% | 56.3 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1110.01 | 1109.9 | PVC | 0.16 | 1112.42 | 1112.53 | -0.11
CO-34 | MH3507 | MH3508 | 200 | 14.91 | 0.2% | 29.2 | 0.013 | 0.47 | 14.67 | 1112.6 | 1112.54 | PVC | 0.2 | 1113.8 | 1114.05 | -0.25
P-4317 | MH3530 | MH3531 | 200 | 16.46 | 0.2% | 39.6 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1113.12 | 1113.04 | PVC | 0.14 | 1114.76 | 1114.4 | 0.36
P-4320 | MH3544 | MH3545 | 200 | 14.72 | 0.2% | 53.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1111.05 | 1110.94 | PVC | 0.15 | 1112.73 | 1112.33 | 0.4
P-4321 | MH3548 | EX-87 | 200 | 16.41 | 0.2% | 79.5 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1110.6 | 1110.44 | PVC | 0.15 | 1111.98 | #N/A | #N/A
P-4322 | MH3511 | MH3512 | 200 | 17.26 | 0.2% | 55.1 | 0.013 | 0.55 | 14.67 | 1112.22 | 1112.11 | PVC | 0.18 | 1114.14 | 1114.19 | -0.05
P-4330 | MH3532 | MH3533 | 200 | 16.83 | 0.2% | 45.8 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1112.55 | 1112.45 | PVC | 0.17 | 1114.09 | 1114.3 | -0.21
P-4336 | MH3534 | MH3535 | 200 | 19.26 | 1.181% | 53 | 0.013 | 1.16 | 35.64 | 1113.03 | 1112.41 | PVC | 0.14 | 1114.23 | 1113.69 | 0.54
P-4337 | MH3535 | MH3536 | 200 | 33.18 | 3.464% | 11 | 0.013 | 1.98 | 61.04 | 1112.41 | 1112.03 | PVC | 0.16 | 1113.69 | 1114.04 | -0.35
P-4407 | MH3523 | MH3524 | 200 | 15.11 | 0.2% | 51 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1113.71 | 1113.61 | PVC | 0.16 | 1114.91 | 1115.84 | -0.93
P-4408 | MH3524 | MH3525 | 200 | 13.64 | 0.2% | 52.8 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1113.61 | 1113.51 | PVC | 0.17 | 1115.84 | 1115.43 | 0.41
P-4409 | MH3525 | MH3526 | 200 | 15.29 | 0.2% | 67.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1113.51 | 1113.37 | PVC | 0.17 | 1115.43 | 1115.01 | 0.42
P-4410 | MH3526 | MH3527 | 200 | 15.19 | 0.2% | 21.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1113.37 | 1113.33 | PVC | 0.18 | 1115.01 | 1114.91 | 0.1
P-4411 | MH3527 | MH3528 | 200 | 15.52 | 0.2% | 49.8 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1113.33 | 1113.23 | PVC | 0.18 | 1114.91 | 1114.91 | 0
P-4412 | MH3528 | MH3529 | 200 | 15.77 | 0.2% | 38.9 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1113.23 | 1113.15 | PVC | 0.18 | 1114.91 | 1114.85 | 0.06
P-4413 | MH3529 | MH3530 | 200 | 15.42 | 0.2% | 16.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1113.15 | 1113.12 | PVC | 0.17 | 1114.85 | 1114.76 | 0.09
P-4414 | MH3531 | MH3532 | 200 | 15.39 | 1.214% | 40.6 | 0.013 | 1.11 | 36.14 | 1113.04 | 1112.55 | PVC | 0.15 | 1114.4 | 1114.09 | 0.31
P-4415 | MH3513 | MH3514 | 200 | 13.51 | 0.525% | 31.9 | 0.013 | 0.78 | 23.76 | 1114.39 | 1114.22 | PVC | 0.11 | 1115.59 | 1115.42 | 0.17
P-4416 | MH3514 | MH3515 | 200 | 18.82 | 0.8% | 33.5 | 0.013 | 0.99 | 29.34 | 1114.22 | 1113.96 | PVC | 0.12 | 1115.42 | 1115.16 | 0.26
P-4417 | MH3515 | MH3516 | 200 | 17.77 | 0.651% | 29.2 | 0.013 | 0.9 | 26.47 | 1113.96 | 1113.77 | PVC | 0.12 | 1115.16 | 1114.97 | 0.19
P-4418 | MH3516 | MH3517 | 200 | 22.14 | 0.967% | 48.9 | 0.013 | 1.11 | 32.26 | 1113.77 | 1113.29 | PVC | 0.12 | 1114.97 | 1114.49 | 0.48
P-4419 | MH3517 | MH3518 | 200 | 14.59 | 0.754% | 30.8 | 0.013 | 0.91 | 28.48 | 1113.29 | 1113.06 | PVC | 0.13 | 1114.49 | 1114.26 | 0.23
P-4420 | MH3518 | MH3519 | 200 | 15.11 | 0.248% | 39.5 | 0.013 | 0.59 | 16.34 | 1113.06 | 1112.96 | PVC | 0.16 | 1114.26 | 1114.16 | 0.1
P-4421 | MH3519 | MH3520 | 200 | 14.47 | 0.2% | 49.5 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1112.96 | 1112.86 | PVC | 0.18 | 1114.16 | 1114.1 | 0.06
P-4422 | MH3520 | MH3521 | 200 | 16.84 | 0.2% | 51.9 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1112.86 | 1112.76 | PVC | 0.18 | 1114.1 | 1113.99 | 0.11
P-4423 | MH3521 | MH3522 | 200 | 13.25 | 0.2% | 48.5 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1112.76 | 1112.66 | PVC | 0.18 | 1113.99 | 1114.14 | -0.15
P-4424 | MH3522 | MH3532 | 200 | 16.23 | 0.2% | 58.8 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1112.66 | 1112.55 | PVC | 0.19 | 1114.14 | 1114.09 | 0.05
P-4425 | MH3533 | MH3535 | 200 | 15.34 | 0.2% | 22.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1112.45 | 1112.41 | PVC | 0.16 | 1114.3 | 1113.69 | 0.61
P-4438 | MH3501 | MH3502 | 200 | 17.2 | 0.869% | 43.2 | 0.013 | 1 | 30.57 | 1114.53 | 1114.16 | PVC | 0.13 | 1115.73 | 1115.36 | 0.37
P-4439 | MH3502 | MH3503 | 200 | 29.26 | 1.573% | 29.1 | 0.013 | 1.42 | 41.13 | 1114.16 | 1113.7 | PVC | 0.14 | 1115.36 | 1114.9 | 0.46
P-4440 | MH3503 | MH3504 | 200 | 12.75 | 0.497% | 47.9 | 0.013 | 0.75 | 23.13 | 1113.7 | 1113.47 | PVC | 0.13 | 1114.9 | 1114.67 | 0.23
P-4441 | MH3504 | MH3505 | 200 | 13.83 | 0.2% | 39.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1113.47 | 1113.39 | PVC | 0.15 | 1114.67 | 1114.68 | -0.01
P-4442 | MH3505 | MH3506 | 200 | 14.4 | 0.225% | 22.3 | 0.013 | 0.56 | 15.55 | 1113.39 | 1113.34 | PVC | 0.14 | 1114.68 | 1114.54 | 0.14
P-4443 | MH3506 | MH3507 | 200 | 22.47 | 1.986% | 37.3 | 0.013 | 1.46 | 46.22 | 1113.34 | 1112.6 | PVC | 0.16 | 1114.54 | 1113.8 | 0.74
P-4445 | MH3508 | MH3509 | 200 | 14.93 | 0.2% | 54.5 | 0.013 | 0.48 | 14.67 | 1112.54 | 1112.43 | PVC | 0.2 | 1114.05 | 1113.99 | 0.06
P-4446 | MH3509 | MH3510 | 200 | 17.35 | 0.2% | 54.7 | 0.013 | 0.55 | 14.67 | 1112.43 | 1112.32 | PVC | 0.18 | 1113.99 | 1113.84 | 0.15
P-4447 | MH3510 | MH3511 | 200 | 13.31 | 0.2% | 50.3 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1112.32 | 1112.22 | PVC | 0.18 | 1113.84 | 1114.14 | -0.3
P-4448 | MH3512 | MH3536 | 200 | 15.41 | 0.2% | 40.1 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1112.11 | 1112.03 | PVC | 0.16 | 1114.19 | 1114.04 | 0.15
P-4449 | MH3539 | MH3540 | 200 | 21.22 | 1.533% | 32.1 | 0.013 | 1.31 | 40.61 | 1112.46 | 1111.97 | PVC | 0.13 | 1113.66 | 1113.17 | 0.49
P-4450 | MH3540 | MH3541 | 200 | 21.63 | 1.321% | 41.2 | 0.013 | 1.24 | 37.7 | 1111.97 | 1111.43 | PVC | 0.12 | 1113.17 | 1112.63 | 0.54
P-4451 | MH3541 | MH3542 | 200 | 18.88 | 0.702% | 23.3 | 0.013 | 0.94 | 27.48 | 1111.43 | 1111.26 | PVC | 0.13 | 1112.63 | 1112.46 | 0.17
P-4452 | MH3542 | MH3543 | 200 | 12.61 | 0.2% | 50.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1111.26 | 1111.16 | PVC | 0.14 | 1112.46 | 1112.69 | -0.23
P-4453 | MH3543 | MH3544 | 200 | 12.36 | 0.2% | 57.6 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1111.16 | 1111.05 | PVC | 0.15 | 1112.69 | 1112.73 | -0.04
P-4454 | MH3545 | MH3546 | 200 | 17.23 | 0.405% | 42 | 0.013 | 0.74 | 20.87 | 1110.94 | 1110.77 | PVC | 0.17 | 1112.33 | 1111.97 | 0.36
P-4456 | MH3536 | MH3537 | 200 | 14.96 | 0.2% | 35.9 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1112.03 | 1111.96 | PVC | 0.15 | 1114.04 | 1113.62 | 0.42
P-4457 | MH3537 | MH3546 | 200 | 24.64 | 1.909% | 62.1 | 0.013 | 1.47 | 45.32 | 1111.96 | 1110.77 | PVC | 0.17 | 1113.62 | 1111.97 | 1.65
P-4459 | MH3546 | MH3547 | 200 | 14.67 | 0.2% | 42.5 | 0.013 | 0.47 | 14.67 | 1110.77 | 1110.69 | PVC | 0.2 | 1111.97 | 1112.46 | -0.49
P-4460 | MH3547 | MH3548 | 200 | 16.89 | 0.2% | 42.8 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1110.69 | 1110.6 | PVC | 0.19 | 1112.46 | 1111.98 | 0.48
P-4123 | MH3267 | MH3268 | 200 | 13.34 | 0.589% | 58.8 | 0.013 | 0.81 | 25.18 | 1118.68 | 1118.34 | PVC | 0.14 | 1119.88 | 1119.54 | 0.34
P-4171 | MH3259 | MH3260 | 200 | 13.92 | 0.2% | 77.5 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1121.46 | 1121.31 | PVC | 0.13 | 1122.66 | 1122.61 | 0.05
P-4172 | MH3260 | MH3261 | 200 | 12.02 | 0.363% | 74.8 | 0.013 | 0.66 | 19.77 | 1121.31 | 1121.03 | PVC | 0.11 | 1122.61 | 1122.23 | 0.38
P-4173 | MH3261 | MH3262 | 200 | 15.24 | 0.693% | 50.9 | 0.013 | 0.89 | 27.31 | 1121.03 | 1120.68 | PVC | 0.11 | 1122.23 | 1121.88 | 0.35
P-4174 | MH3262 | MH3263 | 200 | 12.27 | 0.859% | 72 | 0.013 | 0.92 | 30.41 | 1120.68 | 1120.06 | PVC | 0.1 | 1121.88 | 1121.26 | 0.62
P-4175 | MH3263 | MH3264 | 200 | 13.01 | 0.545% | 60.2 | 0.013 | 0.78 | 24.22 | 1120.06 | 1119.73 | PVC | 0.11 | 1121.26 | 1120.93 | 0.33
P-4176 | MH3264 | MH3265 | 200 | 14.86 | 0.447% | 66.1 | 0.013 | 0.75 | 21.94 | 1119.73 | 1119.44 | PVC | 0.11 | 1120.93 | 1120.64 | 0.29
P-4177 | MH3265 | MH3266 | 200 | 13.86 | 0.592% | 64.5 | 0.013 | 0.82 | 25.24 | 1119.44 | 1119.06 | PVC | 0.12 | 1120.64 | 1120.26 | 0.38
P-4178 | MH3266 | MH3267 | 200 | 18.64 | 0.577% | 64.7 | 0.013 | 0.87 | 24.91 | 1119.06 | 1118.68 | PVC | 0.12 | 1120.26 | 1119.88 | 0.38
P-4179 | MH3268 | EX-88 | 200 | 16.03 | 0.2% | 32.7 | 0.013 | 0.51 | 14.67 | 1118.34 | 1118.27 | PVC | 0.14 | 1119.54 | #N/A | #N/A
P-3253 | MH2380 | MH2381 | 200 | 31.42 | 1.74% | 59.8 | 0.013 | 1.5 | 43.26 | 1122.11 | 1121.07 | PVC | 0.14 | 1123.31 | 1122.27 | 1.04
P-3254 | MH2378 | MH2379 | 200 | 20.86 | 0.935% | 68.1 | 0.013 | 1.08 | 31.71 | 1121.97 | 1121.33 | PVC | 0.12 | 1123.17 | 1122.53 | 0.64
P-3256 | MH2379 | MH2382 | 200 | 12.01 | 0.2% | 65.5 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1120.52 | 1120.65 | PVC | 0.14 | 1122.53 | 1121.85 | 0.68
P-3264 | MH2377 | MH2378 | 200 | 18.08 | 1.134% | 60.1 | 0.013 | 1.12 | 34.93 | 1122.65 | 1121.97 | PVC | 0.12 | 1123.85 | 1123.17 | 0.68
P-3265 | MH2381 | MH2382 | 200 | 20.06 | 0.732% | 56.4 | 0.013 | 0.97 | 28.06 | 1121.07 | 1120.65 | PVC | 0.13 | 1122.27 | 1121.85 | 0.42
P-3267 | MH2376 | EX-89 | 200 | 12.87 | 0.2% | 110.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1120.44 | 1120.22 | PVC | 0.12 | 1122.81 | #N/A | #N/A
P-3268 | MH2376 | MH2379 | 200 | 12.92 | 0.2% | 41.5 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1120.44 | 1120.52 | PVC | 0.15 | 1122.81 | 1122.53 | 0.28
CO-24 | MH862 | EX-90 | 200 | 28.57 | 3.016% | 30.4 | 0.013 | 1.82 | 56.96 | 1094.38 | 1093.47 | PVC | 0.12 | 1095.64 | #N/A | #N/A
CO-62 | MH3590 | MH-46 | 200 | 16.87 | 0.2% | 38.2 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1096.05 | 1095.97 | PVC | 0.14 | 1097.25 | 1097.26 | -0.01
CO-63 | MH-46 | MH3592 | 200 | 12.47 | 0.731% | 57.4 | 0.013 | 0.87 | 28.05 | 1095.97 | 1095.55 | PVC | 0.11 | 1097.26 | 1096.75 | 0.51
P-4467 | MH3593 | MH3594 | 200 | 16.77 | 0.914% | 56.7 | 0.013 | 1.01 | 31.35 | 1094.98 | 1094.46 | PVC | 0.15 | 1096.18 | 1095.66 | 0.52
P-4471 | MH3589 | MH3590 | 200 | 21.34 | 0.849% | 62.4 | 0.013 | 1.04 | 30.23 | 1096.58 | 1096.05 | PVC | 0.15 | 1097.78 | 1097.25 | 0.53
P-4499(2) | MH-45 | MH3586 | 200 | 23.92 | 1.018% | 53.7 | 0.013 | 1.15 | 33.08 | 1098.37 | 1097.82 | PVC | 0.13 | 1099.57 | 1099.02 | 0.55
P-4500 | MH3586 | MH3587 | 200 | 17.21 | 0.519% | 70.8 | 0.013 | 0.82 | 23.62 | 1097.82 | 1097.46 | PVC | 0.12 | 1099.02 | 1098.66 | 0.36
P-4501 | MH3587 | MH3588 | 200 | 16.18 | 0.789% | 59.3 | 0.013 | 0.95 | 29.13 | 1097.46 | 1096.99 | PVC | 0.11 | 1098.66 | 1098.19 | 0.47
P-4502 | MH3588 | MH3589 | 200 | 13.46 | 0.633% | 64.7 | 0.013 | 0.84 | 26.1 | 1096.99 | 1096.58 | PVC | 0.11 | 1098.19 | 1097.78 | 0.41
P-4505 | MH3592 | MH3593 | 200 | 22.58 | 1.308% | 43.6 | 0.013 | 1.25 | 37.51 | 1095.55 | 1094.98 | PVC | 0.12 | 1096.75 | 1096.18 | 0.57
P-4506 | MH3594 | MH862 | 200 | 17.08 | 0.2% | 40.9 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1094.46 | 1094.38 | PVC | 0.16 | 1095.66 | 1095.64 | 0.02
CO-25 | MH3598 | MH3599 | 200 | 21.86 | 0.663% | 36.7 | 0.013 | 0.95 | 26.7 | 1111.84 | 1111.6 | PVC | 0.13 | 1113.07 | 1112.8 | 0.27
CO-26 | MH3606 | MH3599 | 200 | 12.49 | 1.088% | 6.6 | 0.013 | 1 | 34.22 | 1111.67 | 1111.6 | PVC | 0.09 | 1112.93 | 1112.8 | 0.13
P-4509 | MH3615 | MH3616 | 200 | 17.11 | 0.2% | 32.1 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1110.84 | 1110.78 | PVC | 0.18 | 1112.76 | 1112.52 | 0.24
P-4514 | MH3600 | MH3601 | 200 | 18.2 | 1.071% | 31.7 | 0.013 | 1.1 | 33.94 | 1111.29 | 1110.95 | PVC | 0.12 | 1112.49 | 1112.15 | 0.34
P-4516 | MH3621 | MH3622 | 200 | 13.67 | 0.2% | 35.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1110.92 | 1110.85 | PVC | 0.14 | 1112.65 | 1112.36 | 0.29
P-4517 | MH3607 | MH3608 | 200 | 22.13 | 1.248% | 34.4 | 0.013 | 1.22 | 36.65 | 1112.74 | 1112.31 | PVC | 0.12 | 1113.94 | 1113.51 | 0.43
P-4518 | MH3608 | MH3609 | 200 | 14.45 | 0.705% | 34 | 0.013 | 0.89 | 27.53 | 1112.31 | 1112.07 | PVC | 0.11 | 1113.51 | 1113.27 | 0.24
P-4519 | MH3609 | MH3610 | 200 | 15.88 | 0.605% | 28.4 | 0.013 | 0.86 | 25.51 | 1112.07 | 1111.89 | PVC | 0.11 | 1113.27 | 1113.09 | 0.18
P-4520 | MH3610 | MH3611 | 200 | 14.47 | 0.537% | 36.7 | 0.013 | 0.8 | 24.03 | 1111.89 | 1111.7 | PVC | 0.14 | 1113.09 | 1112.9 | 0.19
P-4521 | MH3611 | MH3612 | 200 | 33.91 | 1.964% | 27.9 | 0.013 | 1.6 | 45.96 | 1111.7 | 1111.15 | PVC | 0.14 | 1112.9 | 1112.35 | 0.55
P-4522 | MH3612 | MH3613 | 200 | 11.78 | 0.2% | 47.6 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1111.15 | 1111.05 | PVC | 0.15 | 1112.35 | 1112.52 | -0.17
P-4523 | MH3613 | MH3614 | 200 | 13.74 | 0.2% | 51.5 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1111.05 | 1110.95 | PVC | 0.16 | 1112.52 | 1112.91 | -0.39
P-4524 | MH3614 | MH3615 | 200 | 14.17 | 0.2% | 54 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1110.95 | 1110.84 | PVC | 0.18 | 1112.91 | 1112.76 | 0.15
P-4525 | MH3616 | MH3617 | 200 | 16.55 | 0.2% | 26.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1110.78 | 1110.73 | PVC | 0.15 | 1112.52 | 1112.37 | 0.15
P-4526 | MH3618 | MH3627 | 200 | 15.57 | 0.2% | 31.1 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1111.21 | 1111.15 | PVC | 0.17 | 1112.41 | 1112.51 | -0.1
P-4527 | MH3627 | MH3619 | 200 | 14.23 | 0.2% | 29.6 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1111.15 | 1111.09 | PVC | 0.17 | 1112.51 | 1112.69 | -0.18
P-4528 | MH3619 | MH3620 | 200 | 14.75 | 0.2% | 43.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1111.09 | 1111 | PVC | 0.18 | 1112.69 | 1112.82 | -0.13
P-4529 | MH3620 | MH3621 | 200 | 17.26 | 0.2% | 41.4 | 0.013 | 0.55 | 14.67 | 1111 | 1110.92 | PVC | 0.17 | 1112.82 | 1112.65 | 0.17
P-4530 | MH3622 | MH3623 | 200 | 19.09 | 0.509% | 29 | 0.013 | 0.83 | 23.4 | 1110.85 | 1110.7 | PVC | 0.14 | 1112.36 | 1112.32 | 0.04
P-4531 | MH3602 | MH3603 | 200 | 35.11 | 2.437% | 32.4 | 0.013 | 1.76 | 51.2 | 1112.66 | 1111.87 | PVC | 0.17 | 1113.86 | 1113.07 | 0.79
P-4532 | MH3603 | MH3604 | 200 | 17.08 | 0.2% | 33.4 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1111.87 | 1111.8 | PVC | 0.17 | 1113.07 | 1113.06 | 0.01
P-4533 | MH3604 | MH3605 | 200 | 14.02 | 0.2% | 36.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1111.8 | 1111.73 | PVC | 0.16 | 1113.06 | 1113.32 | -0.26
P-4534 | MH3605 | MH3606 | 200 | 15.9 | 0.2% | 30.1 | 0.013 | 0.51 | 14.67 | 1111.73 | 1111.67 | PVC | 0.14 | 1113.32 | 1112.93 | 0.39
P-4535 | MH3617 | MH3623 | 200 | 12.17 | 0.2% | 12 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1110.73 | 1110.7 | PVC | 0.14 | 1112.37 | 1112.32 | 0.05
P-4536 | MH3595 | MH3596 | 200 | 28.41 | 2.261% | 34.3 | 0.013 | 1.63 | 49.32 | 1112.74 | 1111.97 | PVC | 0.15 | 1113.94 | 1113.17 | 0.77
P-4537 | MH3596 | MH3597 | 200 | 14.45 | 0.2% | 33.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1111.97 | 1111.9 | PVC | 0.15 | 1113.17 | 1113.14 | 0.03
P-4538 | MH3597 | MH3598 | 200 | 12.16 | 0.2% | 30.8 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1111.9 | 1111.84 | PVC | 0.14 | 1113.14 | 1113.07 | 0.07
P-4540 | MH3599 | MH3600 | 200 | 12.38 | 1.214% | 25.4 | 0.013 | 1.04 | 36.14 | 1111.6 | 1111.29 | PVC | 0.11 | 1112.8 | 1112.49 | 0.31
P-4541 | MH3601 | MH3625 | 200 | 22.23 | 1.13% | 28.9 | 0.013 | 1.18 | 34.86 | 1110.95 | 1110.62 | PVC | 0.12 | 1112.15 | 1111.85 | 0.3
P-4542 | MH3623 | MH3624 | 200 | 12.7 | 0.2% | 32.5 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1110.7 | 1110.64 | PVC | 0.13 | 1112.32 | 1111.94 | 0.38
P-4543 | MH3624 | MH3625 | 200 | 12.3 | 0.2% | 8.4 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1110.64 | 1110.62 | PVC | 0.12 | 1111.94 | 1111.85 | 0.09
P-4544 | MH3625 | EX-92 | 200 | 16.51 | 1.462% | 20.2 | 0.013 | 1.21 | 39.66 | 1110.62 | 1110.33 | PVC | 0.1 | 1111.85 | #N/A | #N/A
P-1273 | MH1066 | EX-93 | 200 | 33.7 | 1.932% | 66.4 | 0.013 | 1.59 | 45.59 | 1111.59 | 1110.3 | PVC | 0.14 | 1112.79 | #N/A | #N/A
P-3499 | MH2627 | MH2630 | 200 | 28.4 | 2.088% | 37.4 | 0.013 | 1.58 | 47.4 | 1113.43 | 1112.65 | PVC | 0.13 | 1114.63 | 1114.03 | 0.6
P-3500 | MH2629 | MH2630 | 200 | 12.06 | 0.2% | 34 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1112.72 | 1112.65 | PVC | 0.14 | 1113.93 | 1114.03 | -0.1
P-3501 | MH2634 | MH2635 | 200 | 12.29 | 0.2% | 45.4 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1111.99 | 1111.9 | PVC | 0.13 | 1113.4 | 1113.11 | 0.29
P-3502 | MH2637 | MH2638 | 200 | 15.04 | 0.242% | 44.4 | 0.013 | 0.58 | 16.13 | 1111.01 | 1110.9 | PVC | 0.15 | 1112.21 | 1112.1 | 0.11
P-3503 | MH2621 | MH2622 | 200 | 23.17 | 1.058% | 31.5 | 0.013 | 1.16 | 33.73 | 1115.03 | 1114.7 | PVC | 0.13 | 1116.23 | 1115.9 | 0.33
P-3504 | MH2619 | MH2620 | 200 | 24.14 | 1.303% | 69.1 | 0.013 | 1.27 | 37.44 | 1112.67 | 1111.77 | PVC | 0.13 | 1113.87 | 1112.97 | 0.9
P-3505 | MH2616 | MH2617 | 200 | 20.68 | 1.369% | 69.2 | 0.013 | 1.24 | 38.38 | 1115.31 | 1114.36 | PVC | 0.13 | 1116.51 | 1115.56 | 0.95
P-3506 | MH2617 | MH2618 | 200 | 23.16 | 1.513% | 67.8 | 0.013 | 1.33 | 40.34 | 1114.36 | 1113.34 | PVC | 0.13 | 1115.56 | 1114.54 | 1.02
P-3507 | MH2618 | MH2619 | 200 | 23.74 | 0.951% | 70.6 | 0.013 | 1.11 | 31.99 | 1113.34 | 1112.67 | PVC | 0.13 | 1114.54 | 1113.87 | 0.67
P-3508 | MH2620 | MH1066 | 200 | 16.57 | 0.632% | 28.3 | 0.013 | 0.88 | 26.07 | 1111.77 | 1111.59 | PVC | 0.14 | 1112.97 | 1112.79 | 0.18
P-3509 | MH2622 | MH2623 | 200 | 11.93 | 0.433% | 31.4 | 0.013 | 0.7 | 21.58 | 1114.7 | 1114.56 | PVC | 0.13 | 1115.9 | 1115.76 | 0.14
P-3510 | MH2623 | MH2624 | 200 | 14.98 | 0.2% | 41 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1114.56 | 1114.48 | PVC | 0.15 | 1115.76 | 1115.69 | 0.07
P-3511 | MH2624 | MH2625 | 200 | 26.62 | 2.039% | 40.4 | 0.013 | 1.54 | 46.83 | 1114.48 | 1113.66 | PVC | 0.12 | 1115.69 | 1114.86 | 0.83
P-3512 | MH2625 | MH2627 | 200 | 18.44 | 0.622% | 36.5 | 0.013 | 0.89 | 25.86 | 1113.66 | 1113.43 | PVC | 0.14 | 1114.86 | 1114.63 | 0.23
P-3513 | MH2630 | MH2631 | 200 | 12.67 | 0.2% | 30.1 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1112.65 | 1112.59 | PVC | 0.12 | 1114.03 | 1113.88 | 0.15
P-3514 | MH2628 | MH2629 | 200 | 17.17 | 0.2% | 27 | 0.013 | 0.55 | 14.67 | 1112.77 | 1112.72 | PVC | 0.16 | 1113.97 | 1113.93 | 0.04
P-3515 | MH2631 | MH2632 | 200 | 15.04 | 0.932% | 33.8 | 0.013 | 1 | 31.67 | 1112.59 | 1112.27 | PVC | 0.12 | 1113.88 | 1113.47 | 0.41
P-3516 | MH2632 | MH2635 | 200 | 24.15 | 0.934% | 40.5 | 0.013 | 1.11 | 31.7 | 1112.27 | 1111.9 | PVC | 0.13 | 1113.47 | 1113.11 | 0.36
P-3517 | MH2635 | MH2636 | 200 | 21.93 | 1.398% | 44.3 | 0.013 | 1.27 | 38.78 | 1111.9 | 1111.28 | PVC | 0.12 | 1113.11 | 1112.48 | 0.63
P-3518 | MH2636 | MH2637 | 200 | 13.02 | 0.492% | 54.9 | 0.013 | 0.76 | 23.02 | 1111.28 | 1111.01 | PVC | 0.13 | 1112.48 | 1112.21 | 0.27
P-3519 | MH2638 | EX-93 | 200 | 25.98 | 1.827% | 32.6 | 0.013 | 1.47 | 44.33 | 1110.9 | 1110.3 | PVC | 0.12 | 1112.1 | #N/A | #N/A
P-3520 | MH2633 | MH2634 | 200 | 12.96 | 0.2% | 34.6 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1112.06 | 1111.99 | PVC | 0.14 | 1113.26 | 1113.4 | -0.14
P-4611 | MH3750 | MH3751 | 200 | 5.84 | 0.2% | 49.3 | 0.013 | 0.44 | 14.67 | 1125.63 | 1125.53 | PVC | 0.08 | 1126.83 | 1126.79 | 0.04
P-4612 | MH3731 | MH3732 | 200 | 6.12 | 2.12% | 37.1 | 0.013 | 1.04 | 47.76 | 1126.81 | 1126.02 | PVC | 0.06 | 1128.01 | 1127.22 | 0.79
P-4613 | MH3709 | MH3710 | 200 | 2.77 | 0.2% | 43.3 | 0.013 | 0.36 | 14.67 | 1128.1 | 1128.01 | PVC | 0.06 | 1131.13 | 1131.18 | -0.05
P-4614 | MH3720 | MH3721 | 200 | 2.92 | 0.2% | 34.5 | 0.013 | 0.36 | 14.67 | 1127.57 | 1127.5 | PVC | 0.06 | 1130.06 | 1129.8 | 0.26
P-4616 | MH3701 | MH3702 | 200 | 6.38 | 2.107% | 29.4 | 0.013 | 1.05 | 47.61 | 1130.38 | 1129.76 | PVC | 0.06 | 1131.58 | 1130.96 | 0.62
P-4617 | MH3704 | MH3705 | 200 | 5.56 | 2.383% | 37.6 | 0.013 | 1.06 | 50.63 | 1131.79 | 1130.9 | PVC | 0.05 | 1132.99 | 1132.1 | 0.89
P-4618 | MH3715 | MH3716 | 200 | 3.24 | 0.966% | 53.4 | 0.013 | 0.66 | 32.23 | 1128.36 | 1127.84 | PVC | 0.05 | 1130.03 | 1130.42 | -0.39
P-4619 | MH3739 | MH3740 | 200 | 5.89 | 2.37% | 39.2 | 0.013 | 1.08 | 50.49 | 1125.89 | 1124.96 | PVC | 0.07 | 1127.09 | 1126.16 | 0.93
P-4620 | MH3757 | EX-94 | 200 | 15.04 | 1.212% | 39.2 | 0.013 | 1.1 | 36.1 | 1120.87 | 1120.39 | PVC | 0.1 | 1122.07 | #N/A | #N/A
P-4622 | MH3752 | MH3753 | 200 | 11.79 | 2.348% | 45.9 | 0.013 | 1.31 | 50.26 | 1125.14 | 1124.06 | PVC | 0.08 | 1126.34 | 1125.26 | 1.08
P-4623 | MH3744 | MH3745 | 200 | 3.4 | 0.2% | 42.9 | 0.013 | 0.38 | 14.67 | 1127.48 | 1127.4 | PVC | 0.06 | 1128.68 | 1128.67 | 0.01
P-4624 | MH3711 | MH3712 | 200 | 2.71 | 0.2% | 27.4 | 0.013 | 0.36 | 14.67 | 1127.94 | 1127.89 | PVC | 0.06 | 1131.45 | 1130.97 | 0.48
P-4625 | MH3699 | MH3700 | 200 | 5.96 | 1.936% | 45.4 | 0.013 | 1 | 45.64 | 1132.26 | 1131.38 | PVC | 0.07 | 1133.46 | 1132.58 | 0.88
P-4626 | MH3700 | MH3701 | 200 | 6.68 | 2.232% | 44.6 | 0.013 | 1.09 | 49 | 1131.38 | 1130.38 | PVC | 0.06 | 1132.58 | 1131.58 | 1
P-4627 | MH3702 | MH3719 | 200 | 5.41 | 2.284% | 26.9 | 0.013 | 1.03 | 49.56 | 1129.76 | 1129.15 | PVC | 0.05 | 1130.96 | 1130.35 | 0.61
P-4628 | MH3703 | MH3704 | 200 | 6.4 | 2.61% | 27.8 | 0.013 | 1.14 | 52.99 | 1132.52 | 1131.79 | PVC | 0.06 | 1133.72 | 1132.99 | 0.73
P-4629 | MH3705 | MH3711 | 200 | 5.14 | 1.852% | 35 | 0.013 | 0.95 | 44.63 | 1130.9 | 1130.25 | PVC | 0.05 | 1132.1 | 1131.45 | 0.65
P-4630 | MH3706 | MH3707 | 200 | 2.8 | 0.2% | 54.5 | 0.013 | 0.36 | 14.67 | 1128.38 | 1128.27 | PVC | 0.06 | 1129.58 | 1130 | -0.42
P-4631 | MH3707 | MH3708 | 200 | 2.76 | 0.2% | 36.3 | 0.013 | 0.36 | 14.67 | 1128.27 | 1128.2 | PVC | 0.06 | 1130 | 1130.71 | -0.71
P-4632 | MH3708 | MH3709 | 200 | 2.39 | 0.2% | 51.2 | 0.013 | 0.34 | 14.67 | 1128.2 | 1128.1 | PVC | 0.06 | 1130.71 | 1131.13 | -0.42
P-4633 | MH3710 | MH3711 | 200 | 3.04 | 0.2% | 33 | 0.013 | 0.37 | 14.67 | 1128.01 | 1127.94 | PVC | 0.06 | 1131.18 | 1131.45 | -0.27
P-4634 | MH3712 | MH3716 | 200 | 2.46 | 0.2% | 22.4 | 0.013 | 0.35 | 14.67 | 1127.89 | 1127.84 | PVC | 0.06 | 1130.97 | 1130.42 | 0.55
P-4635 | MH3713 | MH3714 | 200 | 3.34 | 0.2% | 30.4 | 0.013 | 0.38 | 14.67 | 1128.52 | 1128.46 | PVC | 0.06 | 1129.72 | 1129.7 | 0.02
P-4636 | MH3714 | MH3715 | 200 | 2.36 | 0.2% | 49.5 | 0.013 | 0.34 | 14.67 | 1128.46 | 1128.36 | PVC | 0.05 | 1129.7 | 1130.03 | -0.33
P-4637 | MH3716 | MH3717 | 200 | 2.39 | 0.2% | 29 | 0.013 | 0.34 | 14.67 | 1127.84 | 1127.79 | PVC | 0.05 | 1130.42 | 1130.48 | -0.06
P-4638 | MH3717 | MH3718 | 200 | 2.39 | 0.2% | 38.4 | 0.013 | 0.34 | 14.67 | 1127.79 | 1127.71 | PVC | 0.06 | 1130.48 | 1130.34 | 0.14
P-4639 | MH3718 | MH3719 | 200 | 3.13 | 0.2% | 31.7 | 0.013 | 0.37 | 14.67 | 1127.71 | 1127.65 | PVC | 0.06 | 1130.34 | 1130.35 | -0.01
P-4640 | MH3719 | MH3720 | 200 | 3.21 | 0.2% | 36.3 | 0.013 | 0.37 | 14.67 | 1127.65 | 1127.57 | PVC | 0.06 | 1130.35 | 1130.06 | 0.29
P-4641 | MH3721 | MH3722 | 200 | 2.96 | 0.2% | 32.4 | 0.013 | 0.37 | 14.67 | 1127.5 | 1127.44 | PVC | 0.06 | 1129.8 | 1129.78 | 0.02
P-4642 | MH3697 | MH3698 | 200 | 6.47 | 2.197% | 53.6 | 0.013 | 1.07 | 48.62 | 1130.6 | 1129.42 | PVC | 0.06 | 1131.8 | 1130.62 | 1.18
P-4643 | MH3698 | MH3722 | 200 | 6.12 | 1.762% | 47.9 | 0.013 | 0.98 | 43.54 | 1129.42 | 1128.58 | PVC | 0.06 | 1130.62 | 1129.78 | 0.84
P-4644 | MH3722 | MH3723 | 200 | 2.93 | 0.2% | 51 | 0.013 | 0.36 | 14.67 | 1127.44 | 1127.34 | PVC | 0.05 | 1129.78 | 1128.71 | 1.07
P-4645 | MH3723 | MH3724 | 200 | 2.66 | 1.044% | 37.5 | 0.013 | 0.64 | 33.51 | 1127.34 | 1126.95 | PVC | 0.04 | 1128.71 | 1128.15 | 0.56
P-4646 | MH3724 | MH3725 | 200 | 2.42 | 1.699% | 35.8 | 0.013 | 0.74 | 42.76 | 1126.95 | 1126.34 | PVC | 0.04 | 1128.15 | 1127.54 | 0.61
P-4647 | MH3725 | MH3726 | 200 | 2.69 | 1.474% | 26.5 | 0.013 | 0.72 | 39.82 | 1126.34 | 1125.95 | PVC | 0.04 | 1127.54 | 1127.15 | 0.39
P-4648 | MH3726 | MH3727 | 200 | 3.04 | 2.067% | 40.1 | 0.013 | 0.84 | 47.15 | 1125.95 | 1125.12 | PVC | 0.05 | 1127.15 | 1126.32 | 0.83
P-4649 | MH3727 | MH3728 | 200 | 3.14 | 0.2% | 53.2 | 0.013 | 0.37 | 14.67 | 1125.12 | 1125.01 | PVC | 0.06 | 1126.32 | 1126.87 | -0.55
P-4650 | MH3729 | MH3730 | 200 | 7.24 | 2.714% | 37.9 | 0.013 | 1.2 | 54.03 | 1128.07 | 1127.04 | PVC | 0.06 | 1129.27 | 1128.24 | 1.03
P-4651 | MH3730 | MH3731 | 200 | 4.15 | 0.747% | 31.2 | 0.013 | 0.64 | 28.35 | 1127.04 | 1126.81 | PVC | 0.06 | 1128.24 | 1128.01 | 0.23
P-4652 | MH3732 | MH3733 | 200 | 4.22 | 1.231% | 35.9 | 0.013 | 0.77 | 36.4 | 1126.02 | 1125.58 | PVC | 0.05 | 1127.22 | 1126.78 | 0.44
P-4653 | MH3728 | MH3733 | 200 | 3.28 | 0.2% | 68.3 | 0.013 | 0.38 | 14.67 | 1125.01 | 1124.88 | PVC | 0.06 | 1126.87 | 1126.78 | 0.09
P-4654 | MH3733 | MH3734 | 200 | 2.95 | 0.2% | 43.4 | 0.013 | 0.36 | 14.67 | 1124.88 | 1124.79 | PVC | 0.06 | 1126.78 | 1126.51 | 0.27
P-4655 | MH3734 | MH3735 | 200 | 2.53 | 0.2% | 41.9 | 0.013 | 0.35 | 14.67 | 1124.79 | 1124.7 | PVC | 0.05 | 1126.51 | 1125.92 | 0.59
P-4656 | MH3735 | MH3741 | 200 | 3.03 | 1.344% | 43.2 | 0.013 | 0.73 | 38.03 | 1124.7 | 1124.12 | PVC | 0.04 | 1125.92 | 1125.32 | 0.6
P-4657 | MH3741 | MH3742 | 200 | 2.94 | 0.917% | 38.7 | 0.013 | 0.63 | 31.41 | 1124.12 | 1123.77 | PVC | 0.05 | 1125.32 | 1124.97 | 0.35
P-4658 | MH3742 | MH3743 | 200 | 5.3 | 1.696% | 41.9 | 0.013 | 0.93 | 42.72 | 1123.77 | 1123.06 | PVC | 0.06 | 1124.97 | 1124.26 | 0.71
P-4659 | MH3743 | MH3754 | 200 | 3.25 | 0.2% | 47.5 | 0.013 | 0.37 | 14.67 | 1123.06 | 1122.96 | PVC | 0.09 | 1124.26 | 1124.68 | -0.42
P-4660 | MH3754 | MH3755 | 200 | 15.04 | 0.526% | 38.1 | 0.013 | 0.8 | 23.78 | 1122.96 | 1122.76 | PVC | 0.11 | 1124.68 | 1123.96 | 0.72
P-4661 | MH3755 | MH3756 | 200 | 15.04 | 2.929% | 38.7 | 0.013 | 1.51 | 56.13 | 1122.76 | 1121.63 | PVC | 0.09 | 1123.96 | 1122.83 | 1.13
P-4662 | MH3756 | MH3757 | 200 | 15.04 | 2.149% | 35.4 | 0.013 | 1.35 | 48.08 | 1121.63 | 1120.87 | PVC | 0.09 | 1122.83 | 1122.07 | 0.76
P-4664 | MH3736 | MH3737 | 200 | 4.8 | 1.781% | 35.2 | 0.013 | 0.92 | 43.77 | 1128.43 | 1127.81 | PVC | 0.06 | 1129.63 | 1129.01 | 0.62
P-4665 | MH3737 | MH3738 | 200 | 5.47 | 2.583% | 39.3 | 0.013 | 1.09 | 52.71 | 1127.81 | 1126.79 | PVC | 0.07 | 1129.01 | 1127.99 | 1.02
P-4666 | MH3738 | MH3739 | 200 | 6.79 | 2.184% | 41.5 | 0.013 | 1.09 | 48.47 | 1126.79 | 1125.89 | PVC | 0.06 | 1127.99 | 1127.09 | 0.9
P-4667 | MH3740 | MH3741 | 200 | 7.84 | 2.266% | 36.7 | 0.013 | 1.15 | 49.37 | 1124.96 | 1124.12 | PVC | 0.06 | 1126.16 | 1125.32 | 0.84
P-4668 | MH3748 | MH3749 | 200 | 5.84 | 3.181% | 36.6 | 0.013 | 1.19 | 58.5 | 1127.51 | 1126.35 | PVC | 0.05 | 1128.71 | 1127.55 | 1.16
P-4669 | MH3749 | MH3750 | 200 | 5.84 | 2.143% | 33.3 | 0.013 | 1.04 | 48.02 | 1126.35 | 1125.63 | PVC | 0.08 | 1127.55 | 1126.83 | 0.72
P-4670 | MH3751 | MH3752 | 200 | 5.84 | 0.821% | 48.3 | 0.013 | 0.73 | 29.72 | 1125.53 | 1125.14 | PVC | 0.08 | 1126.79 | 1126.34 | 0.45
P-4671 | MH3745 | MH3746 | 200 | 4.01 | 1.112% | 38.2 | 0.013 | 0.73 | 34.58 | 1127.4 | 1126.97 | PVC | 0.06 | 1128.67 | 1128.17 | 0.5
P-4672 | MH3746 | MH3747 | 200 | 6.93 | 2.694% | 38 | 0.013 | 1.18 | 53.84 | 1126.97 | 1125.95 | PVC | 0.06 | 1128.17 | 1127.15 | 1.02
P-4673 | MH3747 | MH3752 | 200 | 5.95 | 1.941% | 41.7 | 0.013 | 1 | 45.7 | 1125.95 | 1125.14 | PVC | 0.08 | 1127.15 | 1126.34 | 0.81
P-4674 | MH3753 | MH3754 | 200 | 11.79 | 2.416% | 45.5 | 0.013 | 1.32 | 50.98 | 1124.06 | 1122.96 | PVC | 0.1 | 1125.26 | 1124.68 | 0.58
P-3245 | MH2421 | MH2422 | 200 | 16.97 | 0.2% | 81.9 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1108.32 | 1108.16 | PVC | 0.19 | 1109.52 | 1110.23 | -0.71
P-3246 | MH2419 | MH2420 | 200 | 28.22 | 1.645% | 56.7 | 0.013 | 1.44 | 42.07 | 1110.16 | 1109.23 | PVC | 0.13 | 1111.36 | 1110.43 | 0.93
P-3247 | MH2425 | MH2416 | 200 | 22.34 | 1.332% | 42 | 0.013 | 1.25 | 37.86 | 1110.47 | 1109.91 | PVC | 0.12 | 1111.67 | 1111.11 | 0.56
P-3248 | MH2410 | MH2411 | 200 | 16.64 | 1.381% | 57.3 | 0.013 | 1.18 | 38.54 | 1110.56 | 1109.76 | PVC | 0.12 | 1111.76 | 1110.96 | 0.8
P-3249 | MH2420 | MH2423 | 200 | 17.21 | 0.459% | 75.3 | 0.013 | 0.78 | 22.23 | 1109.23 | 1108.88 | PVC | 0.12 | 1110.43 | 1110.08 | 0.35
P-3250 | MH2402 | MH2403 | 200 | 10.57 | 0.658% | 28.9 | 0.013 | 0.8 | 26.6 | 1111.4 | 1111.21 | PVC | 0.11 | 1112.6 | 1112.41 | 0.19
P-3251 | MH2386 | MH2387 | 200 | 10.15 | 0.587% | 43.6 | 0.013 | 0.76 | 25.12 | 1118.76 | 1118.51 | PVC | 0.11 | 1119.96 | 1119.71 | 0.25
P-3255 | MH2373 | MH2374 | 200 | 9.8 | 0.2% | 72.3 | 0.013 | 0.5 | 14.67 | 1122.18 | 1122.32 | PVC | 0.13 | 1124.25 | 1123.52 | 0.73
P-3257 | MH2369 | MH2370 | 200 | 16.34 | 2.114% | 82.4 | 0.013 | 1.38 | 47.68 | 1121.76 | 1120.02 | PVC | 0.11 | 1123.23 | 1121.22 | 2.01
P-3260 | MH2372 | MH2368 | 200 | 10.28 | 0.2% | 70.8 | 0.013 | 0.51 | 14.67 | 1122.04 | 1121.9 | PVC | 0.13 | 1124.58 | 1124.22 | 0.36
P-3261 | MH2368 | MH2369 | 200 | 10.71 | 0.2% | 68.6 | 0.013 | 0.51 | 14.67 | 1121.9 | 1121.76 | PVC | 0.12 | 1124.22 | 1123.23 | 0.99
P-3262 | MH2372 | MH2373 | 200 | 11.38 | 0.2% | 69.4 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1122.04 | 1122.18 | PVC | 0.13 | 1124.58 | 1124.25 | 0.33
P-3266 | MH2370 | MH2371 | 200 | 9.32 | 0.2% | 53.4 | 0.013 | 0.49 | 14.67 | 1120.02 | 1119.91 | PVC | 0.12 | 1121.22 | 1121.65 | -0.43
P-3269 | MH2391 | MH2393 | 200 | 20.36 | 1.384% | 75.4 | 0.013 | 1.25 | 38.58 | 1116.95 | 1115.91 | PVC | 0.11 | 1118.15 | 1117.11 | 1.04
P-3270 | MH2371 | MH2383 | 200 | 9.78 | 0.2% | 62.5 | 0.013 | 0.5 | 14.67 | 1119.91 | 1119.79 | PVC | 0.1 | 1121.65 | 1121.18 | 0.47
P-3271 | MH2383 | MH2384 | 200 | 9.83 | 0.788% | 52 | 0.013 | 0.84 | 29.12 | 1119.79 | 1119.38 | PVC | 0.09 | 1121.18 | 1120.58 | 0.6
P-3272 | MH2384 | MH2385 | 200 | 11.72 | 0.539% | 23.2 | 0.013 | 0.76 | 24.09 | 1119.38 | 1119.25 | PVC | 0.1 | 1120.58 | 1120.45 | 0.13
P-3275 | MH2387 | MH2388 | 200 | 25.89 | 2.014% | 15.4 | 0.013 | 1.52 | 46.55 | 1118.51 | 1118.2 | PVC | 0.12 | 1119.71 | 1119.4 | 0.31
P-3276 | MH2385 | MH2386 | 200 | 12.44 | 1.333% | 36.6 | 0.013 | 1.08 | 37.86 | 1119.25 | 1118.76 | PVC | 0.09 | 1120.45 | 1119.96 | 0.49
P-3277 | MH2388 | MH2390 | 200 | 16.29 | 1.04% | 77.3 | 0.013 | 1.06 | 33.45 | 1118.2 | 1117.39 | PVC | 0.11 | 1119.4 | 1118.59 | 0.81
P-3279 | MH2390 | MH2391 | 200 | 17.18 | 1.25% | 35.2 | 0.013 | 1.15 | 36.68 | 1117.39 | 1116.95 | PVC | 0.12 | 1118.59 | 1118.15 | 0.44
P-3281 | MH2393 | MH2394 | 200 | 18.74 | 1.154% | 57.9 | 0.013 | 1.14 | 35.23 | 1115.91 | 1115.24 | PVC | 0.11 | 1117.11 | 1116.44 | 0.67
P-3282 | MH2394 | MH2395 | 200 | 17.45 | 1.643% | 55.8 | 0.013 | 1.28 | 42.04 | 1115.24 | 1114.33 | PVC | 0.1 | 1116.44 | 1115.53 | 0.91
P-3283 | MH2395 | MH2396 | 200 | 12.92 | 0.984% | 44.3 | 0.013 | 0.98 | 32.53 | 1114.33 | 1113.89 | PVC | 0.11 | 1115.53 | 1115.09 | 0.44
P-3284 | MH2396 | MH2397 | 200 | 18.04 | 1.427% | 43 | 0.013 | 1.22 | 39.18 | 1113.89 | 1113.28 | PVC | 0.11 | 1115.09 | 1114.48 | 0.61
P-3285 | MH2397 | MH2398 | 200 | 17.57 | 1.362% | 23.3 | 0.013 | 1.19 | 38.28 | 1113.28 | 1112.96 | PVC | 0.11 | 1114.48 | 1114.16 | 0.32
P-3286 | MH2398 | MH2399 | 200 | 17.91 | 1.364% | 58.7 | 0.013 | 1.2 | 38.31 | 1112.96 | 1112.16 | PVC | 0.11 | 1114.16 | 1113.36 | 0.8
P-3287 | MH2399 | MH2400 | 200 | 11.99 | 0.416% | 48.6 | 0.013 | 0.69 | 21.16 | 1112.16 | 1111.96 | PVC | 0.11 | 1113.36 | 1113.16 | 0.2
P-3288 | MH2400 | MH2401 | 200 | 16.73 | 1.123% | 37.7 | 0.013 | 1.1 | 34.76 | 1111.96 | 1111.54 | PVC | 0.1 | 1113.16 | 1112.74 | 0.42
P-3289 | MH2403 | MH2404 | 200 | 26.83 | 3.228% | 40.1 | 0.013 | 1.83 | 58.93 | 1111.21 | 1109.91 | PVC | 0.12 | 1112.41 | 1111.11 | 1.3
P-3290 | MH2401 | MH2402 | 200 | 14 | 0.57% | 24 | 0.013 | 0.81 | 24.76 | 1111.54 | 1111.4 | PVC | 0.1 | 1112.74 | 1112.6 | 0.14
P-3291 | MH2405 | MH2406 | 200 | 15.57 | 0.768% | 30.4 | 0.013 | 0.93 | 28.73 | 1112.77 | 1112.53 | PVC | 0.11 | 1113.97 | 1113.73 | 0.24
P-3292 | MH2406 | MH2407 | 200 | 15.02 | 1.155% | 33.1 | 0.013 | 1.08 | 35.25 | 1112.53 | 1112.15 | PVC | 0.1 | 1113.73 | 1113.35 | 0.38
P-3293 | MH2407 | MH2408 | 200 | 12.76 | 0.879% | 30.3 | 0.013 | 0.93 | 30.75 | 1112.15 | 1111.88 | PVC | 0.1 | 1113.35 | 1113.08 | 0.27
P-3294 | MH2408 | MH2409 | 200 | 17.11 | 1.264% | 37.9 | 0.013 | 1.15 | 36.88 | 1111.88 | 1111.4 | PVC | 0.12 | 1113.08 | 1112.6 | 0.48
P-3295 | MH2409 | MH2410 | 200 | 20.63 | 1.879% | 45.2 | 0.013 | 1.4 | 44.95 | 1111.4 | 1110.56 | PVC | 0.11 | 1112.6 | 1111.76 | 0.84
P-3296 | MH2411 | O-78 | 200 | 20.37 | 2.123% | 32.9 | 0.013 | 1.46 | 47.79 | 1109.76 | 1109.07 | PVC | 0.14 | 1110.96 | 1110.27 | 0.69
P-3297 | MH2404 | O-78 | 200 | 14.43 | 0.985% | 85.9 | 0.013 | 1.01 | 32.56 | 1109.91 | 1109.07 | PVC | 0.13 | 1111.11 | 1110.27 | 0.84
P-3298 | O-78 | MH2421 | 200 | 34.8 | 2.032% | 36.7 | 0.013 | 1.63 | 46.75 | 1109.07 | 1108.32 | PVC | 0.18 | 1110.27 | 1109.52 | 0.75
P-3299 | MH2422 | MH2423 | 200 | 16.52 | 0.2% | 67.6 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1108.16 | 1108.02 | PVC | 0.16 | 1110.23 | 1110.08 | 0.15
P-3300 | MH2413 | MH2414 | 200 | 19.58 | 0.667% | 50.7 | 0.013 | 0.93 | 26.79 | 1111.26 | 1110.93 | PVC | 0.13 | 1112.46 | 1112.13 | 0.33
P-3301 | MH2414 | MH2425 | 200 | 21.05 | 1.104% | 41 | 0.013 | 1.15 | 34.46 | 1110.93 | 1110.47 | PVC | 0.13 | 1112.13 | 1111.67 | 0.46
P-3302 | MH2417 | MH2418 | 200 | 11.89 | 0.2% | 28 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1110.42 | 1110.37 | PVC | 0.13 | 1111.62 | 1111.83 | -0.21
P-3303 | MH2418 | MH2419 | 200 | 17.39 | 0.468% | 43.3 | 0.013 | 0.79 | 22.43 | 1110.37 | 1110.16 | PVC | 0.14 | 1111.83 | 1111.36 | 0.47
P-3304 | MH2415 | MH2416 | 200 | 16.59 | 0.377% | 62.5 | 0.013 | 0.72 | 20.15 | 1110.15 | 1109.91 | PVC | 0.13 | 1111.35 | 1111.11 | 0.24
P-3305 | MH2416 | MH2420 | 200 | 19.17 | 0.946% | 72.3 | 0.013 | 1.06 | 31.9 | 1109.91 | 1109.23 | PVC | 0.13 | 1111.11 | 1110.43 | 0.68
P-3306 | MH2423 | MH2424 | 200 | 12.56 | 0.2% | 48.7 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1108.02 | 1107.93 | PVC | 0.13 | 1110.08 | 1109.55 | 0.53
P-3307 | MH2424 | EX-95 | 200 | 14.41 | 0.472% | 28.2 | 0.013 | 0.76 | 22.54 | 1107.93 | 1107.79 | PVC | 0.11 | 1109.55 | #N/A | #N/A
P-4510 | MH3638 | MH3640 | 200 | 13.55 | 0.56% | 27.1 | 0.013 | 0.8 | 24.55 | 1110 | 1109.85 | PVC | 0.1 | 1111.2 | 1111.05 | 0.15
P-4511 | MH3641 | MH3647 | 200 | 16.64 | 0.2% | 44.8 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1109.05 | 1108.96 | PVC | 0.16 | 1111.29 | 1111.66 | -0.37
P-4513 | MH3646 | MH3647 | 200 | 28.3 | 1.809% | 43.5 | 0.013 | 1.49 | 44.11 | 1111.25 | 1110.46 | PVC | 0.13 | 1112.52 | 1111.66 | 0.86
P-4546 | MH3628 | MH3629 | 200 | 20.23 | 0.859% | 32.1 | 0.013 | 1.04 | 30.39 | 1111.28 | 1111 | PVC | 0.13 | 1112.48 | 1112.2 | 0.28
P-4547 | MH3629 | MH3630 | 200 | 23.63 | 1.19% | 27 | 0.013 | 1.22 | 35.78 | 1111 | 1110.68 | PVC | 0.14 | 1112.2 | 1111.88 | 0.32
P-4548 | MH3630 | MH3631 | 200 | 27.98 | 1.727% | 33.1 | 0.013 | 1.46 | 43.1 | 1110.68 | 1110.11 | PVC | 0.13 | 1111.88 | 1111.31 | 0.57
P-4549 | MH3631 | MH3632 | 200 | 23.47 | 2.006% | 34 | 0.013 | 1.48 | 46.45 | 1110.11 | 1109.43 | PVC | 0.12 | 1111.31 | 1110.63 | 0.68
P-4550 | MH3632 | MH3633 | 200 | 16.16 | 0.455% | 37.1 | 0.013 | 0.77 | 22.13 | 1109.43 | 1109.26 | PVC | 0.14 | 1110.63 | 1110.46 | 0.17
P-4551 | MH3633 | MH3634 | 200 | 13.01 | 0.2% | 35.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1109.26 | 1109.19 | PVC | 0.15 | 1110.46 | 1110.58 | -0.12
P-4552 | MH3634 | MH3640 | 200 | 12.33 | 0.2% | 42.6 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1109.19 | 1109.11 | PVC | 0.15 | 1110.58 | 1111.05 | -0.47
P-4553 | MH3640 | MH3641 | 200 | 12.85 | 0.2% | 30 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1109.11 | 1109.05 | PVC | 0.17 | 1111.05 | 1111.29 | -0.24
P-4554 | MH3635 | MH3636 | 200 | 25.74 | 1.498% | 26.4 | 0.013 | 1.36 | 40.14 | 1110.89 | 1110.49 | PVC | 0.13 | 1112.09 | 1111.69 | 0.4
P-4555 | MH3636 | MH3637 | 200 | 19.06 | 1.262% | 19.7 | 0.013 | 1.18 | 36.85 | 1110.49 | 1110.24 | PVC | 0.13 | 1111.69 | 1111.44 | 0.25
P-4556 | MH3637 | MH3638 | 200 | 25.29 | 1.245% | 19.3 | 0.013 | 1.26 | 36.59 | 1110.24 | 1110 | PVC | 0.13 | 1111.44 | 1111.2 | 0.24
P-4557 | MH3642 | MH3643 | 200 | 21.46 | 1.263% | 28.1 | 0.013 | 1.22 | 36.87 | 1112.05 | 1111.7 | PVC | 0.12 | 1113.25 | 1112.9 | 0.35
P-4558 | MH3643 | MH3644 | 200 | 18.74 | 1.133% | 29.4 | 0.013 | 1.13 | 34.91 | 1111.7 | 1111.36 | PVC | 0.14 | 1112.9 | 1112.56 | 0.34
P-4559 | MH3644 | MH3645 | 200 | 16.82 | 0.248% | 14.9 | 0.013 | 0.59 | 16.33 | 1111.36 | 1111.33 | PVC | 0.15 | 1112.56 | 1112.53 | 0.03
P-4560 | MH3645 | MH3646 | 200 | 11.61 | 0.2% | 38.3 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1111.33 | 1111.25 | PVC | 0.14 | 1112.53 | 1112.52 | 0.01
P-4562 | MH3647 | MH3649 | 200 | 12.43 | 0.2% | 43.7 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1108.96 | 1108.87 | PVC | 0.14 | 1111.66 | 1111.74 | -0.08
P-4563 | MH3649 | MH3650 | 200 | 12.35 | 0.2% | 43.3 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1108.87 | 1108.78 | PVC | 0.14 | 1111.74 | 1111.51 | 0.23
P-4564 | MH3650 | EX-96 | 200 | 13.05 | 0.2% | 40.8 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1108.78 | 1108.7 | PVC | 0.12 | 1111.51 | #N/A | #N/A
P-2656 | MH2061 | EX-97 | 200 | 16.65 | 0.2% | 31.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1108.71 | 1108.65 | PVC | 0.14 | 1110.43 | #N/A | #N/A
P-4565 | MH3674 | MH3675 | 200 | 18.71 | 0.554% | 37.5 | 0.013 | 0.86 | 24.4 | 1111.72 | 1111.52 | PVC | 0.12 | 1112.92 | 1112.72 | 0.2
P-4566 | MH3668 | MH3669 | 200 | 21.36 | 1.525% | 40 | 0.013 | 1.31 | 40.51 | 1112.98 | 1112.37 | PVC | 0.13 | 1114.18 | 1113.57 | 0.61
P-4567 | MH3659 | MH3660 | 200 | 12.74 | 0.51% | 27.6 | 0.013 | 0.76 | 23.43 | 1111.29 | 1111.15 | PVC | 0.1 | 1112.49 | 1112.35 | 0.14
P-4568 | MH3683 | MH3684 | 200 | 13.52 | 0.453% | 31.6 | 0.013 | 0.74 | 22.06 | 1108.87 | 1108.73 | PVC | 0.14 | 1110.27 | 1110.38 | -0.11
P-4570 | MH23662 | MH3663 | 200 | 27.38 | 1.892% | 40.2 | 0.013 | 1.51 | 45.11 | 1113.79 | 1113.02 | PVC | 0.15 | 1114.99 | 1114.22 | 0.77
P-4571 | MH3661 | MH23662 | 200 | 27.38 | 1.484% | 36.9 | 0.013 | 1.37 | 39.95 | 1114.33 | 1113.79 | PVC | 0.13 | 1115.53 | 1114.99 | 0.54
P-4572 | MH3663 | MH3665 | 200 | 30.47 | 1.696% | 29.6 | 0.013 | 1.48 | 42.71 | 1113.02 | 1112.52 | PVC | 0.14 | 1114.22 | 1113.81 | 0.41
P-4573 | MH3667 | MH3668 | 200 | 32.09 | 2.424% | 40.6 | 0.013 | 1.72 | 51.07 | 1113.96 | 1112.98 | PVC | 0.13 | 1115.16 | 1114.18 | 0.98
P-4574 | MH3669 | MH3670 | 200 | 24.42 | 1.415% | 30 | 0.013 | 1.31 | 39.02 | 1112.37 | 1111.94 | PVC | 0.12 | 1113.57 | 1113.14 | 0.43
P-4575 | MH3672 | MH3673 | 200 | 40.65 | 3.173% | 38.8 | 0.013 | 2.01 | 58.42 | 1113.37 | 1112.14 | PVC | 0.15 | 1114.57 | 1113.34 | 1.23
P-4576 | MH3673 | MH3674 | 200 | 26.04 | 1.227% | 33.9 | 0.013 | 1.26 | 36.33 | 1112.14 | 1111.72 | PVC | 0.13 | 1113.34 | 1112.92 | 0.42
P-4577 | MH3652 | MH3653 | 200 | 12.61 | 0.27% | 33 | 0.013 | 0.59 | 17.06 | 1114.36 | 1114.27 | PVC | 0.13 | 1115.56 | 1115.47 | 0.09
P-4578 | MH3653 | MH3654 | 200 | 22.03 | 1.201% | 41.7 | 0.013 | 1.2 | 35.95 | 1114.27 | 1113.77 | PVC | 0.12 | 1115.47 | 1114.97 | 0.5
P-4579 | MH3654 | MH3655 | 200 | 14.41 | 0.753% | 37.1 | 0.013 | 0.91 | 28.46 | 1113.77 | 1113.49 | PVC | 0.11 | 1114.97 | 1114.69 | 0.28
P-4580 | MH3655 | MH3656 | 200 | 16.88 | 1.044% | 45.7 | 0.013 | 1.07 | 33.52 | 1113.49 | 1113.01 | PVC | 0.12 | 1114.69 | 1114.21 | 0.48
P-4581 | MH3656 | MH3657 | 200 | 22.31 | 0.951% | 61.4 | 0.013 | 1.1 | 31.99 | 1113.01 | 1112.43 | PVC | 0.13 | 1114.21 | 1113.63 | 0.58
P-4582 | MH3657 | MH3658 | 200 | 17.87 | 0.948% | 41.6 | 0.013 | 1.05 | 31.94 | 1112.43 | 1112.03 | PVC | 0.13 | 1113.63 | 1113.23 | 0.4
P-4583 | MH3658 | MH3659 | 200 | 26.19 | 1.889% | 39.2 | 0.013 | 1.49 | 45.08 | 1112.03 | 1111.29 | PVC | 0.12 | 1113.23 | 1112.49 | 0.74
P-4584 | MH3660 | MH3677 | 200 | 14.42 | 0.734% | 26.6 | 0.013 | 0.9 | 28.1 | 1111.15 | 1110.96 | PVC | 0.1 | 1112.35 | 1112.16 | 0.19
P-4585 | MH3664 | MH3665 | 200 | 15.92 | 0.2% | 46.2 | 0.013 | 0.51 | 14.67 | 1112.62 | 1112.52 | PVC | 0.14 | 1113.82 | 1113.81 | 0.01
P-4586 | MH3665 | MH3666 | 200 | 14.36 | 0.662% | 38.4 | 0.013 | 0.86 | 26.68 | 1112.52 | 1112.27 | PVC | 0.11 | 1113.81 | 1113.47 | 0.34
P-4587 | MH3666 | MH3670 | 200 | 18.93 | 0.902% | 36.2 | 0.013 | 1.04 | 31.16 | 1112.27 | 1111.94 | PVC | 0.12 | 1113.47 | 1113.14 | 0.33
P-4588 | MH3670 | MH3671 | 200 | 22.2 | 0.845% | 37.9 | 0.013 | 1.05 | 30.15 | 1111.94 | 1111.62 | PVC | 0.13 | 1113.14 | 1112.82 | 0.32
P-4589 | MH3671 | MH3675 | 200 | 11.85 | 0.258% | 41.1 | 0.013 | 0.58 | 16.65 | 1111.62 | 1111.52 | PVC | 0.11 | 1112.82 | 1112.72 | 0.1
P-4590 | MH3675 | MH3676 | 200 | 14.25 | 0.797% | 26.9 | 0.013 | 0.93 | 29.28 | 1111.52 | 1111.3 | PVC | 0.12 | 1112.72 | 1112.5 | 0.22
P-4591 | MH3676 | MH3677 | 200 | 25.77 | 1.192% | 29.1 | 0.013 | 1.24 | 35.81 | 1111.3 | 1110.96 | PVC | 0.13 | 1112.5 | 1112.16 | 0.34
P-4592 | MH3677 | MH3678 | 200 | 15.84 | 0.879% | 37.5 | 0.013 | 0.99 | 30.75 | 1110.96 | 1110.63 | PVC | 0.12 | 1112.16 | 1111.83 | 0.33
P-4593 | MH3678 | MH3679 | 200 | 21.76 | 1.146% | 29.2 | 0.013 | 1.18 | 35.11 | 1110.63 | 1110.29 | PVC | 0.13 | 1111.83 | 1111.49 | 0.34
P-4594 | MH3679 | MH3680 | 200 | 23.04 | 1.37% | 25.1 | 0.013 | 1.28 | 38.38 | 1110.29 | 1109.95 | PVC | 0.13 | 1111.49 | 1111.15 | 0.34
P-4595 | MH3680 | MH3681 | 200 | 23.49 | 1.137% | 32.1 | 0.013 | 1.19 | 34.98 | 1109.95 | 1109.58 | PVC | 0.13 | 1111.15 | 1110.78 | 0.37
P-4596 | MH3681 | MH3682 | 200 | 23.1 | 1.28% | 49.1 | 0.013 | 1.25 | 37.11 | 1109.58 | 1108.95 | PVC | 0.15 | 1110.78 | 1110.15 | 0.63
P-4597 | MH3682 | MH3683 | 200 | 16.87 | 0.2% | 40.2 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1108.95 | 1108.87 | PVC | 0.15 | 1110.15 | 1110.27 | -0.12
P-4598 | MH3684 | MH2061 | 200 | 12.06 | 0.2% | 10.1 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1108.73 | 1108.71 | PVC | 0.17 | 1110.38 | 1110.43 | -0.05
P-4599 | MH3696 | MH3684 | 200 | 12.17 | 0.2% | 19 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1108.77 | 1108.73 | PVC | 0.16 | 1110.08 | 1110.38 | -0.3
P-4600 | MH3685 | MH3686 | 200 | 34.06 | 2.537% | 35.2 | 0.013 | 1.77 | 52.24 | 1114.3 | 1113.41 | PVC | 0.14 | 1115.5 | 1114.61 | 0.89
P-4601 | MH3686 | MH3687 | 200 | 26.35 | 2.421% | 32.1 | 0.013 | 1.64 | 51.03 | 1113.41 | 1112.63 | PVC | 0.14 | 1114.61 | 1113.83 | 0.78
P-4602 | MH3687 | MH3688 | 200 | 26.59 | 2.032% | 31.6 | 0.013 | 1.54 | 46.75 | 1112.63 | 1111.99 | PVC | 0.15 | 1113.83 | 1113.19 | 0.64
P-4603 | MH3688 | MH3689 | 200 | 30.1 | 1.943% | 43.3 | 0.013 | 1.55 | 45.72 | 1111.99 | 1111.15 | PVC | 0.13 | 1113.19 | 1112.35 | 0.84
P-4604 | MH3689 | MH3690 | 200 | 29.12 | 1.943% | 39.2 | 0.013 | 1.54 | 45.71 | 1111.15 | 1110.38 | PVC | 0.13 | 1112.35 | 1111.58 | 0.77
P-4605 | MH3690 | MH3591 | 200 | 26.57 | 1.943% | 32.7 | 0.013 | 1.51 | 45.71 | 1110.38 | 1109.75 | PVC | 0.13 | 1111.58 | 1110.95 | 0.63
P-4606 | MH3591 | MH3692 | 200 | 25.91 | 1.883% | 24.4 | 0.013 | 1.48 | 45.01 | 1109.75 | 1109.29 | PVC | 0.15 | 1110.95 | 1110.49 | 0.46
P-4607 | MH3692 | MH3693 | 200 | 17.36 | 0.28% | 20.5 | 0.013 | 0.63 | 17.36 | 1109.29 | 1109.23 | PVC | 0.14 | 1110.49 | 1110.43 | 0.06
P-4608 | MH3693 | MH3694 | 200 | 23.77 | 1.488% | 25.7 | 0.013 | 1.33 | 40.01 | 1109.23 | 1108.85 | PVC | 0.15 | 1110.43 | 1110.05 | 0.38
P-4609 | MH3694 | MH3695 | 200 | 14.23 | 0.2% | 23.3 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1108.85 | 1108.8 | PVC | 0.16 | 1110.05 | 1110.15 | -0.1
P-4610 | MH3695 | MH3696 | 200 | 15.1 | 0.2% | 16.9 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1108.8 | 1108.77 | PVC | 0.16 | 1110.15 | 1110.08 | 0.07
CO-32 | MH2574 | EX-98 | 200 | 14.82 | 0.2% | 29.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1121.18 | 1121.12 | PVC | 0.13 | 1122.38 | #N/A | #N/A
P-3446 | MH2581 | MH2564 | 200 | 15.76 | 0.2% | 61.5 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1126.43 | 1126.31 | PVC | 0.16 | 1127.63 | 1127.65 | -0.02
P-3447 | MH2573 | MH2574 | 200 | 45.72 | 4.075% | 69 | 0.013 | 2.27 | 66.21 | 1123.99 | 1121.18 | PVC | 0.15 | 1125.3 | 1122.38 | 2.92
P-3449 | MH2566 | MH2567 | 200 | 13.79 | 0.2% | 69.6 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1126.12 | 1125.98 | PVC | 0.14 | 1127.48 | 1128.04 | -0.56
P-3450 | MH2567 | MH2568 | 200 | 17.31 | 0.675% | 69.6 | 0.013 | 0.91 | 26.95 | 1125.98 | 1125.51 | PVC | 0.11 | 1128.04 | 1126.71 | 1.33
P-3451 | MH2568 | MH2569 | 200 | 13.13 | 0.569% | 69.6 | 0.013 | 0.8 | 24.73 | 1125.51 | 1125.11 | PVC | 0.11 | 1126.71 | 1126.31 | 0.4
P-3452 | MH2569 | MH2570 | 200 | 16.14 | 0.789% | 69.6 | 0.013 | 0.95 | 29.14 | 1125.11 | 1124.56 | PVC | 0.11 | 1126.31 | 1125.76 | 0.55
P-3453 | MH2571 | MH2572 | 200 | 14.05 | 0.2% | 34.8 | 0.013 | 0.45 | 14.67 | 1124.2 | 1124.13 | PVC | 0.2 | 1125.4 | 1125.53 | -0.13
P-3454 | MH2572 | MH2573 | 200 | 17.15 | 0.2% | 68.5 | 0.013 | 0.55 | 14.67 | 1124.13 | 1123.99 | PVC | 0.19 | 1125.53 | 1125.3 | 0.23
P-3456 | MH2570 | MH2571 | 200 | 14.23 | 1.071% | 34 | 0.013 | 1.03 | 33.95 | 1124.56 | 1124.2 | PVC | 0.15 | 1125.76 | 1125.4 | 0.36
P-3457 | MH2565 | MH2566 | 200 | 11.93 | 0.2% | 36.9 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1126.19 | 1126.12 | PVC | 0.15 | 1127.44 | 1127.48 | -0.04
P-3458 | MH2564 | MH2565 | 200 | 13.92 | 0.2% | 57.5 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1126.31 | 1126.19 | PVC | 0.15 | 1127.65 | 1127.44 | 0.21
CO-35 | MH3344 | MH3349 | 200 | 13.53 | 0.2% | 38.9 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1119.35 | 1119.27 | PVC | 0.13 | 1120.55 | 1120.5 | 0.05
CO-68 | MH-56 | MH-52 | 200 | 12.87 | 0.2% | 49.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1117.9 | 1117.8 | PVC | 0.14 | 1119.94 | 1119.47 | 0.47
CO-69 | MH-52 | MH-53 | 200 | 11.75 | 0.2% | 33.7 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1117.8 | 1117.74 | PVC | 0.15 | 1119.47 | 1119.47 | 0
CO-70 | MH-53 | MH-54 | 200 | 12.75 | 0.2% | 36.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1117.74 | 1117.66 | PVC | 0.17 | 1119.47 | 1119.77 | -0.3
CO-71 | MH-54 | MH-55 | 200 | 15.36 | 0.2% | 24 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1117.66 | 1117.62 | PVC | 0.18 | 1119.77 | 1119.77 | 0
CO-72 | MH-55 | MH3391 | 200 | 14.75 | 0.2% | 33.9 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1117.62 | 1117.55 | PVC | 0.18 | 1119.77 | 1119.68 | 0.09
P-4122 | MH3256 | MH3255 | 200 | 16.36 | 0.217% | 124.9 | 0.013 | 0.54 | 15.26 | 1120.66 | 1120.38 | PVC | 0.17 | 1121.86 | 1121.58 | 0.28
P-4125 | MH3246 | MH3247 | 200 | 26.71 | 1.289% | 58.2 | 0.013 | 1.29 | 37.24 | 1119.7 | 1118.95 | PVC | 0.14 | 1120.9 | 1120.15 | 0.75
P-4126 | MH3240 | MH3241 | 200 | 14.69 | 0.2% | 38.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1119.08 | 1119 | PVC | 0.16 | 1120.28 | 1120.25 | 0.03
P-4127 | MH3232 | MH3234 | 200 | 17.26 | 0.642% | 48.1 | 0.013 | 0.89 | 26.28 | 1119.44 | 1119.13 | PVC | 0.12 | 1120.67 | 1120.33 | 0.34
P-4128 | MH3226 | MH3227 | 200 | 18.5 | 0.792% | 45.6 | 0.013 | 0.98 | 29.18 | 1119.1 | 1118.74 | PVC | 0.12 | 1120.3 | 1119.94 | 0.36
P-4129 | MH3219 | MH-56 | 200 | 21.16 | 0.966% | 68.6 | 0.013 | 1.09 | 32.24 | 1119.4 | 1118.74 | PVC | 0.12 | 1120.6 | 1119.94 | 0.66
P-4133 | MH3248 | MH3242 | 200 | 16.65 | 0.524% | 71.2 | 0.013 | 0.82 | 23.73 | 1118.66 | 1118.29 | PVC | 0.15 | 1119.86 | 1119.49 | 0.37
P-4134 | MH3235 | MH3234 | 200 | 12.18 | 0.2% | 45 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1118.25 | 1118.16 | PVC | 0.15 | 1119.6 | 1120.33 | -0.73
P-4136 | MH3254 | MH3255 | 200 | 27.01 | 0.757% | 71.2 | 0.013 | 1.03 | 28.54 | 1120.92 | 1120.38 | PVC | 0.16 | 1122.12 | 1121.58 | 0.54
P-4137 | MH3216 | MH3217 | 200 | 36.16 | 3.305% | 65.5 | 0.013 | 1.99 | 59.63 | 1122.63 | 1120.46 | PVC | 0.14 | 1123.83 | 1121.66 | 2.17
P-4138 | MH3217 | MH3218 | 200 | 30.34 | 1.816% | 47.2 | 0.013 | 1.52 | 44.2 | 1120.46 | 1119.61 | PVC | 0.14 | 1121.66 | 1120.81 | 0.85
P-4139 | MH3218 | MH3219 | 200 | 13.51 | 0.423% | 48.5 | 0.013 | 0.72 | 21.32 | 1119.61 | 1119.4 | PVC | 0.12 | 1120.81 | 1120.6 | 0.21
P-4140 | MH3221 | MH3222 | 200 | 39.34 | 4.464% | 60.4 | 0.013 | 2.28 | 69.3 | 1123.21 | 1120.51 | PVC | 0.14 | 1124.41 | 1121.71 | 2.7
P-4141 | MH3222 | MH3223 | 200 | 15.47 | 0.702% | 49 | 0.013 | 0.9 | 27.49 | 1120.51 | 1120.17 | PVC | 0.11 | 1121.71 | 1121.37 | 0.34
P-4142 | MH3223 | MH3224 | 200 | 18.21 | 1.096% | 40.6 | 0.013 | 1.11 | 34.34 | 1120.17 | 1119.72 | PVC | 0.11 | 1121.37 | 1120.92 | 0.45
P-4143 | MH3224 | MH3225 | 200 | 16.97 | 0.89% | 39.7 | 0.013 | 1.01 | 30.95 | 1119.72 | 1119.37 | PVC | 0.11 | 1120.92 | 1120.57 | 0.35
P-4144 | MH3225 | MH3226 | 200 | 15.12 | 0.757% | 35.2 | 0.013 | 0.92 | 28.53 | 1119.37 | 1119.1 | PVC | 0.11 | 1120.57 | 1120.3 | 0.27
P-4145 | MH3228 | MH3229 | 200 | 17.21 | 0.923% | 28.5 | 0.013 | 1.03 | 31.51 | 1120.39 | 1120.13 | PVC | 0.12 | 1121.59 | 1121.33 | 0.26
P-4146 | MH3229 | MH3230 | 200 | 20 | 1.212% | 25.2 | 0.013 | 1.18 | 36.1 | 1120.13 | 1119.82 | PVC | 0.12 | 1121.33 | 1121.02 | 0.31
P-4147 | MH3230 | MH3231 | 200 | 21.97 | 1.164% | 27.2 | 0.013 | 1.19 | 35.38 | 1119.82 | 1119.51 | PVC | 0.15 | 1121.02 | 1120.71 | 0.31
P-4148 | MH3231 | MH3232 | 200 | 15.8 | 0.2% | 34.9 | 0.013 | 0.5 | 14.67 | 1119.51 | 1119.44 | PVC | 0.14 | 1120.71 | 1120.67 | 0.04
P-4149 | MH3236 | MH3237 | 200 | 17.37 | 0.932% | 53.4 | 0.013 | 1.03 | 31.66 | 1121.33 | 1120.83 | PVC | 0.11 | 1122.53 | 1122.03 | 0.5
P-4150 | MH3237 | MH3238 | 200 | 16.7 | 0.836% | 42.9 | 0.013 | 0.98 | 29.99 | 1120.83 | 1120.48 | PVC | 0.13 | 1122.03 | 1121.68 | 0.35
P-4151 | MH3238 | MH3239 | 200 | 26.86 | 2.259% | 37.4 | 0.013 | 1.6 | 49.29 | 1120.48 | 1119.63 | PVC | 0.12 | 1121.68 | 1120.83 | 0.85
P-4152 | MH3239 | MH3240 | 200 | 20.94 | 1.607% | 34.5 | 0.013 | 1.33 | 41.58 | 1119.63 | 1119.08 | PVC | 0.14 | 1120.83 | 1120.28 | 0.55
P-4153 | MH3241 | MH3242 | 200 | 31.5 | 2.33% | 30.5 | 0.013 | 1.68 | 50.06 | 1119 | 1118.29 | PVC | 0.16 | 1120.25 | 1119.49 | 0.76
P-4154 | MH3243 | MH3244 | 200 | 26.04 | 1.548% | 57.8 | 0.013 | 1.38 | 40.8 | 1121.54 | 1120.65 | PVC | 0.14 | 1122.74 | 1121.85 | 0.89
P-4155 | MH3244 | MH3245 | 200 | 26.73 | 1.461% | 35.4 | 0.013 | 1.35 | 39.64 | 1120.65 | 1120.13 | PVC | 0.13 | 1121.85 | 1121.33 | 0.52
P-4156 | MH3245 | MH3246 | 200 | 17.67 | 1.028% | 42.1 | 0.013 | 1.07 | 33.25 | 1120.13 | 1119.7 | PVC | 0.13 | 1121.33 | 1120.9 | 0.43
P-4157 | MH3247 | MH3248 | 200 | 28.59 | 0.965% | 29.4 | 0.013 | 1.16 | 32.22 | 1118.95 | 1118.66 | PVC | 0.15 | 1120.15 | 1119.86 | 0.29
P-4158 | MH3227 | MH-56 | 200 | 16.01 | 0.2% | 48.9 | 0.013 | 0.51 | 14.67 | 1118 | 1117.9 | PVC | 0.16 | 1119.94 | 1119.94 | 0
P-4159 | MH3233 | MH3227 | 200 | 14.64 | 0.2% | 39.3 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1118.08 | 1118 | PVC | 0.17 | 1120.06 | 1119.94 | 0.12
P-4160 | MH3234 | MH3233 | 200 | 13.24 | 0.2% | 40.8 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1118.16 | 1118.08 | PVC | 0.16 | 1120.33 | 1120.06 | 0.27
P-4161 | MH3235 | MH3242 | 200 | 17.24 | 0.2% | 18.9 | 0.013 | 0.55 | 14.67 | 1118.25 | 1118.29 | PVC | 0.16 | 1119.6 | 1119.49 | 0.11
P-4162 | MH3249 | MH3248 | 200 | 14.92 | 1.352% | 65.3 | 0.013 | 1.14 | 38.13 | 1119.54 | 1118.66 | PVC | 0.11 | 1120.74 | 1119.86 | 0.88
P-4163 | MH3250 | MH3249 | 200 | 14.32 | 1.018% | 37.5 | 0.013 | 1.02 | 33.09 | 1119.93 | 1119.54 | PVC | 0.1 | 1121.14 | 1120.74 | 0.4
P-4164 | MH3251 | MH3250 | 200 | 14.15 | 0.2% | 59.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1120.04 | 1119.93 | PVC | 0.13 | 1121.37 | 1121.14 | 0.23
P-4165 | MH3251 | MH3252 | 200 | 12.66 | 0.2% | 17 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1120.04 | 1120.08 | PVC | 0.15 | 1121.37 | 1121.62 | -0.25
P-4166 | MH3253 | MH3252 | 200 | 11.89 | 0.2% | 66.2 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1120.21 | 1120.08 | PVC | 0.14 | 1121.77 | 1121.62 | 0.15
P-4167 | MH3255 | MH3253 | 200 | 14.36 | 0.2% | 87.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1120.38 | 1120.21 | PVC | 0.15 | 1121.58 | 1121.77 | -0.19
P-4185 | MH3312 | MH3313 | 200 | 14.89 | 0.277% | 35 | 0.013 | 0.62 | 17.27 | 1120.33 | 1120.23 | PVC | 0.14 | 1121.53 | 1121.43 | 0.1
P-4186 | MH3318 | MH3319 | 200 | 14.5 | 0.316% | 46.9 | 0.013 | 0.65 | 18.45 | 1120.91 | 1120.77 | PVC | 0.13 | 1122.38 | 1121.97 | 0.41
P-4187 | MH3378 | MH3379 | 200 | 14.79 | 0.2% | 52.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1117.42 | 1117.31 | PVC | 0.16 | 1120.27 | 1120.29 | -0.02
P-4188 | MH3325 | MH3326 | 200 | 12.12 | 0.263% | 50.1 | 0.013 | 0.58 | 16.81 | 1120.27 | 1120.14 | PVC | 0.12 | 1121.47 | 1121.34 | 0.13
P-4189 | MH3332 | MH3333 | 200 | 15.99 | 0.664% | 41.2 | 0.013 | 0.89 | 26.72 | 1120.27 | 1120 | PVC | 0.12 | 1121.47 | 1121.2 | 0.27
P-4190 | MH3353 | MH3364 | 200 | 14.23 | 0.2% | 63.5 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1118.12 | 1117.99 | PVC | 0.16 | 1120.21 | 1120.25 | -0.04
P-4191 | MH3348 | MH3349 | 200 | 28.47 | 1.461% | 58.3 | 0.013 | 1.37 | 39.65 | 1120.13 | 1119.27 | PVC | 0.14 | 1121.33 | 1120.5 | 0.83
P-4192 | MH3371 | MH3372 | 200 | 14.13 | 0.2% | 73.3 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1119.08 | 1118.93 | PVC | 0.13 | 1120.31 | 1120.15 | 0.16
P-4193 | MH3364 | MH3342 | 200 | 13.69 | 0.2% | 58.3 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1117.99 | 1117.87 | PVC | 0.15 | 1120.25 | 1120.01 | 0.24
P-4194 | MH3399 | MH3400 | 200 | 13.2 | 0.2% | 43.9 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1116.77 | 1116.68 | PVC | 0.17 | 1120.2 | 1120.33 | -0.13
P-4195 | MH3356 | MH3361 | 200 | 29.47 | 0.95% | 53.9 | 0.013 | 1.16 | 31.96 | 1120.13 | 1119.62 | PVC | 0.16 | 1121.44 | 1120.83 | 0.61
P-4196 | MH3404 | EX-99 | 200 | 16.35 | 0.2% | 47.2 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1116.39 | 1116.3 | PVC | 0.14 | 1119.76 | #N/A | #N/A
P-4197 | MH3381 | MH3382 | 200 | 17.35 | 0.203% | 56.5 | 0.013 | 0.55 | 14.77 | 1119.52 | 1119.41 | PVC | 0.15 | 1120.72 | 1120.61 | 0.11
P-4229 | MH3305 | MH3306 | 200 | 52.53 | 5.855% | 44.9 | 0.013 | 2.7 | 79.36 | 1124.51 | 1121.89 | PVC | 0.15 | 1125.71 | 1123.09 | 2.62
P-4230 | MH3306 | MH3307 | 200 | 18.07 | 0.574% | 38 | 0.013 | 0.86 | 24.85 | 1121.89 | 1121.67 | PVC | 0.13 | 1123.09 | 1122.87 | 0.22
P-4231 | MH3307 | MH3308 | 200 | 22.2 | 0.917% | 35.4 | 0.013 | 1.08 | 31.41 | 1121.67 | 1121.35 | PVC | 0.13 | 1122.87 | 1122.55 | 0.32
P-4232 | MH3308 | MH3309 | 200 | 12.01 | 0.2% | 33.3 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1121.35 | 1121.28 | PVC | 0.12 | 1122.55 | 1122.51 | 0.04
P-4233 | MH3309 | MH3310 | 200 | 12.56 | 0.451% | 69.9 | 0.013 | 0.72 | 22.02 | 1121.28 | 1120.96 | PVC | 0.11 | 1122.51 | 1122.16 | 0.35
P-4234 | MH3310 | MH3311 | 200 | 13.38 | 0.549% | 37.8 | 0.013 | 0.79 | 24.3 | 1120.96 | 1120.76 | PVC | 0.11 | 1122.16 | 1121.96 | 0.2
P-4235 | MH3311 | MH3312 | 200 | 19.94 | 1.071% | 40.1 | 0.013 | 1.12 | 33.94 | 1120.76 | 1120.33 | PVC | 0.13 | 1121.96 | 1121.53 | 0.43
P-4236 | MH3313 | MH3314 | 200 | 25.07 | 1.039% | 34.5 | 0.013 | 1.17 | 33.44 | 1120.23 | 1119.87 | PVC | 0.13 | 1121.43 | 1121.07 | 0.36
P-4237 | MH3315 | MH3316 | 200 | 51.68 | 5.496% | 42.7 | 0.013 | 2.62 | 76.89 | 1123.7 | 1121.35 | PVC | 0.15 | 1124.9 | 1122.55 | 2.35
P-4238 | MH3316 | MH3317 | 200 | 17.79 | 0.646% | 54.2 | 0.013 | 0.9 | 26.36 | 1121.35 | 1121 | PVC | 0.15 | 1122.55 | 1122.2 | 0.35
P-4239 | MH3317 | MH3318 | 200 | 17.06 | 0.2% | 43.6 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1121 | 1120.91 | PVC | 0.16 | 1122.2 | 1122.38 | -0.18
P-4240 | MH3321 | MH3322 | 200 | 11.83 | 0.486% | 40.8 | 0.013 | 0.73 | 22.87 | 1121.39 | 1121.19 | PVC | 0.12 | 1122.59 | 1122.39 | 0.2
P-4241 | MH3322 | MH3323 | 200 | 14.1 | 0.303% | 49 | 0.013 | 0.64 | 18.05 | 1121.19 | 1121.04 | PVC | 0.12 | 1122.39 | 1122.24 | 0.15
P-4242 | MH3323 | MH3324 | 200 | 16.03 | 0.931% | 46 | 0.013 | 1.01 | 31.65 | 1121.04 | 1120.61 | PVC | 0.11 | 1122.24 | 1121.81 | 0.43
P-4243 | MH3324 | MH3325 | 200 | 16.84 | 0.834% | 40.8 | 0.013 | 0.98 | 29.94 | 1120.61 | 1120.27 | PVC | 0.12 | 1121.81 | 1121.47 | 0.34
P-4244 | MH3327 | MH3328 | 200 | 19.14 | 0.678% | 30.4 | 0.013 | 0.93 | 27 | 1121.31 | 1121.1 | PVC | 0.14 | 1122.51 | 1122.3 | 0.21
P-4245 | MH3328 | MH3329 | 200 | 14.93 | 0.2% | 41.9 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1121.1 | 1121.02 | PVC | 0.14 | 1122.3 | 1122.23 | 0.07
P-4246 | MH3329 | MH3330 | 200 | 17.11 | 0.775% | 42.7 | 0.013 | 0.96 | 28.87 | 1121.02 | 1120.69 | PVC | 0.14 | 1122.23 | 1121.89 | 0.34
P-4247 | MH3330 | MH3331 | 200 | 17.39 | 0.258% | 45.3 | 0.013 | 0.6 | 16.66 | 1120.69 | 1120.57 | PVC | 0.14 | 1121.89 | 1121.77 | 0.12
P-4248 | MH3331 | MH3332 | 200 | 16.09 | 0.895% | 33.2 | 0.013 | 1 | 31.02 | 1120.57 | 1120.27 | PVC | 0.11 | 1121.77 | 1121.47 | 0.3
P-4249 | MH3319 | MH3320 | 200 | 14.46 | 0.431% | 35.7 | 0.013 | 0.73 | 21.53 | 1120.77 | 1120.61 | PVC | 0.12 | 1121.97 | 1121.81 | 0.16
P-4250 | MH3320 | MH3326 | 200 | 17.39 | 1.405% | 33.5 | 0.013 | 1.2 | 38.88 | 1120.61 | 1120.14 | PVC | 0.1 | 1121.81 | 1121.34 | 0.47
P-4251 | MH3326 | MH3333 | 200 | 17.17 | 1.33% | 10.6 | 0.013 | 1.18 | 37.83 | 1120.14 | 1120 | PVC | 0.12 | 1121.34 | 1121.2 | 0.14
P-4252 | MH3333 | MH3334 | 200 | 19.14 | 1.374% | 46.4 | 0.013 | 1.22 | 38.45 | 1120 | 1119.36 | PVC | 0.14 | 1121.2 | 1120.56 | 0.64
P-4253 | MH3334 | MH3335 | 200 | 15.98 | 0.2% | 45.8 | 0.013 | 0.51 | 14.67 | 1119.36 | 1119.27 | PVC | 0.14 | 1120.56 | 1120.53 | 0.03
P-4254 | MH3335 | MH3336 | 200 | 14.32 | 0.69% | 56.8 | 0.013 | 0.88 | 27.25 | 1119.27 | 1118.88 | PVC | 0.13 | 1120.53 | 1120.08 | 0.45
P-4255 | MH3336 | MH3337 | 200 | 15.37 | 0.2% | 44.3 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1118.88 | 1118.79 | PVC | 0.14 | 1120.08 | 1120.01 | 0.07
P-4256 | MH3337 | MH3338 | 200 | 16.91 | 0.708% | 56.8 | 0.013 | 0.92 | 27.6 | 1118.79 | 1118.39 | PVC | 0.14 | 1120.01 | 1119.59 | 0.42
P-4257 | MH3338 | MH3339 | 200 | 12.65 | 0.2% | 11.6 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1118.39 | 1118.36 | PVC | 0.16 | 1119.59 | 1119.72 | -0.13
P-4258 | MH3339 | MH3340 | 200 | 14.99 | 0.2% | 28.3 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1118.36 | 1118.31 | PVC | 0.17 | 1119.72 | 1119.53 | 0.19
P-4259 | MH3340 | MH3341 | 200 | 15.28 | 0.2% | 57.9 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1118.31 | 1118.19 | PVC | 0.15 | 1119.53 | 1119.64 | -0.11
P-4260 | MH3341 | MH3342 | 200 | 20.23 | 0.702% | 45.2 | 0.013 | 0.96 | 27.48 | 1118.19 | 1117.87 | PVC | 0.14 | 1119.64 | 1120.01 | -0.37
P-4261 | MH3342 | MH3373 | 200 | 12.12 | 0.2% | 19.6 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1117.87 | 1117.83 | PVC | 0.15 | 1120.01 | 1119.82 | 0.19
P-4262 | MH3373 | MH3374 | 200 | 12.3 | 0.2% | 41.6 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1117.83 | 1117.75 | PVC | 0.17 | 1119.82 | 1119.93 | -0.11
P-4263 | MH3374 | MH3375 | 200 | 17.24 | 0.2% | 37.1 | 0.013 | 0.55 | 14.67 | 1117.75 | 1117.68 | PVC | 0.17 | 1119.93 | 1120.04 | -0.11
P-4264 | MH3375 | MH3376 | 200 | 15.12 | 0.2% | 39.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1117.68 | 1117.6 | PVC | 0.15 | 1120.04 | 1120.07 | -0.03
P-4265 | MH3376 | MH3377 | 200 | 12.98 | 0.2% | 44 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1117.6 | 1117.51 | PVC | 0.15 | 1120.07 | 1120.39 | -0.32
P-4266 | MH3377 | MH3378 | 200 | 12.51 | 0.2% | 47.5 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1117.51 | 1117.42 | PVC | 0.16 | 1120.39 | 1120.27 | 0.12
P-4267 | MH3379 | MH3382 | 200 | 14.8 | 0.2% | 51 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1117.31 | 1117.21 | PVC | 0.14 | 1120.29 | 1120.61 | -0.32
P-4268 | MH3345 | MH3346 | 200 | 15.77 | 0.519% | 42.6 | 0.013 | 0.81 | 23.63 | 1121.04 | 1120.82 | PVC | 0.13 | 1122.24 | 1122.02 | 0.22
P-4269 | MH3346 | MH3347 | 200 | 16.57 | 0.393% | 58.5 | 0.013 | 0.73 | 20.57 | 1120.82 | 1120.59 | PVC | 0.12 | 1122.02 | 1121.79 | 0.23
P-4270 | MH3347 | MH3348 | 200 | 15.89 | 0.799% | 58.2 | 0.013 | 0.95 | 29.32 | 1120.59 | 1120.13 | PVC | 0.13 | 1121.79 | 1121.33 | 0.46
P-4271 | MH3343 | MH3344 | 200 | 26.61 | 1.91% | 50.1 | 0.013 | 1.5 | 45.33 | 1120.31 | 1119.35 | PVC | 0.14 | 1121.51 | 1120.55 | 0.96
P-4273 | MH3349 | MH3350 | 200 | 13.27 | 0.599% | 61.8 | 0.013 | 0.82 | 25.39 | 1119.27 | 1118.9 | PVC | 0.14 | 1120.5 | 1120.1 | 0.4
P-4274 | MH3350 | MH3351 | 200 | 17.07 | 0.214% | 65.8 | 0.013 | 0.54 | 15.17 | 1118.9 | 1118.76 | PVC | 0.16 | 1120.1 | 1119.96 | 0.14
P-4275 | MH3351 | MH3352 | 200 | 22.97 | 1.709% | 34 | 0.013 | 1.39 | 42.87 | 1118.76 | 1118.18 | PVC | 0.15 | 1119.96 | 1119.38 | 0.58
P-4276 | MH3352 | MH3353 | 200 | 14.78 | 0.2% | 32.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1118.18 | 1118.12 | PVC | 0.16 | 1119.38 | 1120.21 | -0.83
P-4277 | MH3354 | MH3355 | 200 | 13.42 | 0.408% | 58.9 | 0.013 | 0.71 | 20.95 | 1120.46 | 1120.22 | PVC | 0.13 | 1121.66 | 1121.42 | 0.24
P-4278 | MH3355 | MH3356 | 200 | 13.47 | 0.2% | 41.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1120.22 | 1120.13 | PVC | 0.15 | 1121.42 | 1121.44 | -0.02
P-4279 | MH3357 | MH3358 | 200 | 13.94 | 0.2% | 42.8 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1120.09 | 1120.01 | PVC | 0.17 | 1121.29 | 1121.29 | 0
P-4280 | MH3358 | MH3359 | 200 | 14.58 | 0.2% | 33.3 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1120.01 | 1119.94 | PVC | 0.18 | 1121.29 | 1121.28 | 0.01
P-4281 | MH3359 | MH3314 | 200 | 17.32 | 0.2% | 35.6 | 0.013 | 0.55 | 14.67 | 1119.94 | 1119.87 | PVC | 0.15 | 1121.28 | 1121.07 | 0.21
P-4282 | MH3314 | MH3360 | 200 | 12.32 | 0.441% | 42.1 | 0.013 | 0.71 | 21.78 | 1119.87 | 1119.69 | PVC | 0.14 | 1121.07 | 1120.89 | 0.18
P-4283 | MH3360 | MH3361 | 200 | 15.41 | 0.2% | 32 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1119.69 | 1119.62 | PVC | 0.16 | 1120.89 | 1120.83 | 0.06
P-4284 | MH3361 | MH3362 | 200 | 14.74 | 0.2% | 48.7 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1119.62 | 1119.52 | PVC | 0.13 | 1120.83 | 1120.81 | 0.02
P-4285 | MH3362 | MH3363 | 200 | 13.99 | 0.851% | 63.6 | 0.013 | 0.94 | 30.26 | 1119.52 | 1118.98 | PVC | 0.12 | 1120.81 | 1120.18 | 0.63
P-4286 | MH3363 | MH3364 | 200 | 12.68 | 0.2% | 51.1 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1118.98 | 1118.88 | PVC | 0.12 | 1120.18 | 1120.25 | -0.07
P-4287 | MH3365 | MH3366 | 200 | 15.98 | 0.2% | 41.4 | 0.013 | 0.51 | 14.67 | 1120.05 | 1119.97 | PVC | 0.17 | 1121.25 | 1121.24 | 0.01
P-4288 | MH3366 | MH3367 | 200 | 15.22 | 0.2% | 56.1 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1119.97 | 1119.85 | PVC | 0.14 | 1121.24 | 1121.1 | 0.14
P-4289 | MH3367 | MH3368 | 200 | 16 | 0.907% | 47.8 | 0.013 | 1 | 31.24 | 1119.85 | 1119.42 | PVC | 0.13 | 1121.1 | 1120.62 | 0.48
P-4290 | MH3368 | MH3369 | 200 | 12.78 | 0.2% | 51.5 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1119.42 | 1119.32 | PVC | 0.16 | 1120.62 | 1120.92 | -0.3
P-4291 | MH3369 | MH3370 | 200 | 14.78 | 0.2% | 63.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1119.32 | 1119.19 | PVC | 0.18 | 1120.92 | 1120.65 | 0.27
P-4292 | MH3370 | MH3371 | 200 | 16.97 | 0.2% | 56.7 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1119.19 | 1119.08 | PVC | 0.17 | 1120.65 | 1120.31 | 0.34
P-4293 | MH3372 | MH3373 | 200 | 15.64 | 4.496% | 6.9 | 0.013 | 1.79 | 69.55 | 1118.93 | 1118.62 | PVC | 0.09 | 1120.15 | 1119.82 | 0.33
P-4294 | MH3383 | MH3384 | 200 | 18.59 | 0.849% | 40.7 | 0.013 | 1.01 | 30.21 | 1121 | 1120.66 | PVC | 0.12 | 1122.2 | 1121.86 | 0.34
P-4295 | MH3384 | MH3385 | 200 | 18.53 | 1.139% | 43.4 | 0.013 | 1.13 | 35 | 1120.66 | 1120.16 | PVC | 0.13 | 1121.86 | 1121.36 | 0.5
P-4296 | MH3385 | MH3386 | 200 | 25.41 | 1.198% | 55.5 | 0.013 | 1.24 | 35.89 | 1120.16 | 1119.5 | PVC | 0.13 | 1121.36 | 1120.7 | 0.66
P-4297 | MH3386 | MH3387 | 200 | 22.27 | 1.182% | 47.1 | 0.013 | 1.2 | 35.65 | 1119.5 | 1118.94 | PVC | 0.13 | 1120.7 | 1120.14 | 0.56
P-4298 | MH3387 | MH3388 | 200 | 15.75 | 0.395% | 59.5 | 0.013 | 0.72 | 20.62 | 1118.94 | 1118.71 | PVC | 0.12 | 1120.14 | 1119.91 | 0.23
P-4299 | MH3388 | MH3389 | 200 | 14.55 | 0.654% | 35.4 | 0.013 | 0.86 | 26.52 | 1118.71 | 1118.47 | PVC | 0.13 | 1119.91 | 1119.67 | 0.24
P-4300 | MH3389 | MH3390 | 200 | 13.18 | 0.2% | 43.6 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1118.47 | 1118.39 | PVC | 0.16 | 1119.67 | 1119.68 | -0.01
P-4301 | MH3390 | MH3391 | 200 | 16.43 | 0.2% | 23 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1118.39 | 1118.34 | PVC | 0.14 | 1119.68 | 1119.68 | 0
P-4302 | MH3391 | MH3392 | 200 | 17.28 | 0.2% | 43.2 | 0.013 | 0.55 | 14.67 | 1117.55 | 1117.46 | PVC | 0.17 | 1119.68 | 1119.56 | 0.12
P-4303 | MH3392 | MH3393 | 200 | 13.01 | 0.2% | 61.2 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1117.46 | 1117.34 | PVC | 0.16 | 1119.56 | 1119.63 | -0.07
P-4304 | MH3393 | MH3394 | 200 | 14.79 | 0.2% | 54.9 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1117.34 | 1117.23 | PVC | 0.16 | 1119.63 | 1119.97 | -0.34
P-4305 | MH3394 | MH3395 | 200 | 13.82 | 0.2% | 69.1 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1117.23 | 1117.09 | PVC | 0.17 | 1119.97 | 1120.13 | -0.16
P-4306 | MH3395 | MH3396 | 200 | 16.94 | 0.2% | 15.8 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1117.09 | 1117.06 | PVC | 0.18 | 1120.13 | 1120.07 | 0.06
P-4307 | MH3396 | MH3397 | 200 | 14.54 | 0.2% | 51.3 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1117.06 | 1116.96 | PVC | 0.19 | 1120.07 | 1120.02 | 0.05
P-4308 | MH3397 | MH3398 | 200 | 16.69 | 0.2% | 43.8 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1116.96 | 1116.87 | PVC | 0.19 | 1120.02 | 1120.22 | -0.2
P-4309 | MH3398 | MH3399 | 200 | 16.6 | 0.2% | 49.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1116.87 | 1116.77 | PVC | 0.17 | 1120.22 | 1120.2 | 0.02
P-4310 | MH3400 | MH3401 | 200 | 16.18 | 0.2% | 35.9 | 0.013 | 0.52 | 14.67 | 1116.68 | 1116.61 | PVC | 0.17 | 1120.33 | 1120.53 | -0.2
P-4311 | MH3382 | MH3401 | 200 | 16.89 | 6.089% | 9.8 | 0.013 | 2.03 | 80.93 | 1117.21 | 1116.61 | PVC | 0.14 | 1120.61 | 1120.53 | 0.08
P-4312 | MH3401 | MH3402 | 200 | 14 | 0.2% | 30.4 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1116.61 | 1116.55 | PVC | 0.18 | 1120.53 | 1120.29 | 0.24
P-4313 | MH3402 | MH3403 | 200 | 17.01 | 0.2% | 27.2 | 0.013 | 0.54 | 14.67 | 1116.55 | 1116.5 | PVC | 0.17 | 1120.29 | 1120.08 | 0.21
P-4314 | MH3403 | MH3404 | 200 | 14.54 | 0.2% | 52.6 | 0.013 | 0.53 | 14.67 | 1116.5 | 1116.39 | PVC | 0.17 | 1120.08 | 1119.76 | 0.32
P-4315 | MH3380 | MH3381 | 200 | 12.14 | 0.314% | 51.5 | 0.013 | 0.62 | 18.37 | 1119.69 | 1119.52 | PVC | 0.15 | 1120.89 | 1120.72 | 0.17
P-3183 | MH2314 | MH2316 | 200 | 27.97 | 1.843% | 71.1 | 0.013 | 1.5 | 44.52 | 1121.37 | 1120.06 | PVC | 0.13 | 1122.57 | 1121.26 | 1.31
P-3184 | MH2317 | MH2319 | 200 | 25.23 | 1.754% | 72.4 | 0.013 | 1.43 | 43.44 | 1119.6 | 1118.34 | PVC | 0.14 | 1120.8 | 1119.54 | 1.26
P-3185 | MH2319 | MH2320 | 200 | 15.36 | 0.542% | 96.1 | 0.013 | 0.81 | 24.15 | 1118.34 | 1118.86 | PVC | 0.13 | 1119.54 | 1120.06 | -0.52
P-3186 | MH22311 | MH2312 | 200 | 7.02 | 0.2% | 92.7 | 0.013 | 0.46 | 14.67 | 1122.68 | 1122.49 | PVC | 0.1 | 1123.88 | 1123.81 | 0.07
P-3187 | MH2312 | MH2313 | 200 | 7.1 | 0.2% | 99.9 | 0.013 | 0.46 | 14.67 | 1122.49 | 1122.29 | PVC | 0.1 | 1123.81 | 1124.01 | -0.2
P-3188 | MH2313 | MH2314 | 200 | 12.82 | 1.243% | 74.1 | 0.013 | 1.06 | 36.56 | 1122.29 | 1121.37 | PVC | 0.12 | 1124.01 | 1122.57 | 1.44
P-3189 | MH2316 | MH2320 | 200 | 24.16 | 1.715% | 70.1 | 0.013 | 1.41 | 42.96 | 1120.06 | 1118.86 | PVC | 0.12 | 1121.26 | 1120.06 | 1.2
P-3191 | MH2315 | MH2317 | 200 | 32.34 | 2.088% | 67.9 | 0.013 | 1.62 | 47.39 | 1121.02 | 1119.6 | PVC | 0.14 | 1122.22 | 1120.8 | 1.42
P-3192 | O-152 | MH2319 | 200 | 27.88 | 1.302% | 104.3 | 0.013 | 1.31 | 37.42 | 1116.98 | 1118.34 | PVC | 0.14 | #N/A | 1119.54 | #N/A
P-3193 | MH2320 | MH-77 | 200 | 13.57 | 0.4% | 53.4 | 0.013 | 0.7 | 20.75 | 1118.86 | 1119.07 | PVC | 0.12 | 1120.06 | 1120.27 | -0.21

## Manhole Output
Label | Elevation (Ground) (m) | Elevation (Invert) (m) | Depth (Structure) (m) | Flow (Total Out) (L/s) | Hydraulic Grade Line (Out) (m) | Hydraulic Grade Line (In) (m) | Depth (Out) (m)
MH3281 | 1123.33 | 1122.13 | 1.2 | 15.89 | 1122.31 | 1122.31 | 0.18
MH3282 | 1123.26 | 1122.03 | 1.23 | 17.09 | 1122.2 | 1122.2 | 0.17
MH3283 | 1123.19 | 1121.99 | 1.2 | 12.8 | 1122.09 | 1122.09 | 0.1
MH3284 | 1122.98 | 1121.78 | 1.2 | 12.82 | 1121.9 | 1121.9 | 0.12
MH3285 | 1122.88 | 1121.68 | 1.2 | 22.04 | 1121.81 | 1121.81 | 0.13
MH3286 | 1122.31 | 1121.11 | 1.2 | 12.51 | 1121.26 | 1121.26 | 0.14
MH3287 | 1122.52 | 1121.05 | 1.47 | 12.6 | 1121.19 | 1121.19 | 0.14
MH3288 | 1122.27 | 1121.01 | 1.26 | 12.03 | 1121.14 | 1121.14 | 0.14
MH3289 | 1122.13 | 1120.92 | 1.21 | 11.61 | 1121.01 | 1121.01 | 0.09
MH3290 | 1121.72 | 1120.52 | 1.2 | 16.19 | 1120.63 | 1120.63 | 0.11
MH3291 | 1121.46 | 1120.26 | 1.2 | 16.09 | 1120.37 | 1120.37 | 0.12
MH3292 | 1121.16 | 1119.96 | 1.2 | 13.64 | 1120.07 | 1120.07 | 0.11
MH3293 | 1120.94 | 1119.74 | 1.2 | 13.22 | 1119.84 | 1119.84 | 0.11
MH3294 | 1120.82 | 1119.62 | 1.2 | 15.69 | 1119.79 | 1119.79 | 0.17
MH3295 | 1120.82 | 1119.54 | 1.28 | 15.67 | 1119.71 | 1119.71 | 0.17
MH3296 | 1122.55 | 1121.35 | 1.2 | 14.23 | 1121.48 | 1121.48 | 0.12
MH3297 | 1122.4 | 1121.2 | 1.2 | 20.69 | 1121.33 | 1121.33 | 0.12
MH3298 | 1122.03 | 1120.83 | 1.2 | 24.79 | 1120.97 | 1120.97 | 0.14
MH3299 | 1121.74 | 1120.54 | 1.2 | 23.54 | 1120.67 | 1120.67 | 0.13
MH3300 | 1121.31 | 1120.11 | 1.2 | 16.35 | 1120.22 | 1120.22 | 0.12
MH3301 | 1121.12 | 1119.92 | 1.2 | 15.75 | 1120.04 | 1120.04 | 0.12
MH3302 | 1120.94 | 1119.74 | 1.2 | 40.81 | 1119.91 | 1119.91 | 0.17
MH3303 | 1120.84 | 1119.48 | 1.37 | 14.06 | 1119.63 | 1119.63 | 0.15
MH3304 | 1120.59 | 1119.39 | 1.2 | 14.75 | 1119.5 | 1119.5 | 0.11
MH3269 | 1123.72 | 1122.52 | 1.2 | 18.81 | 1122.64 | 1122.64 | 0.12
MH3270 | 1123.42 | 1122.22 | 1.2 | 17.26 | 1122.34 | 1122.34 | 0.12
MH3271 | 1123.13 | 1121.93 | 1.2 | 13.5 | 1122.04 | 1122.04 | 0.11
MH3272 | 1122.91 | 1121.71 | 1.2 | 16.64 | 1121.83 | 1121.83 | 0.12
MH3273 | 1122.63 | 1121.43 | 1.2 | 17.85 | 1121.54 | 1121.54 | 0.11
MH3274 | 1121.86 | 1120.66 | 1.2 | 14.16 | 1120.83 | 1120.83 | 0.18
MH3275 | 1121.82 | 1120.6 | 1.22 | 16.58 | 1120.79 | 1120.79 | 0.19
MH3277 | 1122.16 | 1120.52 | 1.64 | 17.33 | 1120.7 | 1120.7 | 0.18
MH3278 | 1122.46 | 1120.45 | 2.01 | 13.37 | 1120.6 | 1120.6 | 0.15
MH3279 | 1122.52 | 1120.37 | 2.15 | 15.2 | 1120.54 | 1120.54 | 0.16
MH3280 | 1122.57 | 1120.31 | 2.26 | 15.13 | 1120.46 | 1120.46 | 0.15
MH-50 | 1133.36 | 1132.16 | 1.2 | 19.63 | 1132.28 | 1132.28 | 0.12
MH1948 | 1132.52 | 1131.32 | 1.2 | 14.67 | 1131.45 | 1131.45 | 0.13
MH1949 | 1132.28 | 1131.08 | 1.2 | 12.69 | 1131.17 | 1131.17 | 0.1
MH1950 | 1131.76 | 1130.56 | 1.2 | 18.65 | 1130.68 | 1130.68 | 0.12
MH1951 | 1131.1 | 1129.9 | 1.2 | 12.42 | 1130 | 1130 | 0.1
MH1952 | 1130.71 | 1129.51 | 1.2 | 25.61 | 1129.65 | 1129.65 | 0.14
MH1953 | 1129.92 | 1128.72 | 1.2 | 16.69 | 1128.88 | 1128.88 | 0.16
MH1954 | 1129.74 | 1128.54 | 1.2 | 16.42 | 1128.66 | 1128.66 | 0.12
MH1955 | 1129.36 | 1128.16 | 1.2 | 13.38 | 1128.27 | 1128.27 | 0.11
MH1956 | 1129.04 | 1127.84 | 1.2 | 11.93 | 1127.94 | 1127.94 | 0.1
MH1957 | 1128.64 | 1127.44 | 1.2 | 18.55 | 1127.55 | 1127.55 | 0.12
MH1958 | 1128.11 | 1126.91 | 1.2 | 21.24 | 1127.04 | 1127.04 | 0.13
MH3006 | 1135.2 | 1134 | 1.2 | 24.56 | 1134.14 | 1134.14 | 0.14
MH3007 | 1134.78 | 1133.58 | 1.2 | 26.83 | 1133.72 | 1133.72 | 0.14
MH3008 | 1133.72 | 1132.52 | 1.2 | 15.63 | 1132.65 | 1132.65 | 0.13
MH3009 | 1133.45 | 1132.25 | 1.2 | 30.24 | 1132.4 | 1132.4 | 0.15
MH3010 | 1132.8 | 1131.6 | 1.2 | 13.01 | 1131.75 | 1131.75 | 0.15
MH3011 | 1133.06 | 1131.56 | 1.5 | 15.4 | 1131.72 | 1131.72 | 0.16
MH3012 | 1133.39 | 1131.5 | 1.89 | 11.63 | 1131.64 | 1131.64 | 0.14
MH3013 | 1134.02 | 1131.43 | 2.58 | 15.95 | 1131.59 | 1131.59 | 0.16
MH2978 | 1137.26 | 1136.06 | 1.2 | 14.77 | 1136.21 | 1136.21 | 0.15
MH2979 | 1137.45 | 1136.03 | 1.42 | 11.6 | 1136.16 | 1136.16 | 0.13
MH2980 | 1137.78 | 1135.9 | 1.88 | 13.26 | 1136.05 | 1136.05 | 0.15
MH2981 | 1137.61 | 1135.8 | 1.81 | 14.09 | 1135.95 | 1135.95 | 0.16
MH2982 | 1137.99 | 1135.68 | 2.31 | 14.96 | 1135.84 | 1135.84 | 0.16
MH2983 | 1139.26 | 1138.06 | 1.2 | 15.46 | 1138.18 | 1138.18 | 0.12
MH2984 | 1139.1 | 1137.9 | 1.2 | 26.04 | 1138.04 | 1138.04 | 0.14
MH2985 | 1138.15 | 1136.95 | 1.2 | 25.65 | 1137.09 | 1137.09 | 0.14
MH2986 | 1137.3 | 1135.55 | 1.75 | 12.83 | 1135.7 | 1135.7 | 0.14
MH2987 | 1139.09 | 1137.89 | 1.2 | 23.44 | 1138.02 | 1138.02 | 0.13
MH2988 | 1138.13 | 1136.93 | 1.2 | 29.47 | 1137.07 | 1137.07 | 0.15
MH2989 | 1137.32 | 1136.12 | 1.2 | 24.3 | 1136.25 | 1136.25 | 0.13
MH2990 | 1136.83 | 1135.41 | 1.42 | 12.58 | 1135.53 | 1135.53 | 0.11
MH2991 | 1136.35 | 1135.15 | 1.2 | 12.09 | 1135.24 | 1135.24 | 0.09
MH2992 | 1135.87 | 1134.67 | 1.2 | 14.58 | 1134.82 | 1134.82 | 0.15
MH2993 | 1135.73 | 1134.53 | 1.2 | 15.26 | 1134.69 | 1134.69 | 0.16
MH1927 | 1138.05 | 1136.85 | 1.2 | 27.71 | 1137 | 1137 | 0.14
MH1928 | 1139.98 | 1138.78 | 1.2 | 34.25 | 1138.94 | 1138.94 | 0.16
MH1929 | 1141.82 | 1140.62 | 1.2 | 30.03 | 1140.77 | 1140.77 | 0.15
MH1930 | 1142.81 | 1141.61 | 1.2 | 22.55 | 1141.74 | 1141.74 | 0.13
MH1931 | 1143.58 | 1142.38 | 1.2 | 20.07 | 1142.5 | 1142.5 | 0.12
MH1932 | 1144.09 | 1142.89 | 1.2 | 17.12 | 1143 | 1143 | 0.11
MH1933 | 1144.4 | 1143.1 | 1.3 | 16.67 | 1143.25 | 1143.25 | 0.15
MH1935 | 1145.7 | 1144.5 | 1.2 | 28.12 | 1144.65 | 1144.65 | 0.14
MH1936 | 1144.39 | 1143.19 | 1.2 | 14.5 | 1143.34 | 1143.34 | 0.16
MH2910 | 1141.21 | 1140.01 | 1.2 | 30.21 | 1140.16 | 1140.16 | 0.15
MH2911 | 1143.68 | 1142.48 | 1.2 | 33.84 | 1142.64 | 1142.64 | 0.16
MH2912 | 1142.93 | 1141.73 | 1.2 | 38.1 | 1141.89 | 1141.89 | 0.17
MH2913 | 1142.05 | 1140.85 | 1.2 | 33.89 | 1141.01 | 1141.01 | 0.16
MH2914 | 1141.65 | 1140.45 | 1.2 | 32.51 | 1140.6 | 1140.6 | 0.16
MH2915 | 1140.71 | 1139.51 | 1.2 | 24.42 | 1139.65 | 1139.65 | 0.13
MH2916 | 1139.94 | 1138.74 | 1.2 | 21.41 | 1138.87 | 1138.87 | 0.13
MH2917 | 1139.46 | 1138.26 | 1.2 | 23.69 | 1138.39 | 1138.39 | 0.13
MH2918 | 1141.68 | 1140.48 | 1.2 | 33.27 | 1140.64 | 1140.64 | 0.16
MH2919 | 1140.99 | 1139.79 | 1.2 | 32.45 | 1139.94 | 1139.94 | 0.16
MH2920 | 1140.39 | 1139.19 | 1.2 | 19.76 | 1139.31 | 1139.31 | 0.12
MH2921 | 1139.99 | 1138.79 | 1.2 | 24.38 | 1138.92 | 1138.92 | 0.13
MH2922 | 1139.63 | 1138.43 | 1.2 | 22.38 | 1138.55 | 1138.55 | 0.13
MH2923 | 1139.24 | 1138.04 | 1.2 | 21.09 | 1138.17 | 1138.17 | 0.12
MH2924 | 1138.81 | 1137.61 | 1.2 | 16.21 | 1137.76 | 1137.76 | 0.15
MH2925 | 1139.97 | 1138.77 | 1.2 | 19.32 | 1138.89 | 1138.89 | 0.12
MH2926 | 1139.79 | 1138.59 | 1.2 | 11.73 | 1138.73 | 1138.73 | 0.14
MH2927 | 1139.78 | 1138.56 | 1.22 | 12.71 | 1138.71 | 1138.71 | 0.15
MH2928 | 1139.76 | 1138.53 | 1.23 | 29.75 | 1138.68 | 1138.68 | 0.15
MH2929 | 1139.29 | 1138.09 | 1.2 | 16.61 | 1138.24 | 1138.24 | 0.16
MH2930 | 1139.73 | 1138.06 | 1.67 | 17.74 | 1138.18 | 1138.18 | 0.12
MH2931 | 1139.06 | 1137.86 | 1.2 | 17.19 | 1137.97 | 1137.97 | 0.11
MH2932 | 1138.88 | 1137.59 | 1.29 | 29.31 | 1137.74 | 1137.74 | 0.15
MH2933 | 1138.47 | 1137.24 | 1.23 | 34.63 | 1137.4 | 1137.4 | 0.16
MH2934 | 1141.35 | 1140.15 | 1.2 | 36.77 | 1140.32 | 1140.32 | 0.16
MH2935 | 1140.43 | 1139.23 | 1.2 | 31.4 | 1139.38 | 1139.38 | 0.15
MH2936 | 1139.6 | 1138.4 | 1.2 | 33.43 | 1138.56 | 1138.56 | 0.16
MH2937 | 1138.51 | 1137.31 | 1.2 | 12.26 | 1137.46 | 1137.46 | 0.15
MH2938 | 1138.77 | 1137.57 | 1.2 | 20.01 | 1137.7 | 1137.7 | 0.13
MH2939 | 1138.49 | 1137.29 | 1.2 | 20.66 | 1137.42 | 1137.42 | 0.12
MH2940 | 1138.27 | 1137.07 | 1.2 | 28.96 | 1137.22 | 1137.22 | 0.16
MH2941 | 1138.4 | 1137.2 | 1.2 | 15.95 | 1137.3 | 1137.3 | 0.11
MH2942 | 1138.19 | 1136.99 | 1.2 | 12.22 | 1137.13 | 1137.13 | 0.14
MH2943 | 1138.63 | 1136.92 | 1.71 | 14.11 | 1137.07 | 1137.07 | 0.15
MH2944 | 1138.4 | 1136.88 | 1.52 | 20.6 | 1137 | 1137 | 0.12
MH2945 | 1137.69 | 1136.49 | 1.2 | 25.98 | 1136.63 | 1136.63 | 0.14
MH2946 | 1137.33 | 1136.13 | 1.2 | 18.05 | 1136.24 | 1136.24 | 0.12
MH2947 | 1137.18 | 1135.98 | 1.2 | 14.56 | 1136.09 | 1136.09 | 0.11
MH2948 | 1137.22 | 1135.84 | 1.38 | 13.83 | 1135.94 | 1135.94 | 0.1
MH2949 | 1140.36 | 1139.16 | 1.2 | 31.4 | 1139.32 | 1139.32 | 0.15
MH2950 | 1139.79 | 1138.59 | 1.2 | 26.9 | 1138.73 | 1138.73 | 0.14
MH2951 | 1139.16 | 1137.96 | 1.2 | 42.58 | 1138.14 | 1138.14 | 0.17
MH2952 | 1138.2 | 1136.01 | 2.18 | 11.6 | 1136.16 | 1136.16 | 0.14
MH2953 | 1137.54 | 1135.92 | 1.62 | 16.96 | 1136.09 | 1136.09 | 0.18
MH2954 | 1142.37 | 1141.17 | 1.2 | 14.72 | 1141.29 | 1141.29 | 0.12
MH2955 | 1142.24 | 1141.04 | 1.2 | 36.57 | 1141.2 | 1141.2 | 0.16
MH2956 | 1143.03 | 1141.83 | 1.2 | 39.42 | 1141.99 | 1141.99 | 0.17
MH2957 | 1141.43 | 1140.23 | 1.2 | 28.34 | 1140.38 | 1140.38 | 0.15
MH2958 | 1140.61 | 1139.41 | 1.2 | 13.71 | 1139.56 | 1139.56 | 0.15
MH2959 | 1140.84 | 1139.33 | 1.51 | 26.37 | 1139.47 | 1139.47 | 0.14
MH2960 | 1140.48 | 1139.28 | 1.2 | 33.46 | 1139.43 | 1139.43 | 0.16
MH2961 | 1139.63 | 1138.43 | 1.2 | 25.14 | 1138.57 | 1138.57 | 0.14
MH2962 | 1139 | 1137.8 | 1.2 | 28.22 | 1137.94 | 1137.94 | 0.14
MH2963 | 1138.2 | 1137 | 1.2 | 49.16 | 1137.18 | 1137.18 | 0.18
MH2965 | 1137.51 | 1136.31 | 1.2 | 15.77 | 1136.47 | 1136.47 | 0.17
MH2966 | 1137.59 | 1136.25 | 1.34 | 13.34 | 1136.4 | 1136.4 | 0.15
MH2967 | 1137.44 | 1136.19 | 1.25 | 13.39 | 1136.34 | 1136.34 | 0.15
MH2968 | 1137.56 | 1136.15 | 1.41 | 13.96 | 1136.3 | 1136.3 | 0.15
MH2969 | 1138.02 | 1136.08 | 1.94 | 13.93 | 1136.24 | 1136.24 | 0.15
MH2970 | 1136.64 | 1135.44 | 1.2 | 19.95 | 1135.56 | 1135.56 | 0.12
MH2971 | 1135.82 | 1134.62 | 1.2 | 12.33 | 1134.76 | 1134.76 | 0.14
MH2972 | 1135.8 | 1134.53 | 1.26 | 27.68 | 1134.68 | 1134.68 | 0.14
MH2973 | 1136.76 | 1135.56 | 1.2 | 23.17 | 1135.69 | 1135.69 | 0.13
MH2974 | 1136.49 | 1135.29 | 1.2 | 39.54 | 1135.46 | 1135.46 | 0.17
MH2975 | 1135.79 | 1134.59 | 1.2 | 16.83 | 1134.75 | 1134.75 | 0.16
MH2976 | 1135.69 | 1134.49 | 1.2 | 22.55 | 1134.62 | 1134.62 | 0.13
MH2977 | 1135.18 | 1133.98 | 1.2 | 13.34 | 1134.12 | 1134.12 | 0.14
MH2994 | 1148.28 | 1147.08 | 1.2 | 34.26 | 1147.24 | 1147.24 | 0.16
MH2995 | 1146.72 | 1145.52 | 1.2 | 21.62 | 1145.65 | 1145.65 | 0.13
MH2996 | 1146.31 | 1145.11 | 1.2 | 26.95 | 1145.25 | 1145.25 | 0.14
MH1937 | 1142.37 | 1141.17 | 1.2 | 21.88 | 1141.29 | 1141.29 | 0.13
MH1938 | 1141.32 | 1140.12 | 1.2 | 18.92 | 1140.25 | 1140.25 | 0.13
MH1939 | 1140.88 | 1139.68 | 1.2 | 19.74 | 1139.81 | 1139.81 | 0.13
MH1940 | 1140.4 | 1139.2 | 1.2 | 18.58 | 1139.31 | 1139.31 | 0.12
MH1941 | 1139.72 | 1138.52 | 1.2 | 33.72 | 1138.68 | 1138.68 | 0.16
MH1942 | 1139.11 | 1137.91 | 1.2 | 15.13 | 1138.07 | 1138.07 | 0.17
MH1943 | 1139.24 | 1137.68 | 1.57 | 12.48 | 1137.82 | 1137.82 | 0.14
MH1944 | 1138.75 | 1137.54 | 1.21 | 16.02 | 1137.65 | 1137.65 | 0.11
MH1945 | 1138.17 | 1136.97 | 1.2 | 21.39 | 1137.1 | 1137.1 | 0.13
MH1946 | 1137.3 | 1136.1 | 1.2 | 16.11 | 1136.26 | 1136.26 | 0.16
MH2997 | 1145.4 | 1144.2 | 1.2 | 32.9 | 1144.36 | 1144.36 | 0.16
MH2998 | 1144.36 | 1143.16 | 1.2 | 29.35 | 1143.31 | 1143.31 | 0.15
MH2999 | 1143.24 | 1142.04 | 1.2 | 24.08 | 1142.17 | 1142.17 | 0.13
MH3000 | 1142.45 | 1141.25 | 1.2 | 13.4 | 1141.35 | 1141.35 | 0.1
MH3001 | 1142.13 | 1140.93 | 1.2 | 18.18 | 1141.05 | 1141.05 | 0.12
MH3002 | 1141.8 | 1140.6 | 1.2 | 14.35 | 1140.76 | 1140.76 | 0.16
MH3003 | 1141.79 | 1140.53 | 1.26 | 25.04 | 1140.67 | 1140.67 | 0.14
MH3004 | 1140.39 | 1139.19 | 1.2 | 17.1 | 1139.3 | 1139.3 | 0.11
MH3005 | 1139.83 | 1138.63 | 1.2 | 22.24 | 1138.76 | 1138.76 | 0.13
MH3134 | 1153.6 | 1152.4 | 1.2 | 17.19 | 1152.59 | 1152.59 | 0.19
MH3135 | 1153.54 | 1152.27 | 1.27 | 13.55 | 1152.37 | 1152.37 | 0.1
MH3136 | 1152.84 | 1151.64 | 1.2 | 17.45 | 1151.75 | 1151.75 | 0.11
MH3137 | 1152.07 | 1150.87 | 1.2 | 27.25 | 1151.02 | 1151.02 | 0.14
MH3138 | 1151.12 | 1149.92 | 1.2 | 30.11 | 1150.07 | 1150.07 | 0.15
MH3130 | 1155.67 | 1154.47 | 1.2 | 15.12 | 1154.64 | 1154.64 | 0.17
MH3131 | 1155.51 | 1154.26 | 1.24 | 15.93 | 1154.37 | 1154.37 | 0.11
MH3132 | 1154.91 | 1153.71 | 1.2 | 21.01 | 1153.83 | 1153.83 | 0.12
MH3133 | 1153.93 | 1152.73 | 1.2 | 19.35 | 1152.85 | 1152.85 | 0.12
MH3211 | 1154.39 | 1153.19 | 1.2 | 22.29 | 1153.32 | 1153.32 | 0.13
MH3208 | 1155.07 | 1153.87 | 1.2 | 27.7 | 1154.02 | 1154.02 | 0.14
MH3209 | 1154.28 | 1153.08 | 1.2 | 27.91 | 1153.23 | 1153.23 | 0.14
MH3210 | 1153.48 | 1152.28 | 1.2 | 13.37 | 1152.43 | 1152.43 | 0.15
MH3205 | 1154.82 | 1153.62 | 1.2 | 25.62 | 1153.76 | 1153.76 | 0.14
MH3206 | 1154.25 | 1153.05 | 1.2 | 25.08 | 1153.18 | 1153.18 | 0.14
MH3207 | 1153.54 | 1152.34 | 1.2 | 16.03 | 1152.45 | 1152.45 | 0.11
MH3203 | 1153.18 | 1151.98 | 1.2 | 21.26 | 1152.11 | 1152.11 | 0.13
MH3204 | 1151.31 | 1150.11 | 1.2 | 21.09 | 1150.23 | 1150.23 | 0.12
MH3214 | 1152.79 | 1151.59 | 1.2 | 22.49 | 1151.71 | 1151.71 | 0.13
MH3215 | 1151.91 | 1150.71 | 1.2 | 22.64 | 1150.84 | 1150.84 | 0.13
MH3016 | 1150.87 | 1149.67 | 1.2 | 15.7 | 1149.78 | 1149.78 | 0.11
MH3017 | 1150.55 | 1149.35 | 1.2 | 24.15 | 1149.48 | 1149.48 | 0.13
MH3018 | 1148.9 | 1147.7 | 1.2 | 32.29 | 1147.85 | 1147.85 | 0.15
MH3019 | 1148.13 | 1146.93 | 1.2 | 21.67 | 1147.05 | 1147.05 | 0.13
MH3020 | 1147.6 | 1146.4 | 1.2 | 18.33 | 1146.52 | 1146.52 | 0.12
MH3021 | 1146.8 | 1145.6 | 1.2 | 15.48 | 1145.7 | 1145.7 | 0.11
MH3014 | 1150.25 | 1149.05 | 1.2 | 32.33 | 1149.21 | 1149.21 | 0.15
MH3015 | 1151.97 | 1150.77 | 1.2 | 20.36 | 1150.89 | 1150.89 | 0.12
MH2822 | 1171.91 | 1170.71 | 1.2 | 31.26 | 1170.87 | 1170.87 | 0.15
MH2823 | 1170.22 | 1169.02 | 1.2 | 30.56 | 1169.17 | 1169.17 | 0.15
MH2824 | 1169.38 | 1168.18 | 1.2 | 31.16 | 1168.33 | 1168.33 | 0.15
MH2825 | 1168.54 | 1167.34 | 1.2 | 39.46 | 1167.51 | 1167.51 | 0.17
MH2826 | 1167.91 | 1166.71 | 1.2 | 20.12 | 1166.83 | 1166.83 | 0.12
MH2827 | 1167.58 | 1166.38 | 1.2 | 15.75 | 1166.54 | 1166.54 | 0.16
MH2828 | 1166.8 | 1165.6 | 1.2 | 24.24 | 1165.74 | 1165.74 | 0.13
MH2829 | 1165.87 | 1164.67 | 1.2 | 28.29 | 1164.81 | 1164.81 | 0.15
MH2830 | 1165.14 | 1163.94 | 1.2 | 22.94 | 1164.07 | 1164.07 | 0.13
MH2831 | 1164.84 | 1163.64 | 1.2 | 24.09 | 1163.77 | 1163.77 | 0.13
MH2832 | 1164 | 1162.8 | 1.2 | 13.43 | 1162.93 | 1162.93 | 0.14
MH2833 | 1169.94 | 1168.74 | 1.2 | 33.25 | 1168.9 | 1168.9 | 0.16
MH2834 | 1168.82 | 1167.62 | 1.2 | 24.78 | 1167.76 | 1167.76 | 0.14
MH2835 | 1167.65 | 1166.45 | 1.2 | 31.28 | 1166.61 | 1166.61 | 0.15
MH2836 | 1166.83 | 1165.63 | 1.2 | 33.67 | 1165.79 | 1165.79 | 0.16
MH2837 | 1166.12 | 1164.92 | 1.2 | 31.74 | 1165.08 | 1165.08 | 0.15
MH2838 | 1165.23 | 1164.03 | 1.2 | 19.32 | 1164.15 | 1164.15 | 0.12
MH2840 | 1167.71 | 1166.51 | 1.2 | 13.02 | 1166.62 | 1166.62 | 0.12
MH2841 | 1167.73 | 1166.35 | 1.38 | 25.27 | 1166.49 | 1166.49 | 0.14
MH2842 | 1166.88 | 1165.68 | 1.2 | 26 | 1165.82 | 1165.82 | 0.14
MH2843 | 1166.44 | 1165.24 | 1.2 | 24.39 | 1165.37 | 1165.37 | 0.13
MH2844 | 1166 | 1164.8 | 1.2 | 16.69 | 1164.97 | 1164.97 | 0.17
MH2845 | 1165.97 | 1164.74 | 1.23 | 13.74 | 1164.85 | 1164.85 | 0.12
MH2846 | 1165.81 | 1164.61 | 1.2 | 12.51 | 1164.71 | 1164.71 | 0.1
MH2847 | 1165.59 | 1164.39 | 1.2 | 46.34 | 1164.57 | 1164.57 | 0.18
MH2848 | 1164.6 | 1163.4 | 1.2 | 34.23 | 1163.55 | 1163.55 | 0.16
MH2849 | 1163.9 | 1162.7 | 1.2 | 31.51 | 1162.85 | 1162.85 | 0.15
MH2850 | 1163.12 | 1161.92 | 1.2 | 33.55 | 1162.08 | 1162.08 | 0.16
MH2851 | 1163.7 | 1162.5 | 1.2 | 20.44 | 1162.62 | 1162.62 | 0.12
MH2852 | 1161.92 | 1160.72 | 1.2 | 17.39 | 1160.83 | 1160.83 | 0.11
MH2853 | 1161.49 | 1160.29 | 1.2 | 26.5 | 1160.43 | 1160.43 | 0.14
MH2854 | 1160.69 | 1159.49 | 1.2 | 18.4 | 1159.61 | 1159.61 | 0.12
MH2855 | 1160.04 | 1158.84 | 1.2 | 40.9 | 1159.01 | 1159.01 | 0.17
MH2856 | 1156.87 | 1155.67 | 1.2 | 22.83 | 1155.8 | 1155.8 | 0.13
MH2857 | 1156.16 | 1154.96 | 1.2 | 12.37 | 1155.1 | 1155.1 | 0.14
MH2858 | 1156.28 | 1154.8 | 1.48 | 12.26 | 1154.94 | 1154.94 | 0.14
MH2859 | 1156.76 | 1154.73 | 2.03 | 12.22 | 1154.87 | 1154.87 | 0.14
MH2860 | 1156.44 | 1154.65 | 1.78 | 16.3 | 1154.76 | 1154.76 | 0.11
MH2861 | 1155.13 | 1153.93 | 1.2 | 13.17 | 1154.08 | 1154.08 | 0.15
MH2862 | 1155.15 | 1153.85 | 1.29 | 15.1 | 1153.98 | 1153.98 | 0.13
MH2863 | 1154.91 | 1152.74 | 2.17 | 15.76 | 1152.91 | 1152.91 | 0.17
MH2870 | 1154.03 | 1152.83 | 1.2 | 12.13 | 1152.97 | 1152.97 | 0.15
MH2864 | 1161.32 | 1160.12 | 1.2 | 21.95 | 1160.24 | 1160.24 | 0.13
MH2865 | 1160.47 | 1159.27 | 1.2 | 29.83 | 1159.42 | 1159.42 | 0.15
MH2866 | 1159.68 | 1158.48 | 1.2 | 27.33 | 1158.62 | 1158.62 | 0.14
MH2867 | 1159.26 | 1158.06 | 1.2 | 32.33 | 1158.22 | 1158.22 | 0.15
MH2868 | 1157.32 | 1156.12 | 1.2 | 31.47 | 1156.27 | 1156.27 | 0.15
MH2869 | 1155.98 | 1154.78 | 1.2 | 16.5 | 1154.94 | 1154.94 | 0.17
MH2871 | 1160.7 | 1159.5 | 1.2 | 18.79 | 1159.62 | 1159.62 | 0.12
MH2872 | 1160.48 | 1159.28 | 1.2 | 29.92 | 1159.43 | 1159.43 | 0.15
MH2873 | 1159.26 | 1158.06 | 1.2 | 22.72 | 1158.19 | 1158.19 | 0.13
MH2874 | 1158.63 | 1157.43 | 1.2 | 27.97 | 1157.57 | 1157.57 | 0.14
MH2875 | 1157.71 | 1156.51 | 1.2 | 27.82 | 1156.66 | 1156.66 | 0.14
MH2876 | 1156.53 | 1155.33 | 1.2 | 14.51 | 1155.44 | 1155.44 | 0.11
MH3171 | 1166.03 | 1164.83 | 1.2 | 19.98 | 1164.95 | 1164.95 | 0.12
MH3172 | 1165.73 | 1164.53 | 1.2 | 16.51 | 1164.65 | 1164.65 | 0.11
MH3173 | 1165.52 | 1164.32 | 1.2 | 24.23 | 1164.46 | 1164.46 | 0.13
MH3174 | 1164.87 | 1163.67 | 1.2 | 15.83 | 1163.84 | 1163.84 | 0.18
MH3175 | 1165.07 | 1163.56 | 1.51 | 40.12 | 1163.73 | 1163.73 | 0.17
MH3176 | 1163.18 | 1161.98 | 1.2 | 27.69 | 1162.13 | 1162.13 | 0.14
MH3177 | 1162.54 | 1161.34 | 1.2 | 39.78 | 1161.51 | 1161.51 | 0.17
MH3187 | 1161.81 | 1160.61 | 1.2 | 12.82 | 1160.71 | 1160.71 | 0.1
MH3178 | 1165.08 | 1163.88 | 1.2 | 30.91 | 1164.03 | 1164.03 | 0.15
MH3179 | 1163.84 | 1162.64 | 1.2 | 16.71 | 1162.82 | 1162.82 | 0.18
MH3180 | 1163.83 | 1162.53 | 1.3 | 13.01 | 1162.68 | 1162.68 | 0.15
MH3181 | 1163.67 | 1162.45 | 1.22 | 28.12 | 1162.6 | 1162.6 | 0.14
MH3182 | 1162.46 | 1161.26 | 1.2 | 15.13 | 1161.41 | 1161.41 | 0.15
MH1880 | 1168.2 | 1167 | 1.2 | 42.19 | 1167.18 | 1167.18 | 0.17
MH1881 | 1165.85 | 1164.65 | 1.2 | 35.08 | 1164.81 | 1164.81 | 0.16
MH1882 | 1163.7 | 1162.5 | 1.2 | 25.15 | 1162.64 | 1162.64 | 0.14
MH1883 | 1162.94 | 1161.74 | 1.2 | 15.27 | 1161.85 | 1161.85 | 0.11
MH1884 | 1162.82 | 1161.62 | 1.2 | 26.72 | 1161.76 | 1161.76 | 0.14
MH1825 | 1184.75 | 1183.55 | 1.2 | 46.62 | 1183.73 | 1183.73 | 0.18
MH1826 | 1182.63 | 1181.43 | 1.2 | 31.28 | 1181.58 | 1181.58 | 0.15
MH1827 | 1180.6 | 1179.4 | 1.2 | 37.58 | 1179.57 | 1179.57 | 0.17
MH1828 | 1177.61 | 1176.41 | 1.2 | 41.24 | 1176.58 | 1176.58 | 0.17
MH1829 | 1173.87 | 1172.67 | 1.2 | 33.43 | 1172.83 | 1172.83 | 0.16
MH1830 | 1172.89 | 1171.69 | 1.2 | 26.03 | 1171.83 | 1171.83 | 0.14
MH1831 | 1172.59 | 1171.39 | 1.2 | 17.06 | 1171.52 | 1171.52 | 0.13
MH1832 | 1172.43 | 1171.23 | 1.2 | 32.27 | 1171.38 | 1171.38 | 0.15
MH1833 | 1172.16 | 1170.96 | 1.2 | 13.42 | 1171.11 | 1171.11 | 0.15
MH1834 | 1172.49 | 1170.87 | 1.62 | 15.39 | 1171.03 | 1171.03 | 0.17
MH1835 | 1172.03 | 1170.76 | 1.27 | 13.89 | 1170.86 | 1170.86 | 0.1
MH3168 | 1186.39 | 1185.19 | 1.2 | 19.07 | 1185.32 | 1185.32 | 0.13
MH3169 | 1186.16 | 1184.96 | 1.2 | 30 | 1185.11 | 1185.11 | 0.15
MH3170 | 1179.27 | 1178.07 | 1.2 | 32.13 | 1178.22 | 1178.22 | 0.15
MH1849 | 1176.8 | 1175.6 | 1.2 | 27.55 | 1175.74 | 1175.74 | 0.14
MH1850 | 1175.5 | 1174.3 | 1.2 | 24.27 | 1174.44 | 1174.44 | 0.13
MH1851 | 1174.84 | 1173.64 | 1.2 | 24.02 | 1173.77 | 1173.77 | 0.13
MH1852 | 1174.64 | 1173.44 | 1.2 | 27.52 | 1173.58 | 1173.58 | 0.14
MH1843 | 1179.54 | 1178.34 | 1.2 | 26.36 | 1178.48 | 1178.48 | 0.14
MH1844 | 1178.55 | 1177.35 | 1.2 | 34.08 | 1177.51 | 1177.51 | 0.16
MH1845 | 1178.03 | 1176.83 | 1.2 | 22.12 | 1176.96 | 1176.96 | 0.13
MH1846 | 1177.38 | 1176.18 | 1.2 | 41.25 | 1176.35 | 1176.35 | 0.17
MH1847 | 1176.48 | 1175.28 | 1.2 | 28.35 | 1175.43 | 1175.43 | 0.15
MH1837 | 1179.34 | 1178.14 | 1.2 | 31.92 | 1178.3 | 1178.3 | 0.15
MH1838 | 1180.65 | 1179.45 | 1.2 | 29.35 | 1179.59 | 1179.59 | 0.15
MH1839 | 1181.54 | 1180.34 | 1.2 | 34.43 | 1180.49 | 1180.49 | 0.16
MH1821 | 1183.48 | 1182.28 | 1.2 | 22.49 | 1182.4 | 1182.4 | 0.13
MH1822 | 1183.83 | 1182.63 | 1.2 | 19.99 | 1182.75 | 1182.75 | 0.12
MH1823 | 1185.52 | 1184.32 | 1.2 | 43.88 | 1184.49 | 1184.49 | 0.18
MH3165 | 1191.67 | 1190.47 | 1.2 | 50.84 | 1190.65 | 1190.65 | 0.18
MH3166 | 1188.95 | 1187.75 | 1.2 | 43.04 | 1187.93 | 1187.93 | 0.18
MH3167 | 1186.53 | 1185.33 | 1.2 | 42.48 | 1185.51 | 1185.51 | 0.17
MH-51 | 1185.61 | 1183.99 | 1.62 | 14.52 | 1184.15 | 1184.15 | 0.16
MH1855 | 1190.54 | 1189.34 | 1.2 | 13.47 | 1189.44 | 1189.44 | 0.1
MH1856 | 1188.07 | 1186.87 | 1.2 | 11.14 | 1186.96 | 1186.96 | 0.09
MH1857 | 1187.45 | 1186.25 | 1.2 | 10.05 | 1186.33 | 1186.33 | 0.08
MH1858 | 1186.58 | 1185.38 | 1.2 | 14.74 | 1185.49 | 1185.49 | 0.1
MH3146 | 1192.51 | 1191.31 | 1.2 | 30.89 | 1191.46 | 1191.46 | 0.15
MH3147 | 1191.82 | 1190.62 | 1.2 | 51.39 | 1190.8 | 1190.8 | 0.19
MH3148 | 1190.2 | 1189 | 1.2 | 47.24 | 1189.18 | 1189.18 | 0.18
MH3149 | 1188.37 | 1187.17 | 1.2 | 38.03 | 1187.33 | 1187.33 | 0.17
MH3150 | 1186.96 | 1185.76 | 1.2 | 60.58 | 1185.95 | 1185.95 | 0.19
MH3152 | 1185.11 | 1183.91 | 1.2 | 36.21 | 1184.07 | 1184.07 | 0.16
MH3153 | 1183.85 | 1182.65 | 1.2 | 13.61 | 1182.81 | 1182.81 | 0.15
MH3154 | 1184.38 | 1182.6 | 1.79 | 14.08 | 1182.75 | 1182.75 | 0.16
MH3155 | 1184.26 | 1182.52 | 1.74 | 13.74 | 1182.68 | 1182.68 | 0.15
MH3156 | 1192.27 | 1191.07 | 1.2 | 46.39 | 1191.25 | 1191.25 | 0.18
MH3157 | 1190.19 | 1188.99 | 1.2 | 35.15 | 1189.15 | 1189.15 | 0.16
MH3158 | 1188.79 | 1187.59 | 1.2 | 43.02 | 1187.76 | 1187.76 | 0.18
MH3159 | 1187.55 | 1186.35 | 1.2 | 55.25 | 1186.54 | 1186.54 | 0.19
MH3160 | 1185.78 | 1184.58 | 1.2 | 29.47 | 1184.73 | 1184.73 | 0.15
MH3161 | 1185.08 | 1183.88 | 1.2 | 48.39 | 1184.07 | 1184.07 | 0.18
MH3162 | 1183.64 | 1182.34 | 1.3 | 15.28 | 1182.45 | 1182.45 | 0.11
MH3163 | 1183.26 | 1182.06 | 1.2 | 16.4 | 1182.17 | 1182.17 | 0.12
O-60 | 1185.29 | 1184.09 | 1.2 | 14.74 | 1184.25 | 1184.25 | 0.16
MH-34 | 1154.47 | 1153.24 | 1.23 | 35.47 | 1153.4 | 1153.4 | 0.16
MH-35 | 1154.48 | 1153.28 | 1.2 | 15.52 | 1153.45 | 1153.45 | 0.17
MH3193 | 1155.8 | 1154.6 | 1.2 | 22.98 | 1154.73 | 1154.73 | 0.13
MH3194 | 1155.3 | 1154.1 | 1.2 | 32.32 | 1154.25 | 1154.25 | 0.15
MH3191 | 1154.44 | 1153.24 | 1.2 | 21.83 | 1153.37 | 1153.37 | 0.13
MH3192 | 1153.83 | 1152.63 | 1.2 | 22.72 | 1152.76 | 1152.76 | 0.13
MH3188 | 1153.6 | 1152.4 | 1.2 | 16.22 | 1152.58 | 1152.58 | 0.17
MH3189 | 1153.55 | 1152.31 | 1.24 | 16.87 | 1152.42 | 1152.42 | 0.11
MH3190 | 1152.89 | 1151.69 | 1.2 | 39.89 | 1151.86 | 1151.86 | 0.17
MH2904 | 1163.43 | 1162.23 | 1.2 | 48.89 | 1162.41 | 1162.41 | 0.18
MH2905 | 1161.95 | 1160.75 | 1.2 | 39.03 | 1160.91 | 1160.91 | 0.17
MH2906 | 1160.53 | 1159.33 | 1.2 | 18.21 | 1159.45 | 1159.45 | 0.13
MH2907 | 1160.14 | 1158.94 | 1.2 | 25.62 | 1159.08 | 1159.08 | 0.14
MH2908 | 1158.77 | 1157.57 | 1.2 | 32.5 | 1157.73 | 1157.73 | 0.16
MH2899 | 1163.54 | 1162.34 | 1.2 | 13.95 | 1162.5 | 1162.5 | 0.16
MH2900 | 1163.66 | 1162.22 | 1.43 | 31.07 | 1162.38 | 1162.38 | 0.15
MH2901 | 1161.82 | 1160.62 | 1.2 | 28.36 | 1160.76 | 1160.76 | 0.15
MH2902 | 1160.25 | 1159.05 | 1.2 | 42.95 | 1159.22 | 1159.22 | 0.18
MH2903 | 1158.43 | 1157.23 | 1.2 | 33.93 | 1157.39 | 1157.39 | 0.16
MH2877 | 1171.4 | 1170.2 | 1.2 | 29.23 | 1170.35 | 1170.35 | 0.15
MH2878 | 1170.24 | 1169.04 | 1.2 | 25.6 | 1169.18 | 1169.18 | 0.14
MH2879 | 1169.18 | 1167.98 | 1.2 | 17.44 | 1168.09 | 1168.09 | 0.11
MH2880 | 1168.52 | 1167.32 | 1.2 | 11.65 | 1167.45 | 1167.45 | 0.14
MH2881 | 1168.53 | 1167.19 | 1.33 | 33.82 | 1167.35 | 1167.35 | 0.16
MH2882 | 1166.1 | 1164.9 | 1.2 | 33.82 | 1165.06 | 1165.06 | 0.16
MH2883 | 1164.6 | 1163.4 | 1.2 | 34.16 | 1163.56 | 1163.56 | 0.16
MH2884 | 1162.73 | 1161.53 | 1.2 | 14.76 | 1161.65 | 1161.65 | 0.12
MH2885 | 1162.32 | 1161.12 | 1.2 | 16.43 | 1161.3 | 1161.3 | 0.19
MH2886 | 1162.34 | 1160.95 | 1.4 | 14.97 | 1161.05 | 1161.05 | 0.1
MH2887 | 1170.88 | 1169.68 | 1.2 | 35.35 | 1169.84 | 1169.84 | 0.16
MH2888 | 1168.83 | 1167.63 | 1.2 | 31.25 | 1167.78 | 1167.78 | 0.15
MH2889 | 1167.04 | 1165.84 | 1.2 | 32.7 | 1165.99 | 1165.99 | 0.16
MH2890 | 1166.25 | 1165.05 | 1.2 | 35.29 | 1165.21 | 1165.21 | 0.16
MH2891 | 1165.7 | 1164.5 | 1.2 | 16.21 | 1164.66 | 1164.66 | 0.16
MH2892 | 1165.54 | 1164.34 | 1.2 | 19.81 | 1164.46 | 1164.46 | 0.12
MH2893 | 1165.22 | 1164.02 | 1.2 | 45.28 | 1164.2 | 1164.2 | 0.18
MH2894 | 1163.34 | 1162.14 | 1.2 | 14.87 | 1162.24 | 1162.24 | 0.11
MH2895 | 1163.06 | 1161.86 | 1.2 | 26.79 | 1162 | 1162 | 0.14
MH2896 | 1161.96 | 1160.76 | 1.2 | 29.26 | 1160.9 | 1160.9 | 0.15
MH2897 | 1160.25 | 1159.05 | 1.2 | 36.73 | 1159.21 | 1159.21 | 0.16
MH2898 | 1158.73 | 1157.53 | 1.2 | 47.72 | 1157.71 | 1157.71 | 0.18
MH3126 | 1159.39 | 1158.19 | 1.2 | 21.14 | 1158.32 | 1158.32 | 0.13
MH3127 | 1158.05 | 1156.85 | 1.2 | 15.65 | 1157.02 | 1157.02 | 0.17
MH3128 | 1157.96 | 1156.72 | 1.25 | 20.17 | 1156.84 | 1156.84 | 0.12
MH3129 | 1157.16 | 1155.96 | 1.2 | 23.35 | 1156.09 | 1156.09 | 0.13
MH3139 | 1155.08 | 1153.88 | 1.2 | 17.15 | 1154.07 | 1154.07 | 0.18
MH3140 | 1155.33 | 1153.79 | 1.54 | 13.89 | 1153.9 | 1153.9 | 0.11
MH3141 | 1154.81 | 1153.61 | 1.2 | 26.7 | 1153.75 | 1153.75 | 0.14
MH3142 | 1154.24 | 1153.04 | 1.2 | 26.95 | 1153.18 | 1153.18 | 0.14
MH3143 | 1153.38 | 1152.18 | 1.2 | 24.07 | 1152.32 | 1152.32 | 0.13
MH3144 | 1152.66 | 1151.46 | 1.2 | 32.97 | 1151.62 | 1151.62 | 0.16
MH3145 | 1150.66 | 1149.46 | 1.2 | 38.25 | 1149.63 | 1149.63 | 0.17
HM1969 | 1157.72 | 1156.52 | 1.2 | 32.54 | 1156.68 | 1156.68 | 0.16
MH-29 | 1140.33 | 1139.08 | 1.25 | 24.67 | 1139.21 | 1139.21 | 0.14
MH-30 | 1140.02 | 1138.77 | 1.25 | 24.62 | 1138.9 | 1138.9 | 0.13
MH1965 | 1159.34 | 1158.14 | 1.2 | 12.09 | 1158.28 | 1158.28 | 0.14
MH1966 | 1159.34 | 1158.01 | 1.34 | 14.41 | 1158.16 | 1158.16 | 0.16
MH1967 | 1159.14 | 1157.92 | 1.21 | 12 | 1158.02 | 1158.02 | 0.09
MH1968 | 1158.54 | 1157.34 | 1.2 | 31.92 | 1157.5 | 1157.5 | 0.15
MH1970 | 1156.14 | 1154.94 | 1.2 | 36.51 | 1155.11 | 1155.11 | 0.16
MH1971 | 1154.34 | 1153.14 | 1.2 | 24.68 | 1153.28 | 1153.28 | 0.14
MH1972 | 1152.97 | 1151.77 | 1.2 | 28.26 | 1151.92 | 1151.92 | 0.15
MH1973 | 1151.63 | 1150.43 | 1.2 | 31.46 | 1150.59 | 1150.59 | 0.15
MH1974 | 1149.43 | 1148.23 | 1.2 | 28.03 | 1148.38 | 1148.38 | 0.14
MH3093 | 1159.68 | 1158.48 | 1.2 | 11.75 | 1158.61 | 1158.61 | 0.14
MH3094 | 1159.58 | 1158.35 | 1.23 | 14.38 | 1158.46 | 1158.46 | 0.1
MH3095 | 1159.03 | 1157.83 | 1.2 | 22.21 | 1157.96 | 1157.96 | 0.13
MH3096 | 1158.5 | 1157.3 | 1.2 | 23.18 | 1157.44 | 1157.44 | 0.13
MH3097 | 1157.03 | 1155.83 | 1.2 | 35.61 | 1155.99 | 1155.99 | 0.16
MH3098 | 1155.38 | 1154.18 | 1.2 | 24.68 | 1154.31 | 1154.31 | 0.14
MH3099 | 1153.82 | 1152.62 | 1.2 | 27.01 | 1152.76 | 1152.76 | 0.14
MH3100 | 1153.23 | 1152.03 | 1.2 | 28.04 | 1152.18 | 1152.18 | 0.14
MH3101 | 1151.28 | 1150.08 | 1.2 | 26.65 | 1150.22 | 1150.22 | 0.14
MH3102 | 1149.93 | 1148.73 | 1.2 | 25.85 | 1148.87 | 1148.87 | 0.14
MH3103 | 1148.43 | 1147.23 | 1.2 | 21.25 | 1147.35 | 1147.35 | 0.13
MH3104 | 1147.56 | 1146.31 | 1.25 | 92.77 | 1146.55 | 1146.55 | 0.23
MH3105 | 1146.3 | 1145 | 1.3 | 42.34 | 1145.17 | 1145.17 | 0.17
MH3106 | 1145.55 | 1144.3 | 1.25 | 66.28 | 1144.5 | 1144.5 | 0.21
MH3107 | 1144.15 | 1142.9 | 1.25 | 68.2 | 1143.11 | 1143.11 | 0.21
MH3108 | 1142.93 | 1141.68 | 1.25 | 54.24 | 1141.87 | 1141.87 | 0.19
MH3109 | 1141.63 | 1140.38 | 1.25 | 43.5 | 1140.55 | 1140.55 | 0.17
MH3110 | 1140.6 | 1139.35 | 1.25 | 22.05 | 1139.48 | 1139.48 | 0.13
MH3112 | 1146.89 | 1145.69 | 1.2 | 20.98 | 1145.81 | 1145.81 | 0.12
MH3113 | 1146.24 | 1145.04 | 1.2 | 23.71 | 1145.17 | 1145.17 | 0.13
MH3114 | 1145.61 | 1144.41 | 1.2 | 18.56 | 1144.53 | 1144.53 | 0.12
MH3115 | 1145.31 | 1144.11 | 1.2 | 25.71 | 1144.25 | 1144.25 | 0.14
MH3116 | 1145.08 | 1143.88 | 1.2 | 37.22 | 1144.05 | 1144.05 | 0.17
MH3117 | 1142.88 | 1141.68 | 1.2 | 34.82 | 1141.84 | 1141.84 | 0.16
MH3118 | 1141.56 | 1140.36 | 1.2 | 36.17 | 1140.52 | 1140.52 | 0.16
MH3119 | 1141.07 | 1139.87 | 1.2 | 33.85 | 1140.03 | 1140.03 | 0.16
MH3120 | 1140.09 | 1138.89 | 1.2 | 17.41 | 1139 | 1139 | 0.11
MH3121 | 1139.7 | 1138.45 | 1.25 | 22.66 | 1138.58 | 1138.58 | 0.13
MH3122 | 1139.3 | 1138.05 | 1.25 | 23.36 | 1138.18 | 1138.18 | 0.13
MH3123 | 1138.84 | 1137.59 | 1.25 | 24.42 | 1137.72 | 1137.72 | 0.13
MH3124 | 1138.22 | 1136.97 | 1.25 | 35.95 | 1137.12 | 1137.12 | 0.15
MH3125 | 1137.45 | 1136.2 | 1.25 | 40.27 | 1136.36 | 1136.36 | 0.16
MH1896 | 1174.96 | 1173.76 | 1.2 | 26.88 | 1173.9 | 1173.9 | 0.14
MH1897 | 1175.4 | 1174.2 | 1.2 | 21.01 | 1174.32 | 1174.32 | 0.12
MH1898 | 1176.13 | 1174.41 | 1.72 | 16.59 | 1174.54 | 1174.54 | 0.12
MH1899 | 1175.78 | 1174.58 | 1.2 | 11.66 | 1174.72 | 1174.72 | 0.13
MH1900 | 1177.78 | 1176.58 | 1.2 | 36.76 | 1176.74 | 1176.74 | 0.16
MH1901 | 1178.81 | 1177.61 | 1.2 | 31.61 | 1177.76 | 1177.76 | 0.15
MH1902 | 1173.95 | 1172.75 | 1.2 | 28.22 | 1172.89 | 1172.89 | 0.14
MH3488 | 1120.74 | 1119.54 | 1.2 | 25.81 | 1119.68 | 1119.68 | 0.14
MH3489 | 1119.66 | 1118.46 | 1.2 | 21.35 | 1118.58 | 1118.58 | 0.13
MH3490 | 1119.44 | 1118.24 | 1.2 | 19.58 | 1118.36 | 1118.36 | 0.12
MH3491 | 1118.78 | 1117.58 | 1.2 | 21.69 | 1117.71 | 1117.71 | 0.13
MH3492 | 1118.34 | 1117.14 | 1.2 | 25.19 | 1117.28 | 1117.28 | 0.14
MH3493 | 1117.68 | 1116.48 | 1.2 | 20.14 | 1116.6 | 1116.6 | 0.12
MH3494 | 1117.24 | 1116.04 | 1.2 | 12.51 | 1116.15 | 1116.15 | 0.11
MH3495 | 1117.13 | 1115.93 | 1.2 | 14.16 | 1116.06 | 1116.06 | 0.13
MH3496 | 1116.97 | 1115.77 | 1.2 | 22.77 | 1115.9 | 1115.9 | 0.13
MH3497 | 1116.57 | 1115.37 | 1.2 | 16.21 | 1115.48 | 1115.48 | 0.12
MH3498 | 1116.39 | 1115.19 | 1.2 | 21.3 | 1115.31 | 1115.31 | 0.13
MH3499 | 1116.05 | 1114.85 | 1.2 | 21.52 | 1114.97 | 1114.97 | 0.13
MH3197 | 1158.84 | 1157.64 | 1.2 | 24.54 | 1157.77 | 1157.77 | 0.14
MH3198 | 1157.44 | 1156.24 | 1.2 | 20.58 | 1156.36 | 1156.36 | 0.12
MH3199 | 1156.8 | 1155.6 | 1.2 | 27.53 | 1155.75 | 1155.75 | 0.14
MH3200 | 1156.07 | 1154.87 | 1.2 | 26.38 | 1155.01 | 1155.01 | 0.14
MH3551 | 1100.55 | 1099.35 | 1.2 | 20.04 | 1099.48 | 1099.48 | 0.12
MH3552 | 1099.74 | 1098.54 | 1.2 | 24.43 | 1098.68 | 1098.68 | 0.13
MH3553 | 1099.08 | 1097.88 | 1.2 | 14.39 | 1098.03 | 1098.03 | 0.16
MH3554 | 1098.95 | 1097.73 | 1.23 | 18.19 | 1097.84 | 1097.84 | 0.12
MH3555 | 1098.32 | 1097.12 | 1.2 | 23.77 | 1097.26 | 1097.26 | 0.13
MH3556 | 1097.55 | 1096.35 | 1.2 | 13.56 | 1096.5 | 1096.5 | 0.15
MH3557 | 1097.61 | 1096.28 | 1.33 | 12.26 | 1096.38 | 1096.38 | 0.1
MH3558 | 1097.22 | 1096.02 | 1.2 | 17.18 | 1096.2 | 1096.2 | 0.18
MH-47 | 1100.42 | 1099.22 | 1.2 | 14.04 | 1099.35 | 1099.35 | 0.14
MH-48 | 1095.27 | 1092.93 | 2.34 | 11.77 | 1093.06 | 1093.06 | 0.14
MH3561 | 1100.12 | 1098.92 | 1.2 | 12.41 | 1099.03 | 1099.03 | 0.11
MH3562 | 1099.9 | 1098.7 | 1.2 | 24.96 | 1098.83 | 1098.83 | 0.14
MH3564 | 1101.69 | 1100.49 | 1.2 | 23.78 | 1100.62 | 1100.62 | 0.13
MH3565 | 1101 | 1099.8 | 1.2 | 15.79 | 1099.97 | 1099.97 | 0.17
MH3566 | 1101.46 | 1099.68 | 1.78 | 24.96 | 1099.82 | 1099.82 | 0.14
MH3567 | 1100.05 | 1098.85 | 1.2 | 26.96 | 1098.99 | 1098.99 | 0.14
MH3568 | 1099.31 | 1098.11 | 1.2 | 25.18 | 1098.25 | 1098.25 | 0.14
MH3569 | 1098.64 | 1097.44 | 1.2 | 19.29 | 1097.56 | 1097.56 | 0.12
MH3570 | 1097.98 | 1096.78 | 1.2 | 52.02 | 1096.97 | 1096.97 | 0.19
MH3572 | 1101.86 | 1100.66 | 1.2 | 13.7 | 1100.76 | 1100.76 | 0.1
MH3573 | 1101.51 | 1100.31 | 1.2 | 27.87 | 1100.46 | 1100.46 | 0.14
MH3574 | 1100.56 | 1099.36 | 1.2 | 27.7 | 1099.5 | 1099.5 | 0.14
MH3575 | 1100.33 | 1099.13 | 1.2 | 15.5 | 1099.24 | 1099.24 | 0.11
MH3576 | 1101.2 | 1100 | 1.2 | 19.04 | 1100.12 | 1100.12 | 0.12
MH3577 | 1100.97 | 1099.77 | 1.2 | 25.26 | 1099.9 | 1099.9 | 0.14
MH3578 | 1100.19 | 1098.99 | 1.2 | 19.92 | 1099.11 | 1099.11 | 0.13
MH3579 | 1099.94 | 1098.74 | 1.2 | 17.05 | 1098.93 | 1098.93 | 0.19
MH3580 | 1100.32 | 1098.6 | 1.72 | 12.22 | 1098.74 | 1098.74 | 0.14
MH3581 | 1100.08 | 1098.48 | 1.6 | 12.95 | 1098.58 | 1098.58 | 0.1
MH3582 | 1099.14 | 1097.94 | 1.2 | 37.3 | 1098.1 | 1098.1 | 0.17
MH3583 | 1096.17 | 1094.97 | 1.2 | 39.87 | 1095.14 | 1095.14 | 0.17
MH3584 | 1094.28 | 1093.08 | 1.2 | 14.85 | 1093.24 | 1093.24 | 0.16
MH1516 | 1117.68 | 1116.48 | 1.2 | 18.03 | 1116.6 | 1116.6 | 0.12
MH1517 | 1118.95 | 1117.75 | 1.2 | 25.1 | 1117.88 | 1117.88 | 0.14
MH1518 | 1121.5 | 1120.3 | 1.2 | 34.24 | 1120.46 | 1120.46 | 0.16
MH1519 | 1123.65 | 1122.45 | 1.2 | 41.22 | 1122.62 | 1122.62 | 0.17
MH1520 | 1125.65 | 1124.45 | 1.2 | 35.86 | 1124.62 | 1124.62 | 0.16
MH1521 | 1127.67 | 1126.47 | 1.2 | 37.75 | 1126.63 | 1126.63 | 0.17
MH1522 | 1129.23 | 1128.03 | 1.2 | 25.18 | 1128.17 | 1128.17 | 0.14
MH1523 | 1131.01 | 1129.81 | 1.2 | 29.16 | 1129.95 | 1129.95 | 0.15
MH1524 | 1132.26 | 1131.06 | 1.2 | 24.62 | 1131.19 | 1131.19 | 0.14
MH-71 | 1145.37 | 1144.17 | 1.2 | 22.36 | 1144.3 | 1144.3 | 0.13
MH1622 | 1143.21 | 1142.01 | 1.2 | 34.8 | 1142.2 | 1142.2 | 0.19
MH3075 | 1144.63 | 1143.43 | 1.2 | 23.51 | 1143.56 | 1143.56 | 0.13
MH3076 | 1143.78 | 1142.58 | 1.2 | 20.25 | 1142.71 | 1142.71 | 0.12
MH3077 | 1143.23 | 1142.03 | 1.2 | 17.12 | 1142.22 | 1142.22 | 0.19
MH3078 | 1143.19 | 1141.91 | 1.28 | 14.02 | 1142.05 | 1142.05 | 0.15
MH3079 | 1142.82 | 1141.62 | 1.2 | 28.5 | 1141.77 | 1141.77 | 0.15
MH3080 | 1141.06 | 1139.86 | 1.2 | 20.39 | 1139.99 | 1139.99 | 0.12
MH3081 | 1140.57 | 1139.37 | 1.2 | 26.74 | 1139.51 | 1139.51 | 0.14
MH3082 | 1139.59 | 1138.39 | 1.2 | 23.68 | 1138.52 | 1138.52 | 0.13
MH3083 | 1138.32 | 1137.12 | 1.2 | 19.36 | 1137.24 | 1137.24 | 0.12
MH3084 | 1137.56 | 1136.36 | 1.2 | 23.9 | 1136.49 | 1136.49 | 0.13
MH3085 | 1137.05 | 1135.85 | 1.2 | 19.17 | 1135.97 | 1135.97 | 0.12
MH3086 | 1143.24 | 1142.04 | 1.2 | 16.2 | 1142.15 | 1142.15 | 0.11
MH3087 | 1142.87 | 1141.67 | 1.2 | 22.51 | 1141.8 | 1141.8 | 0.13
MH3088 | 1142.2 | 1141 | 1.2 | 22.6 | 1141.12 | 1141.12 | 0.13
MH3089 | 1141.24 | 1140.04 | 1.2 | 24.36 | 1140.17 | 1140.17 | 0.13
MH3090 | 1140.08 | 1138.88 | 1.2 | 25.04 | 1139.02 | 1139.02 | 0.14
MH3091 | 1139.34 | 1138.14 | 1.2 | 21.73 | 1138.27 | 1138.27 | 0.13
MH3092 | 1138.33 | 1137.13 | 1.2 | 15.2 | 1137.26 | 1137.26 | 0.14
O-47 | 1138.29 | 1137.09 | 1.2 | 15.2 | 1137.21 | 1137.21 | 0.12
MH-73 | 1153.34 | 1152.14 | 1.2 | 16.29 | 1152.45 | 1152.45 | 0.31
MH30208 | 1153 | 1151.3 | 1.7 | 17.32 | 1151.41 | 1151.41 | 0.11
MH3023 | 1153.71 | 1151.98 | 1.73 | 16.51 | 1152.26 | 1152.26 | 0.28
MH3024 | 1153.46 | 1151.87 | 1.59 | 14.24 | 1152.11 | 1152.11 | 0.25
MH3025 | 1153.32 | 1151.74 | 1.57 | 16.24 | 1151.99 | 1151.99 | 0.25
MH3026 | 1153.73 | 1151.6 | 2.12 | 15.47 | 1151.82 | 1151.82 | 0.22
MH3027 | 1153.42 | 1151.44 | 1.98 | 17.32 | 1151.64 | 1151.64 | 0.2
MH3029 | 1151.63 | 1150.43 | 1.2 | 17.86 | 1150.55 | 1150.55 | 0.11
MH3030 | 1150.44 | 1149.24 | 1.2 | 26.99 | 1149.38 | 1149.38 | 0.14
MH3031 | 1149.67 | 1148.47 | 1.2 | 28.16 | 1148.61 | 1148.61 | 0.14
MH3032 | 1149 | 1147.8 | 1.2 | 15.15 | 1147.95 | 1147.95 | 0.14
MH-74 | 1150.36 | 1149.16 | 1.2 | 16.53 | 1149.27 | 1149.27 | 0.11
MH3034 | 1153.13 | 1151.93 | 1.2 | 40.39 | 1152.1 | 1152.1 | 0.17
MH3035 | 1151.6 | 1150.4 | 1.2 | 30.58 | 1150.55 | 1150.55 | 0.15
MH3036 | 1150.56 | 1149.36 | 1.2 | 16.66 | 1149.48 | 1149.48 | 0.12
MH3037 | 1153.2 | 1152 | 1.2 | 30.23 | 1152.15 | 1152.15 | 0.15
MH3038 | 1152.11 | 1150.91 | 1.2 | 34.38 | 1151.07 | 1151.07 | 0.16
MH3039 | 1151.14 | 1149.94 | 1.2 | 29.32 | 1150.09 | 1150.09 | 0.15
MH3041 | 1149.66 | 1148.46 | 1.2 | 14.35 | 1148.62 | 1148.62 | 0.16
MH3042 | 1149.89 | 1148.35 | 1.54 | 13.1 | 1148.5 | 1148.5 | 0.15
MH3043 | 1149.83 | 1148.24 | 1.58 | 13.03 | 1148.39 | 1148.39 | 0.15
MH3044 | 1150.3 | 1148.1 | 2.19 | 15.29 | 1148.28 | 1148.28 | 0.17
MH3045 | 1150.41 | 1147.94 | 2.47 | 16.03 | 1148.12 | 1148.12 | 0.18
MH3046 | 1150.18 | 1147.82 | 2.36 | 14.62 | 1147.98 | 1147.98 | 0.16
MH3047 | 1150.03 | 1147.73 | 2.3 | 15.23 | 1147.89 | 1147.89 | 0.16
MH3048 | 1149.34 | 1147.66 | 1.68 | 13.19 | 1147.76 | 1147.76 | 0.1
MH3049 | 1148.49 | 1147.29 | 1.2 | 12.04 | 1147.38 | 1147.38 | 0.09
MH3050 | 1148 | 1146.8 | 1.2 | 13.25 | 1146.95 | 1146.95 | 0.15
MH3051 | 1148.06 | 1146.7 | 1.36 | 13.17 | 1146.85 | 1146.85 | 0.15
MH3052 | 1147.84 | 1146.58 | 1.26 | 13.45 | 1146.73 | 1146.73 | 0.15
MH3053 | 1147.88 | 1146.5 | 1.38 | 14.73 | 1146.6 | 1146.6 | 0.1
MH3054 | 1149.45 | 1148.25 | 1.2 | 24.78 | 1148.39 | 1148.39 | 0.14
MH3055 | 1147.97 | 1146.77 | 1.2 | 13.58 | 1146.88 | 1146.88 | 0.11
MH3056 | 1147.65 | 1146.45 | 1.2 | 16.02 | 1146.57 | 1146.57 | 0.12
MH3057 | 1147.38 | 1146.18 | 1.2 | 15.69 | 1146.3 | 1146.3 | 0.11
MH3058 | 1147.2 | 1146 | 1.2 | 11.97 | 1146.09 | 1146.09 | 0.09
MH3059 | 1146.08 | 1144.88 | 1.2 | 23.13 | 1145.01 | 1145.01 | 0.13
MH1526 | 1132.31 | 1131.11 | 1.2 | 23.13 | 1131.24 | 1131.24 | 0.13
MH1527 | 1130.86 | 1129.66 | 1.2 | 24.9 | 1129.8 | 1129.8 | 0.14
MH1528 | 1129.58 | 1128.38 | 1.2 | 25.57 | 1128.52 | 1128.52 | 0.14
MH1529 | 1127.56 | 1126.36 | 1.2 | 30.11 | 1126.51 | 1126.51 | 0.15
MH-75 | 1147.13 | 1145.93 | 1.2 | 18.56 | 1146.05 | 1146.05 | 0.12
MH-76 | 1144.6 | 1143.4 | 1.2 | 15.64 | 1143.57 | 1143.57 | 0.17
MH3061 | 1145.41 | 1143.3 | 2.11 | 14.74 | 1143.46 | 1143.46 | 0.16
MH3062 | 1145.49 | 1143.18 | 2.31 | 14.01 | 1143.34 | 1143.34 | 0.16
MH3064 | 1146.93 | 1145.73 | 1.2 | 14.86 | 1145.84 | 1145.84 | 0.11
MH3065 | 1146.67 | 1145.47 | 1.2 | 21.87 | 1145.6 | 1145.6 | 0.13
MH3066 | 1146.2 | 1145 | 1.2 | 25.85 | 1145.14 | 1145.14 | 0.14
MH3067 | 1145.74 | 1144.54 | 1.2 | 14.98 | 1144.7 | 1144.7 | 0.16
MH3068 | 1145.57 | 1144.37 | 1.2 | 15.63 | 1144.54 | 1144.54 | 0.17
MH3069 | 1145.59 | 1143.06 | 2.53 | 16.56 | 1143.24 | 1143.24 | 0.18
MH3070 | 1145.01 | 1143.01 | 2 | 16.03 | 1143.18 | 1143.18 | 0.17
MH3071 | 1144.33 | 1142.94 | 1.4 | 13.8 | 1143.08 | 1143.08 | 0.14
MH3072 | 1144.07 | 1142.87 | 1.2 | 11.63 | 1142.96 | 1142.96 | 0.09
MH3073 | 1143.76 | 1142.56 | 1.2 | 19.88 | 1142.68 | 1142.68 | 0.12
MH1368 | 1127.76 | 1126.56 | 1.2 | 13.55 | 1126.69 | 1126.69 | 0.13
MH1369 | 1127.61 | 1126.41 | 1.2 | 19.31 | 1126.53 | 1126.53 | 0.12
MH1370 | 1126.41 | 1125.21 | 1.2 | 12.79 | 1125.31 | 1125.31 | 0.1
MH1371 | 1126.03 | 1124.83 | 1.2 | 23.97 | 1124.96 | 1124.96 | 0.13
MH1372 | 1125.3 | 1124.1 | 1.2 | 27.81 | 1124.24 | 1124.24 | 0.14
MH1373 | 1124.13 | 1122.93 | 1.2 | 26.35 | 1123.07 | 1123.07 | 0.14
MH1374 | 1123.49 | 1122.29 | 1.2 | 23.9 | 1122.43 | 1122.43 | 0.13
MH1375 | 1122.47 | 1121.27 | 1.2 | 14.7 | 1121.48 | 1121.48 | 0.21
MH1376 | 1124.04 | 1121.13 | 2.91 | 17.24 | 1121.34 | 1121.34 | 0.21
MH1377 | 1124.89 | 1120.97 | 3.91 | 13.79 | 1121.12 | 1121.12 | 0.14
MH1530 | 1128.98 | 1127.78 | 1.2 | 22.63 | 1127.91 | 1127.91 | 0.13
MH1531 | 1128.22 | 1127.02 | 1.2 | 25.55 | 1127.16 | 1127.16 | 0.14
MH1532 | 1127.01 | 1125.81 | 1.2 | 25.6 | 1125.95 | 1125.95 | 0.14
MH1533 | 1125.8 | 1124.6 | 1.2 | 19.38 | 1124.72 | 1124.72 | 0.12
MH1534 | 1125.01 | 1123.81 | 1.2 | 24.68 | 1123.94 | 1123.94 | 0.14
MH1535 | 1123.78 | 1122.58 | 1.2 | 25.63 | 1122.72 | 1122.72 | 0.14
MH1536 | 1122.99 | 1121.79 | 1.2 | 24.69 | 1121.93 | 1121.93 | 0.14
MH1537 | 1122.09 | 1120.89 | 1.2 | 27.32 | 1121.03 | 1121.03 | 0.14
MH1538 | 1120.96 | 1119.76 | 1.2 | 12.59 | 1119.9 | 1119.9 | 0.14
MH1539 | 1120.83 | 1119.63 | 1.21 | 35.64 | 1119.79 | 1119.79 | 0.16
MH1540 | 1119.36 | 1118.16 | 1.2 | 23.05 | 1118.29 | 1118.29 | 0.13
MH1541 | 1118.7 | 1117.5 | 1.2 | 27.85 | 1117.64 | 1117.64 | 0.14
MH1542 | 1117.74 | 1116.54 | 1.2 | 17.33 | 1116.72 | 1116.72 | 0.18
HM3457 | 1114.11 | 1112.91 | 1.2 | 16.3 | 1113.02 | 1113.02 | 0.11
MH3405 | 1119.19 | 1117.99 | 1.2 | 16.6 | 1118.1 | 1118.1 | 0.11
MH3406 | 1118.89 | 1117.69 | 1.2 | 13.33 | 1117.8 | 1117.8 | 0.11
MH3407 | 1118.58 | 1117.38 | 1.2 | 15 | 1117.54 | 1117.54 | 0.15
MH3408 | 1118.57 | 1117.33 | 1.23 | 17.39 | 1117.46 | 1117.46 | 0.13
MH3409 | 1117.98 | 1116.78 | 1.2 | 20.01 | 1116.9 | 1116.9 | 0.12
MH3410 | 1117.47 | 1116.27 | 1.2 | 12.46 | 1116.41 | 1116.41 | 0.14
MH3411 | 1117.72 | 1116.08 | 1.64 | 14.72 | 1116.24 | 1116.24 | 0.16
MH3412 | 1117.24 | 1115.84 | 1.41 | 13.6 | 1115.94 | 1115.94 | 0.11
MH3413 | 1116.84 | 1115.64 | 1.2 | 14.79 | 1115.74 | 1115.74 | 0.1
MH3414 | 1116 | 1114.8 | 1.2 | 18.51 | 1114.92 | 1114.92 | 0.12
MH3415 | 1115.67 | 1114.07 | 1.59 | 14.23 | 1114.23 | 1114.23 | 0.16
MH3416 | 1117.07 | 1115.87 | 1.2 | 24.49 | 1116 | 1116 | 0.13
MH3417 | 1116.33 | 1115.13 | 1.2 | 15.09 | 1115.24 | 1115.24 | 0.11
MH3418 | 1116.07 | 1114.87 | 1.2 | 15.64 | 1114.98 | 1114.98 | 0.11
MH3419 | 1116.94 | 1115.74 | 1.2 | 25.96 | 1115.88 | 1115.88 | 0.14
MH3420 | 1116.62 | 1115.42 | 1.2 | 16.66 | 1115.53 | 1115.53 | 0.11
MH3421 | 1116.32 | 1115.12 | 1.2 | 36.03 | 1115.28 | 1115.28 | 0.16
MH3422 | 1115.95 | 1114.75 | 1.2 | 17.65 | 1114.87 | 1114.87 | 0.11
MH3423 | 1115.77 | 1114.57 | 1.2 | 15.91 | 1114.75 | 1114.75 | 0.18
MH3424 | 1116.01 | 1114.42 | 1.58 | 15.68 | 1114.6 | 1114.6 | 0.18
MH3425 | 1115.74 | 1114.32 | 1.42 | 16.3 | 1114.5 | 1114.5 | 0.18
MH3426 | 1115.98 | 1114.24 | 1.74 | 13.83 | 1114.39 | 1114.39 | 0.16
MH3427 | 1115.61 | 1114.16 | 1.45 | 15.44 | 1114.33 | 1114.33 | 0.17
MH3428 | 1115.47 | 1113.97 | 1.49 | 16.35 | 1114.08 | 1114.08 | 0.11
MH3429 | 1117.34 | 1116.14 | 1.2 | 29.52 | 1116.28 | 1116.28 | 0.15
MH3430 | 1116.81 | 1115.61 | 1.2 | 22.25 | 1115.73 | 1115.73 | 0.13
MH3431 | 1116.26 | 1115.06 | 1.2 | 13.86 | 1115.16 | 1115.16 | 0.1
MH3432 | 1115.94 | 1114.74 | 1.2 | 41.11 | 1114.92 | 1114.92 | 0.17
MH3433 | 1114.55 | 1113.35 | 1.2 | 15.02 | 1113.48 | 1113.48 | 0.14
MH3436 | 1114.26 | 1113.06 | 1.2 | 16.64 | 1113.17 | 1113.17 | 0.11
MH3437 | 1113.9 | 1112.7 | 1.2 | 16.66 | 1112.87 | 1112.87 | 0.17
MH3438 | 1114.29 | 1113.09 | 1.2 | 14.15 | 1113.25 | 1113.25 | 0.16
MH3439 | 1114.21 | 1113 | 1.21 | 14.64 | 1113.16 | 1113.16 | 0.16
MH3440 | 1114.2 | 1112.88 | 1.32 | 14.24 | 1113.05 | 1113.05 | 0.17
MH3441 | 1114.45 | 1112.84 | 1.6 | 15.78 | 1113.01 | 1113.01 | 0.17
MH3442 | 1114.32 | 1112.77 | 1.56 | 17.6 | 1112.91 | 1112.91 | 0.15
MH3443 | 1114.36 | 1112.64 | 1.72 | 15.39 | 1112.74 | 1112.74 | 0.11
MH3444 | 1114.17 | 1112.97 | 1.2 | 12.49 | 1113.11 | 1113.11 | 0.14
MH3445 | 1114.09 | 1112.89 | 1.2 | 14.32 | 1113.05 | 1113.05 | 0.16
MH3446 | 1114.06 | 1112.79 | 1.26 | 17.21 | 1112.94 | 1112.94 | 0.15
MH3447 | 1113.84 | 1112.64 | 1.2 | 13.56 | 1112.78 | 1112.78 | 0.14
MH3448 | 1113.76 | 1112.56 | 1.2 | 18.08 | 1112.71 | 1112.71 | 0.16
MH3449 | 1113.65 | 1112.45 | 1.2 | 15.36 | 1112.55 | 1112.55 | 0.11
MH3450 | 1113.2 | 1112 | 1.2 | 16.53 | 1112.11 | 1112.11 | 0.11
MH3451 | 1112.99 | 1111.79 | 1.2 | 16.54 | 1111.9 | 1111.9 | 0.11
MH3452 | 1112.76 | 1111.56 | 1.2 | 16.58 | 1111.74 | 1111.74 | 0.18
MH3453 | 1113.11 | 1111.45 | 1.65 | 13.8 | 1111.61 | 1111.61 | 0.16
MH3454 | 1113.3 | 1111.36 | 1.94 | 13.43 | 1111.52 | 1111.52 | 0.16
MH3455 | 1113.51 | 1111.29 | 2.22 | 15.76 | 1111.46 | 1111.46 | 0.18
MH3456 | 1113.55 | 1111.2 | 2.35 | 16 | 1111.37 | 1111.37 | 0.17
MH3458 | 1113.63 | 1112.43 | 1.2 | 23.08 | 1112.56 | 1112.56 | 0.13
MH3459 | 1113.17 | 1111.13 | 2.04 | 35.08 | 1111.29 | 1111.29 | 0.16
MH3460 | 1114.11 | 1112.91 | 1.2 | 24.36 | 1113.05 | 1113.05 | 0.13
MH3461 | 1113.41 | 1112.21 | 1.2 | 15.25 | 1112.34 | 1112.34 | 0.13
MH3462 | 1113.26 | 1112.06 | 1.2 | 41.75 | 1112.23 | 1112.23 | 0.17
MH3463 | 1112.48 | 1111.28 | 1.2 | 27.49 | 1111.42 | 1111.42 | 0.14
MH3464 | 1112.23 | 1111.03 | 1.2 | 15.92 | 1111.2 | 1111.2 | 0.17
MH3465 | 1112.18 | 1110.98 | 1.2 | 14.11 | 1111.13 | 1111.13 | 0.16
MH3466 | 1113.2 | 1110.88 | 2.33 | 12.17 | 1111.02 | 1111.02 | 0.15
MH3467 | 1113.08 | 1110.78 | 2.3 | 15.27 | 1110.96 | 1110.96 | 0.18
MH3468 | 1113.47 | 1110.7 | 2.78 | 16.65 | 1110.88 | 1110.88 | 0.18
MH3469 | 1113.09 | 1110.58 | 2.51 | 14.17 | 1110.74 | 1110.74 | 0.16
MH3470 | 1112.77 | 1110.5 | 2.27 | 32.74 | 1110.65 | 1110.65 | 0.16
MH3471 | 1114.19 | 1112.99 | 1.2 | 16.83 | 1113.16 | 1113.16 | 0.17
MH3472 | 1114.21 | 1112.92 | 1.29 | 11.86 | 1113.05 | 1113.05 | 0.13
MH3473 | 1114.11 | 1112.88 | 1.23 | 18.49 | 1113 | 1113 | 0.12
MH3474 | 1113.72 | 1112.52 | 1.2 | 20.74 | 1112.64 | 1112.64 | 0.12
MH3475 | 1113.23 | 1112.03 | 1.2 | 25.26 | 1112.16 | 1112.16 | 0.14
MH3476 | 1112.63 | 1111.43 | 1.2 | 14.61 | 1111.53 | 1111.53 | 0.1
MH3477 | 1112.37 | 1111.17 | 1.2 | 14.74 | 1111.29 | 1111.29 | 0.12
MH3478 | 1112.12 | 1110.92 | 1.2 | 14.88 | 1111.04 | 1111.04 | 0.12
MH3479 | 1111.89 | 1110.69 | 1.2 | 16.19 | 1110.83 | 1110.83 | 0.14
MH3480 | 1111.58 | 1110.38 | 1.2 | 12.58 | 1110.53 | 1110.53 | 0.14
MH3481 | 1112.82 | 1111.62 | 1.2 | 16.41 | 1111.73 | 1111.73 | 0.11
MH3482 | 1112.37 | 1111.17 | 1.2 | 17.45 | 1111.29 | 1111.29 | 0.13
MH3483 | 1112.06 | 1110.25 | 1.81 | 15.19 | 1110.41 | 1110.41 | 0.17
MH3484 | 1112.07 | 1110.13 | 1.94 | 12.99 | 1110.28 | 1110.28 | 0.15
MH3485 | 1112.42 | 1110.01 | 2.4 | 16.89 | 1110.2 | 1110.2 | 0.18
MH3486 | 1112.53 | 1109.9 | 2.64 | 12.42 | 1110.04 | 1110.04 | 0.14
MH3487 | 1112.69 | 1109.81 | 2.88 | 14.27 | 1109.96 | 1109.96 | 0.15
MH3501 | 1115.73 | 1114.53 | 1.2 | 17.2 | 1114.65 | 1114.65 | 0.11
MH3502 | 1115.36 | 1114.16 | 1.2 | 29.26 | 1114.31 | 1114.31 | 0.15
MH3503 | 1114.9 | 1113.7 | 1.2 | 12.75 | 1113.81 | 1113.81 | 0.11
MH3504 | 1114.67 | 1113.47 | 1.2 | 13.83 | 1113.62 | 1113.62 | 0.15
MH3505 | 1114.68 | 1113.39 | 1.29 | 14.4 | 1113.53 | 1113.53 | 0.15
MH3506 | 1114.54 | 1113.34 | 1.2 | 22.47 | 1113.47 | 1113.47 | 0.13
MH3507 | 1113.8 | 1112.6 | 1.2 | 14.91 | 1112.8 | 1112.8 | 0.21
MH3508 | 1114.05 | 1112.54 | 1.52 | 14.93 | 1112.74 | 1112.74 | 0.2
MH3509 | 1113.99 | 1112.43 | 1.56 | 17.35 | 1112.63 | 1112.63 | 0.2
MH3510 | 1113.84 | 1112.32 | 1.52 | 13.31 | 1112.49 | 1112.49 | 0.17
MH3511 | 1114.14 | 1112.22 | 1.92 | 17.26 | 1112.42 | 1112.42 | 0.2
MH3512 | 1114.19 | 1112.11 | 2.08 | 15.41 | 1112.28 | 1112.28 | 0.17
MH3513 | 1115.59 | 1114.39 | 1.2 | 13.51 | 1114.5 | 1114.5 | 0.11
MH3514 | 1115.42 | 1114.22 | 1.2 | 18.82 | 1114.34 | 1114.34 | 0.12
MH3515 | 1115.16 | 1113.96 | 1.2 | 17.77 | 1114.08 | 1114.08 | 0.12
MH3516 | 1114.97 | 1113.77 | 1.2 | 22.14 | 1113.89 | 1113.89 | 0.13
MH3517 | 1114.49 | 1113.29 | 1.2 | 14.59 | 1113.4 | 1113.4 | 0.1
MH3518 | 1114.26 | 1113.06 | 1.2 | 15.11 | 1113.22 | 1113.22 | 0.16
MH3519 | 1114.16 | 1112.96 | 1.2 | 14.47 | 1113.14 | 1113.14 | 0.17
MH3520 | 1114.1 | 1112.86 | 1.23 | 16.84 | 1113.05 | 1113.05 | 0.19
MH3521 | 1113.99 | 1112.76 | 1.23 | 13.25 | 1112.93 | 1112.93 | 0.17
MH3522 | 1114.14 | 1112.66 | 1.48 | 16.23 | 1112.86 | 1112.86 | 0.19
MH3523 | 1114.91 | 1113.71 | 1.2 | 15.11 | 1113.88 | 1113.88 | 0.17
MH3524 | 1115.84 | 1113.61 | 2.23 | 13.64 | 1113.77 | 1113.77 | 0.16
MH3525 | 1115.43 | 1113.51 | 1.92 | 15.29 | 1113.68 | 1113.68 | 0.17
MH3526 | 1115.01 | 1113.37 | 1.64 | 15.19 | 1113.55 | 1113.55 | 0.18
MH3527 | 1114.91 | 1113.33 | 1.58 | 15.52 | 1113.51 | 1113.51 | 0.18
MH3528 | 1114.91 | 1113.23 | 1.68 | 15.77 | 1113.41 | 1113.41 | 0.18
MH3529 | 1114.85 | 1113.15 | 1.7 | 15.42 | 1113.32 | 1113.32 | 0.17
MH3530 | 1114.76 | 1113.12 | 1.64 | 16.46 | 1113.29 | 1113.29 | 0.17
MH3531 | 1114.4 | 1113.04 | 1.36 | 15.39 | 1113.14 | 1113.14 | 0.11
MH3532 | 1114.09 | 1112.55 | 1.54 | 16.83 | 1112.73 | 1112.73 | 0.19
MH3533 | 1114.3 | 1112.45 | 1.85 | 15.34 | 1112.62 | 1112.62 | 0.16
MH3534 | 1114.23 | 1113.03 | 1.2 | 19.26 | 1113.15 | 1113.15 | 0.12
MH3535 | 1113.69 | 1112.41 | 1.28 | 33.18 | 1112.57 | 1112.57 | 0.16
MH3536 | 1114.04 | 1112.03 | 2.01 | 14.96 | 1112.19 | 1112.19 | 0.16
MH3537 | 1113.62 | 1111.96 | 1.66 | 24.64 | 1112.09 | 1112.09 | 0.14
MH3539 | 1113.66 | 1112.46 | 1.2 | 21.22 | 1112.59 | 1112.59 | 0.13
MH3540 | 1113.17 | 1111.97 | 1.2 | 21.63 | 1112.1 | 1112.1 | 0.13
MH3541 | 1112.63 | 1111.43 | 1.2 | 18.88 | 1111.55 | 1111.55 | 0.12
MH3542 | 1112.46 | 1111.26 | 1.2 | 12.61 | 1111.41 | 1111.41 | 0.14
MH3543 | 1112.69 | 1111.16 | 1.52 | 12.36 | 1111.31 | 1111.31 | 0.14
MH3544 | 1112.73 | 1111.05 | 1.69 | 14.72 | 1111.21 | 1111.21 | 0.16
MH3545 | 1112.33 | 1110.94 | 1.39 | 17.23 | 1111.08 | 1111.08 | 0.14
MH3546 | 1111.97 | 1110.77 | 1.2 | 14.67 | 1110.97 | 1110.97 | 0.2
MH3547 | 1112.46 | 1110.69 | 1.77 | 16.89 | 1110.89 | 1110.89 | 0.2
MH3548 | 1111.98 | 1110.6 | 1.38 | 16.41 | 1110.79 | 1110.79 | 0.18
MH3259 | 1122.66 | 1121.46 | 1.2 | 13.92 | 1121.62 | 1121.62 | 0.16
MH3260 | 1122.61 | 1121.31 | 1.31 | 12.02 | 1121.42 | 1121.42 | 0.11
MH3261 | 1122.23 | 1121.03 | 1.2 | 15.24 | 1121.14 | 1121.14 | 0.11
MH3262 | 1121.88 | 1120.68 | 1.2 | 12.27 | 1120.78 | 1120.78 | 0.09
MH3263 | 1121.26 | 1120.06 | 1.2 | 13.01 | 1120.17 | 1120.17 | 0.1
MH3264 | 1120.93 | 1119.73 | 1.2 | 14.86 | 1119.85 | 1119.85 | 0.12
MH3265 | 1120.64 | 1119.44 | 1.2 | 13.86 | 1119.54 | 1119.54 | 0.11
MH3266 | 1120.26 | 1119.06 | 1.2 | 18.64 | 1119.19 | 1119.19 | 0.13
MH3267 | 1119.88 | 1118.68 | 1.2 | 13.34 | 1118.79 | 1118.79 | 0.1
MH3268 | 1119.54 | 1118.34 | 1.2 | 16.03 | 1118.5 | 1118.5 | 0.17
MH2376 | 1122.81 | 1120.44 | 2.37 | 12.87 | 1120.59 | 1120.59 | 0.15
MH2377 | 1123.85 | 1122.65 | 1.2 | 18.08 | 1122.77 | 1122.77 | 0.12
MH2378 | 1123.17 | 1121.97 | 1.2 | 20.86 | 1122.09 | 1122.09 | 0.12
MH2379 | 1122.53 | 1120.52 | 2.01 | 12.92 | 1120.67 | 1120.67 | 0.15
MH2380 | 1123.31 | 1122.11 | 1.2 | 31.42 | 1122.26 | 1122.26 | 0.15
MH2381 | 1122.27 | 1121.07 | 1.2 | 20.06 | 1121.19 | 1121.19 | 0.13
MH2382 | 1121.85 | 1120.65 | 1.2 | 12.01 | 1120.79 | 1120.79 | 0.14
MH-45 | 1099.57 | 1098.37 | 1.2 | 23.92 | 1098.5 | 1098.5 | 0.13
MH-46 | 1097.26 | 1095.97 | 1.28 | 12.47 | 1096.07 | 1096.07 | 0.09
MH3586 | 1099.02 | 1097.82 | 1.2 | 17.21 | 1097.95 | 1097.95 | 0.13
MH3587 | 1098.66 | 1097.46 | 1.2 | 16.18 | 1097.56 | 1097.56 | 0.11
MH3588 | 1098.19 | 1096.99 | 1.2 | 13.46 | 1097.09 | 1097.09 | 0.1
MH3589 | 1097.78 | 1096.58 | 1.2 | 21.34 | 1096.7 | 1096.7 | 0.13
MH3590 | 1097.25 | 1096.05 | 1.2 | 16.87 | 1096.22 | 1096.22 | 0.18
MH3592 | 1096.75 | 1095.55 | 1.2 | 22.58 | 1095.68 | 1095.68 | 0.13
MH3593 | 1096.18 | 1094.98 | 1.2 | 16.77 | 1095.09 | 1095.09 | 0.11
MH3594 | 1095.66 | 1094.46 | 1.2 | 17.08 | 1094.65 | 1094.65 | 0.18
MH862 | 1095.64 | 1094.38 | 1.26 | 28.57 | 1094.53 | 1094.53 | 0.15
MH3595 | 1113.94 | 1112.74 | 1.2 | 28.41 | 1112.89 | 1112.89 | 0.15
MH3596 | 1113.17 | 1111.97 | 1.2 | 14.45 | 1112.12 | 1112.12 | 0.16
MH3597 | 1113.14 | 1111.9 | 1.24 | 12.16 | 1112.04 | 1112.04 | 0.14
MH3598 | 1113.07 | 1111.84 | 1.23 | 21.86 | 1111.98 | 1111.98 | 0.14
MH3599 | 1112.8 | 1111.6 | 1.2 | 12.38 | 1111.69 | 1111.69 | 0.09
MH3600 | 1112.49 | 1111.29 | 1.2 | 18.2 | 1111.4 | 1111.4 | 0.12
MH3601 | 1112.15 | 1110.95 | 1.2 | 22.23 | 1111.08 | 1111.08 | 0.13
MH3602 | 1113.86 | 1112.66 | 1.2 | 35.11 | 1112.82 | 1112.82 | 0.16
MH3603 | 1113.07 | 1111.87 | 1.2 | 17.08 | 1112.05 | 1112.05 | 0.18
MH3604 | 1113.06 | 1111.8 | 1.26 | 14.02 | 1111.96 | 1111.96 | 0.16
MH3605 | 1113.32 | 1111.73 | 1.59 | 15.9 | 1111.89 | 1111.89 | 0.16
MH3606 | 1112.93 | 1111.67 | 1.26 | 12.49 | 1111.76 | 1111.76 | 0.09
MH3607 | 1113.94 | 1112.74 | 1.2 | 22.13 | 1112.86 | 1112.86 | 0.13
MH3608 | 1113.51 | 1112.31 | 1.2 | 14.45 | 1112.41 | 1112.41 | 0.1
MH3609 | 1113.27 | 1112.07 | 1.2 | 15.88 | 1112.18 | 1112.18 | 0.11
MH3610 | 1113.09 | 1111.89 | 1.2 | 14.47 | 1112.01 | 1112.01 | 0.11
MH3611 | 1112.9 | 1111.7 | 1.2 | 33.91 | 1111.86 | 1111.86 | 0.16
MH3612 | 1112.35 | 1111.15 | 1.2 | 11.78 | 1111.29 | 1111.29 | 0.14
MH3613 | 1112.52 | 1111.05 | 1.47 | 13.74 | 1111.21 | 1111.21 | 0.16
MH3614 | 1112.91 | 1110.95 | 1.95 | 14.17 | 1111.12 | 1111.12 | 0.17
MH3615 | 1112.76 | 1110.84 | 1.91 | 17.11 | 1111.03 | 1111.03 | 0.19
MH3616 | 1112.52 | 1110.78 | 1.74 | 16.55 | 1110.95 | 1110.95 | 0.17
MH3617 | 1112.37 | 1110.73 | 1.65 | 12.17 | 1110.87 | 1110.87 | 0.14
MH3618 | 1112.41 | 1111.21 | 1.2 | 15.57 | 1111.39 | 1111.39 | 0.17
MH3619 | 1112.69 | 1111.09 | 1.6 | 14.75 | 1111.27 | 1111.27 | 0.17
MH3620 | 1112.82 | 1111 | 1.81 | 17.26 | 1111.19 | 1111.19 | 0.18
MH3621 | 1112.65 | 1110.92 | 1.73 | 13.67 | 1111.07 | 1111.07 | 0.15
MH3622 | 1112.36 | 1110.85 | 1.51 | 19.09 | 1110.99 | 1110.99 | 0.14
MH3623 | 1112.32 | 1110.7 | 1.61 | 12.7 | 1110.84 | 1110.84 | 0.14
MH3624 | 1111.94 | 1110.64 | 1.3 | 12.3 | 1110.76 | 1110.76 | 0.13
MH3625 | 1111.85 | 1110.62 | 1.23 | 16.51 | 1110.73 | 1110.73 | 0.11
MH3627 | 1112.51 | 1111.15 | 1.36 | 14.23 | 1111.32 | 1111.32 | 0.17
MH1066 | 1112.79 | 1111.59 | 1.2 | 33.7 | 1111.74 | 1111.74 | 0.16
MH2616 | 1116.51 | 1115.31 | 1.2 | 20.68 | 1115.43 | 1115.43 | 0.12
MH2617 | 1115.56 | 1114.36 | 1.2 | 23.16 | 1114.49 | 1114.49 | 0.13
MH2618 | 1114.54 | 1113.34 | 1.2 | 23.74 | 1113.47 | 1113.47 | 0.13
MH2619 | 1113.87 | 1112.67 | 1.2 | 24.14 | 1112.8 | 1112.8 | 0.13
MH2620 | 1112.97 | 1111.77 | 1.2 | 16.57 | 1111.88 | 1111.88 | 0.12
MH2621 | 1116.23 | 1115.03 | 1.2 | 23.17 | 1115.16 | 1115.16 | 0.13
MH2622 | 1115.9 | 1114.7 | 1.2 | 11.93 | 1114.81 | 1114.81 | 0.11
MH2623 | 1115.76 | 1114.56 | 1.2 | 14.98 | 1114.72 | 1114.72 | 0.16
MH2624 | 1115.69 | 1114.48 | 1.21 | 26.62 | 1114.62 | 1114.62 | 0.14
MH2625 | 1114.86 | 1113.66 | 1.2 | 18.44 | 1113.78 | 1113.78 | 0.12
MH2627 | 1114.63 | 1113.43 | 1.2 | 28.4 | 1113.58 | 1113.58 | 0.15
MH2628 | 1113.97 | 1112.77 | 1.2 | 17.17 | 1112.95 | 1112.95 | 0.17
MH2629 | 1113.93 | 1112.72 | 1.21 | 12.06 | 1112.86 | 1112.86 | 0.14
MH2630 | 1114.03 | 1112.65 | 1.38 | 12.67 | 1112.79 | 1112.79 | 0.14
MH2631 | 1113.88 | 1112.59 | 1.29 | 15.04 | 1112.69 | 1112.69 | 0.1
MH2632 | 1113.47 | 1112.27 | 1.2 | 24.15 | 1112.41 | 1112.41 | 0.13
MH2633 | 1113.26 | 1112.06 | 1.2 | 12.96 | 1112.2 | 1112.2 | 0.14
MH2634 | 1113.4 | 1111.99 | 1.41 | 12.29 | 1112.13 | 1112.13 | 0.14
MH2635 | 1113.11 | 1111.9 | 1.21 | 21.93 | 1112.02 | 1112.02 | 0.13
MH2636 | 1112.48 | 1111.28 | 1.2 | 13.02 | 1111.39 | 1111.39 | 0.11
MH2637 | 1112.21 | 1111.01 | 1.2 | 15.04 | 1111.16 | 1111.16 | 0.15
MH2638 | 1112.1 | 1110.9 | 1.2 | 25.98 | 1111.04 | 1111.04 | 0.14
MH3697 | 1131.8 | 1130.6 | 1.2 | 6.47 | 1130.67 | 1130.67 | 0.07
MH3698 | 1130.62 | 1129.42 | 1.2 | 6.12 | 1129.49 | 1129.49 | 0.07
MH3699 | 1133.46 | 1132.26 | 1.2 | 5.96 | 1132.32 | 1132.32 | 0.06
MH3700 | 1132.58 | 1131.38 | 1.2 | 6.68 | 1131.45 | 1131.45 | 0.07
MH3701 | 1131.58 | 1130.38 | 1.2 | 6.38 | 1130.45 | 1130.45 | 0.07
MH3702 | 1130.96 | 1129.76 | 1.2 | 5.41 | 1129.83 | 1129.83 | 0.06
MH3703 | 1133.72 | 1132.52 | 1.2 | 6.4 | 1132.59 | 1132.59 | 0.07
MH3704 | 1132.99 | 1131.79 | 1.2 | 5.56 | 1131.86 | 1131.86 | 0.06
MH3705 | 1132.1 | 1130.9 | 1.2 | 5.14 | 1130.96 | 1130.96 | 0.06
MH3706 | 1129.58 | 1128.38 | 1.2 | 2.8 | 1128.44 | 1128.44 | 0.06
MH3707 | 1130 | 1128.27 | 1.73 | 2.76 | 1128.33 | 1128.33 | 0.06
MH3708 | 1130.71 | 1128.2 | 2.51 | 2.39 | 1128.25 | 1128.25 | 0.05
MH3709 | 1131.13 | 1128.1 | 3.03 | 2.77 | 1128.15 | 1128.15 | 0.06
MH3710 | 1131.18 | 1128.01 | 3.17 | 3.04 | 1128.07 | 1128.07 | 0.06
MH3711 | 1131.45 | 1127.94 | 3.51 | 2.71 | 1128 | 1128 | 0.06
MH3712 | 1130.97 | 1127.89 | 3.08 | 2.46 | 1127.94 | 1127.94 | 0.06
MH3713 | 1129.72 | 1128.52 | 1.2 | 3.34 | 1128.58 | 1128.58 | 0.06
MH3714 | 1129.7 | 1128.46 | 1.25 | 2.36 | 1128.51 | 1128.51 | 0.05
MH3715 | 1130.03 | 1128.36 | 1.67 | 3.24 | 1128.41 | 1128.41 | 0.05
MH3716 | 1130.42 | 1127.84 | 2.58 | 2.39 | 1127.9 | 1127.9 | 0.05
MH3717 | 1130.48 | 1127.79 | 2.7 | 2.39 | 1127.84 | 1127.84 | 0.05
MH3718 | 1130.34 | 1127.71 | 2.63 | 3.13 | 1127.77 | 1127.77 | 0.06
MH3719 | 1130.35 | 1127.65 | 2.71 | 3.21 | 1127.71 | 1127.71 | 0.06
MH3720 | 1130.06 | 1127.57 | 2.49 | 2.92 | 1127.63 | 1127.63 | 0.06
MH3721 | 1129.8 | 1127.5 | 2.3 | 2.96 | 1127.56 | 1127.56 | 0.06
MH3722 | 1129.78 | 1127.44 | 2.34 | 2.93 | 1127.5 | 1127.5 | 0.06
MH3723 | 1128.71 | 1127.34 | 1.38 | 2.66 | 1127.38 | 1127.38 | 0.04
MH3724 | 1128.15 | 1126.95 | 1.2 | 2.42 | 1126.99 | 1126.99 | 0.04
MH3725 | 1127.54 | 1126.34 | 1.2 | 2.69 | 1126.38 | 1126.38 | 0.04
MH3726 | 1127.15 | 1125.95 | 1.2 | 3.04 | 1125.99 | 1125.99 | 0.05
MH3727 | 1126.32 | 1125.12 | 1.2 | 3.14 | 1125.18 | 1125.18 | 0.06
MH3728 | 1126.87 | 1125.01 | 1.86 | 3.28 | 1125.08 | 1125.08 | 0.06
MH3729 | 1129.27 | 1128.07 | 1.2 | 7.24 | 1128.14 | 1128.14 | 0.07
MH3730 | 1128.24 | 1127.04 | 1.2 | 4.15 | 1127.09 | 1127.09 | 0.05
MH3731 | 1128.01 | 1126.81 | 1.2 | 6.12 | 1126.87 | 1126.87 | 0.07
MH3732 | 1127.22 | 1126.02 | 1.2 | 4.22 | 1126.07 | 1126.07 | 0.05
MH3733 | 1126.78 | 1124.88 | 1.9 | 2.95 | 1124.94 | 1124.94 | 0.06
MH3734 | 1126.51 | 1124.79 | 1.72 | 2.53 | 1124.84 | 1124.84 | 0.06
MH3735 | 1125.92 | 1124.7 | 1.21 | 3.03 | 1124.75 | 1124.75 | 0.05
MH3736 | 1129.63 | 1128.43 | 1.2 | 4.8 | 1128.49 | 1128.49 | 0.06
MH3737 | 1129.01 | 1127.81 | 1.2 | 5.47 | 1127.87 | 1127.87 | 0.06
MH3738 | 1127.99 | 1126.79 | 1.2 | 6.79 | 1126.86 | 1126.86 | 0.07
MH3739 | 1127.09 | 1125.89 | 1.2 | 5.89 | 1125.95 | 1125.95 | 0.06
MH3740 | 1126.16 | 1124.96 | 1.2 | 7.84 | 1125.03 | 1125.03 | 0.07
MH3741 | 1125.32 | 1124.12 | 1.2 | 2.94 | 1124.17 | 1124.17 | 0.04
MH3742 | 1124.97 | 1123.77 | 1.2 | 5.3 | 1123.83 | 1123.83 | 0.06
MH3743 | 1124.26 | 1123.06 | 1.2 | 3.25 | 1123.12 | 1123.12 | 0.06
MH3744 | 1128.68 | 1127.48 | 1.2 | 3.4 | 1127.55 | 1127.55 | 0.07
MH3745 | 1128.67 | 1127.4 | 1.28 | 4.01 | 1127.45 | 1127.45 | 0.05
MH3746 | 1128.17 | 1126.97 | 1.2 | 6.93 | 1127.04 | 1127.04 | 0.07
MH3747 | 1127.15 | 1125.95 | 1.2 | 5.95 | 1126.01 | 1126.01 | 0.06
MH3748 | 1128.71 | 1127.51 | 1.2 | 5.84 | 1127.57 | 1127.57 | 0.06
MH3749 | 1127.55 | 1126.35 | 1.2 | 5.84 | 1126.41 | 1126.41 | 0.06
MH3750 | 1126.83 | 1125.63 | 1.2 | 5.84 | 1125.72 | 1125.72 | 0.09
MH3751 | 1126.79 | 1125.53 | 1.25 | 5.84 | 1125.6 | 1125.6 | 0.06
MH3752 | 1126.34 | 1125.14 | 1.2 | 11.79 | 1125.23 | 1125.23 | 0.09
MH3753 | 1125.26 | 1124.06 | 1.2 | 11.79 | 1124.15 | 1124.15 | 0.09
MH3754 | 1124.68 | 1122.96 | 1.71 | 15.04 | 1123.08 | 1123.08 | 0.12
MH3755 | 1123.96 | 1122.76 | 1.2 | 15.04 | 1122.87 | 1122.87 | 0.1
MH3756 | 1122.83 | 1121.63 | 1.2 | 15.04 | 1121.73 | 1121.73 | 0.1
MH3757 | 1122.07 | 1120.87 | 1.2 | 15.04 | 1120.97 | 1120.97 | 0.1
MH2368 | 1124.22 | 1121.9 | 2.33 | 10.71 | 1122.02 | 1122.02 | 0.13
MH2369 | 1123.23 | 1121.76 | 1.47 | 16.34 | 1121.87 | 1121.87 | 0.11
MH2370 | 1121.22 | 1120.02 | 1.2 | 9.32 | 1120.13 | 1120.13 | 0.12
MH2371 | 1121.65 | 1119.91 | 1.74 | 9.78 | 1120.03 | 1120.03 | 0.12
MH2372 | 1124.58 | 1122.04 | 2.54 | 10.28 | 1122.16 | 1122.16 | 0.12
MH2373 | 1124.25 | 1122.18 | 2.07 | 11.38 | 1122.31 | 1122.31 | 0.13
MH2374 | 1123.52 | 1122.32 | 1.2 | 9.8 | 1122.44 | 1122.44 | 0.12
MH2383 | 1121.18 | 1119.79 | 1.39 | 9.83 | 1119.87 | 1119.87 | 0.08
MH2384 | 1120.58 | 1119.38 | 1.2 | 11.72 | 1119.48 | 1119.48 | 0.1
MH2385 | 1120.45 | 1119.25 | 1.2 | 12.44 | 1119.35 | 1119.35 | 0.09
MH2386 | 1119.96 | 1118.76 | 1.2 | 10.15 | 1118.85 | 1118.85 | 0.09
MH2387 | 1119.71 | 1118.51 | 1.2 | 25.89 | 1118.65 | 1118.65 | 0.14
MH2388 | 1119.4 | 1118.2 | 1.2 | 16.29 | 1118.31 | 1118.31 | 0.11
MH2390 | 1118.59 | 1117.39 | 1.2 | 17.18 | 1117.51 | 1117.51 | 0.11
MH2391 | 1118.15 | 1116.95 | 1.2 | 20.36 | 1117.08 | 1117.08 | 0.12
MH2393 | 1117.11 | 1115.91 | 1.2 | 18.74 | 1116.03 | 1116.03 | 0.12
MH2394 | 1116.44 | 1115.24 | 1.2 | 17.45 | 1115.36 | 1115.36 | 0.11
MH2395 | 1115.53 | 1114.33 | 1.2 | 12.92 | 1114.42 | 1114.42 | 0.1
MH2396 | 1115.09 | 1113.89 | 1.2 | 18.04 | 1114.01 | 1114.01 | 0.12
MH2397 | 1114.48 | 1113.28 | 1.2 | 17.57 | 1113.39 | 1113.39 | 0.11
MH2398 | 1114.16 | 1112.96 | 1.2 | 17.91 | 1113.08 | 1113.08 | 0.11
MH2399 | 1113.36 | 1112.16 | 1.2 | 11.99 | 1112.27 | 1112.27 | 0.11
MH2400 | 1113.16 | 1111.96 | 1.2 | 16.73 | 1112.07 | 1112.07 | 0.11
MH2401 | 1112.74 | 1111.54 | 1.2 | 14 | 1111.64 | 1111.64 | 0.11
MH2402 | 1112.6 | 1111.4 | 1.2 | 10.57 | 1111.49 | 1111.49 | 0.09
MH2403 | 1112.41 | 1111.21 | 1.2 | 26.83 | 1111.35 | 1111.35 | 0.14
MH2404 | 1111.11 | 1109.91 | 1.2 | 14.43 | 1110.02 | 1110.02 | 0.1
MH2405 | 1113.97 | 1112.77 | 1.2 | 15.57 | 1112.87 | 1112.87 | 0.11
MH2406 | 1113.73 | 1112.53 | 1.2 | 15.02 | 1112.64 | 1112.64 | 0.1
MH2407 | 1113.35 | 1112.15 | 1.2 | 12.76 | 1112.25 | 1112.25 | 0.1
MH2408 | 1113.08 | 1111.88 | 1.2 | 17.11 | 1112 | 1112 | 0.11
MH2409 | 1112.6 | 1111.4 | 1.2 | 20.63 | 1111.53 | 1111.53 | 0.12
MH2410 | 1111.76 | 1110.56 | 1.2 | 16.64 | 1110.67 | 1110.67 | 0.11
MH2411 | 1110.96 | 1109.76 | 1.2 | 20.37 | 1109.89 | 1109.89 | 0.12
MH2413 | 1112.46 | 1111.26 | 1.2 | 19.58 | 1111.39 | 1111.39 | 0.13
MH2414 | 1112.13 | 1110.93 | 1.2 | 21.05 | 1111.05 | 1111.05 | 0.12
MH2415 | 1111.35 | 1110.15 | 1.2 | 16.59 | 1110.29 | 1110.29 | 0.14
MH2416 | 1111.11 | 1109.91 | 1.2 | 19.17 | 1110.03 | 1110.03 | 0.12
MH2417 | 1111.62 | 1110.42 | 1.2 | 11.89 | 1110.56 | 1110.56 | 0.14
MH2418 | 1111.83 | 1110.37 | 1.46 | 17.39 | 1110.5 | 1110.5 | 0.13
MH2419 | 1111.36 | 1110.16 | 1.2 | 28.22 | 1110.31 | 1110.31 | 0.14
MH2420 | 1110.43 | 1109.23 | 1.2 | 17.21 | 1109.36 | 1109.36 | 0.13
MH2421 | 1109.52 | 1108.32 | 1.2 | 16.97 | 1108.55 | 1108.55 | 0.23
MH2422 | 1110.23 | 1108.16 | 2.07 | 16.52 | 1108.34 | 1108.34 | 0.18
MH2423 | 1110.08 | 1108.02 | 2.06 | 12.56 | 1108.16 | 1108.16 | 0.14
MH2424 | 1109.55 | 1107.93 | 1.62 | 14.41 | 1108.04 | 1108.04 | 0.12
MH2425 | 1111.67 | 1110.47 | 1.2 | 22.34 | 1110.6 | 1110.6 | 0.13
O-78 | 1110.27 | 1109.07 | 1.2 | 34.8 | 1109.23 | 1109.23 | 0.16
MH3628 | 1112.48 | 1111.28 | 1.2 | 20.23 | 1111.4 | 1111.4 | 0.12
MH3629 | 1112.2 | 1111 | 1.2 | 23.63 | 1111.14 | 1111.14 | 0.13
MH3630 | 1111.88 | 1110.68 | 1.2 | 27.98 | 1110.83 | 1110.83 | 0.14
MH3631 | 1111.31 | 1110.11 | 1.2 | 23.47 | 1110.24 | 1110.24 | 0.13
MH3632 | 1110.63 | 1109.43 | 1.2 | 16.16 | 1109.56 | 1109.56 | 0.13
MH3633 | 1110.46 | 1109.26 | 1.2 | 13.01 | 1109.41 | 1109.41 | 0.15
MH3634 | 1110.58 | 1109.19 | 1.39 | 12.33 | 1109.33 | 1109.33 | 0.14
MH3635 | 1112.09 | 1110.89 | 1.2 | 25.74 | 1111.03 | 1111.03 | 0.14
MH3636 | 1111.69 | 1110.49 | 1.2 | 19.06 | 1110.61 | 1110.61 | 0.12
MH3637 | 1111.44 | 1110.24 | 1.2 | 25.29 | 1110.38 | 1110.38 | 0.14
MH3638 | 1111.2 | 1110 | 1.2 | 13.55 | 1110.11 | 1110.11 | 0.11
MH3640 | 1111.05 | 1109.11 | 1.95 | 12.85 | 1109.27 | 1109.27 | 0.16
MH3641 | 1111.29 | 1109.05 | 2.24 | 16.64 | 1109.22 | 1109.22 | 0.18
MH3642 | 1113.25 | 1112.05 | 1.2 | 21.46 | 1112.18 | 1112.18 | 0.13
MH3643 | 1112.9 | 1111.7 | 1.2 | 18.74 | 1111.81 | 1111.81 | 0.12
MH3644 | 1112.56 | 1111.36 | 1.2 | 16.82 | 1111.52 | 1111.52 | 0.16
MH3645 | 1112.53 | 1111.33 | 1.2 | 11.61 | 1111.46 | 1111.46 | 0.14
MH3646 | 1112.52 | 1111.25 | 1.27 | 28.3 | 1111.4 | 1111.4 | 0.15
MH3647 | 1111.66 | 1108.96 | 2.71 | 12.43 | 1109.1 | 1109.1 | 0.14
MH3649 | 1111.74 | 1108.87 | 2.87 | 12.35 | 1109.01 | 1109.01 | 0.14
MH3650 | 1111.51 | 1108.78 | 2.73 | 13.05 | 1108.93 | 1108.93 | 0.14
MH2061 | 1110.43 | 1108.71 | 1.72 | 16.65 | 1108.88 | 1108.88 | 0.17
MH23662 | 1114.99 | 1113.79 | 1.2 | 27.38 | 1113.93 | 1113.93 | 0.14
MH3591 | 1110.95 | 1109.75 | 1.2 | 25.91 | 1109.89 | 1109.89 | 0.14
MH3652 | 1115.56 | 1114.36 | 1.2 | 12.61 | 1114.48 | 1114.48 | 0.13
MH3653 | 1115.47 | 1114.27 | 1.2 | 22.03 | 1114.4 | 1114.4 | 0.13
MH3654 | 1114.97 | 1113.77 | 1.2 | 14.41 | 1113.87 | 1113.87 | 0.1
MH3655 | 1114.69 | 1113.49 | 1.2 | 16.88 | 1113.6 | 1113.6 | 0.11
MH3656 | 1114.21 | 1113.01 | 1.2 | 22.31 | 1113.14 | 1113.14 | 0.13
MH3657 | 1113.63 | 1112.43 | 1.2 | 17.87 | 1112.54 | 1112.54 | 0.11
MH3658 | 1113.23 | 1112.03 | 1.2 | 26.19 | 1112.17 | 1112.17 | 0.14
MH3659 | 1112.49 | 1111.29 | 1.2 | 12.74 | 1111.4 | 1111.4 | 0.11
MH3660 | 1112.35 | 1111.15 | 1.2 | 14.42 | 1111.25 | 1111.25 | 0.1
MH3661 | 1115.53 | 1114.33 | 1.2 | 27.38 | 1114.48 | 1114.48 | 0.14
MH3663 | 1114.22 | 1113.02 | 1.2 | 30.47 | 1113.18 | 1113.18 | 0.15
MH3664 | 1113.82 | 1112.62 | 1.2 | 15.92 | 1112.79 | 1112.79 | 0.17
MH3665 | 1113.81 | 1112.52 | 1.29 | 14.36 | 1112.63 | 1112.63 | 0.1
MH3666 | 1113.47 | 1112.27 | 1.2 | 18.93 | 1112.39 | 1112.39 | 0.12
MH3667 | 1115.16 | 1113.96 | 1.2 | 32.09 | 1114.12 | 1114.12 | 0.15
MH3668 | 1114.18 | 1112.98 | 1.2 | 21.36 | 1113.1 | 1113.1 | 0.13
MH3669 | 1113.57 | 1112.37 | 1.2 | 24.42 | 1112.5 | 1112.5 | 0.13
MH3670 | 1113.14 | 1111.94 | 1.2 | 22.2 | 1112.07 | 1112.07 | 0.13
MH3671 | 1112.82 | 1111.62 | 1.2 | 11.85 | 1111.75 | 1111.75 | 0.12
MH3672 | 1114.57 | 1113.37 | 1.2 | 40.65 | 1113.54 | 1113.54 | 0.17
MH3673 | 1113.34 | 1112.14 | 1.2 | 26.04 | 1112.28 | 1112.28 | 0.14
MH3674 | 1112.92 | 1111.72 | 1.2 | 18.71 | 1111.86 | 1111.86 | 0.13
MH3675 | 1112.72 | 1111.52 | 1.2 | 14.25 | 1111.62 | 1111.62 | 0.1
MH3676 | 1112.5 | 1111.3 | 1.2 | 25.77 | 1111.44 | 1111.44 | 0.14
MH3677 | 1112.16 | 1110.96 | 1.2 | 15.84 | 1111.06 | 1111.06 | 0.11
MH3678 | 1111.83 | 1110.63 | 1.2 | 21.76 | 1110.75 | 1110.75 | 0.13
MH3679 | 1111.49 | 1110.29 | 1.2 | 23.04 | 1110.42 | 1110.42 | 0.13
MH3680 | 1111.15 | 1109.95 | 1.2 | 23.49 | 1110.08 | 1110.08 | 0.13
MH3681 | 1110.78 | 1109.58 | 1.2 | 23.1 | 1109.71 | 1109.71 | 0.13
MH3682 | 1110.15 | 1108.95 | 1.2 | 16.87 | 1109.13 | 1109.13 | 0.18
MH3683 | 1110.27 | 1108.87 | 1.39 | 13.52 | 1108.99 | 1108.99 | 0.11
MH3684 | 1110.38 | 1108.73 | 1.65 | 12.06 | 1108.89 | 1108.89 | 0.16
MH3685 | 1115.5 | 1114.3 | 1.2 | 34.06 | 1114.46 | 1114.46 | 0.16
MH3686 | 1114.61 | 1113.41 | 1.2 | 26.35 | 1113.55 | 1113.55 | 0.14
MH3687 | 1113.83 | 1112.63 | 1.2 | 26.59 | 1112.77 | 1112.77 | 0.14
MH3688 | 1113.19 | 1111.99 | 1.2 | 30.1 | 1112.14 | 1112.14 | 0.15
MH3689 | 1112.35 | 1111.15 | 1.2 | 29.12 | 1111.29 | 1111.29 | 0.15
MH3690 | 1111.58 | 1110.38 | 1.2 | 26.57 | 1110.52 | 1110.52 | 0.14
MH3692 | 1110.49 | 1109.29 | 1.2 | 17.36 | 1109.45 | 1109.45 | 0.16
MH3693 | 1110.43 | 1109.23 | 1.2 | 23.77 | 1109.36 | 1109.36 | 0.13
MH3694 | 1110.05 | 1108.85 | 1.2 | 14.23 | 1109.01 | 1109.01 | 0.16
MH3695 | 1110.15 | 1108.8 | 1.35 | 15.1 | 1108.96 | 1108.96 | 0.16
MH3696 | 1110.08 | 1108.77 | 1.31 | 12.17 | 1108.92 | 1108.92 | 0.15
MH2564 | 1127.65 | 1126.31 | 1.34 | 13.92 | 1126.46 | 1126.46 | 0.15
MH2565 | 1127.44 | 1126.19 | 1.25 | 11.93 | 1126.33 | 1126.33 | 0.14
MH2566 | 1127.48 | 1126.12 | 1.36 | 13.79 | 1126.27 | 1126.27 | 0.15
MH2567 | 1128.04 | 1125.98 | 2.06 | 17.31 | 1126.1 | 1126.1 | 0.12
MH2568 | 1126.71 | 1125.51 | 1.2 | 13.13 | 1125.61 | 1125.61 | 0.1
MH2569 | 1126.31 | 1125.11 | 1.2 | 16.14 | 1125.22 | 1125.22 | 0.11
MH2570 | 1125.76 | 1124.56 | 1.2 | 14.23 | 1124.67 | 1124.67 | 0.1
MH2571 | 1125.4 | 1124.2 | 1.2 | 14.05 | 1124.41 | 1124.41 | 0.21
MH2572 | 1125.53 | 1124.13 | 1.4 | 17.15 | 1124.35 | 1124.35 | 0.22
MH2573 | 1125.3 | 1123.99 | 1.3 | 45.72 | 1124.17 | 1124.17 | 0.18
MH2574 | 1122.38 | 1121.18 | 1.2 | 14.82 | 1121.34 | 1121.34 | 0.16
MH2581 | 1127.63 | 1126.43 | 1.2 | 15.76 | 1126.6 | 1126.6 | 0.17
MH-52 | 1119.47 | 1117.8 | 1.67 | 11.75 | 1117.95 | 1117.95 | 0.14
MH-53 | 1119.47 | 1117.74 | 1.73 | 12.75 | 1117.89 | 1117.89 | 0.16
MH-54 | 1119.77 | 1117.66 | 2.11 | 15.36 | 1117.84 | 1117.84 | 0.18
MH-55 | 1119.77 | 1117.62 | 2.16 | 14.75 | 1117.79 | 1117.79 | 0.18
MH-56 | 1119.94 | 1117.9 | 2.03 | 12.87 | 1118.05 | 1118.05 | 0.14
MH3216 | 1123.83 | 1122.63 | 1.2 | 36.16 | 1122.79 | 1122.79 | 0.16
MH3217 | 1121.66 | 1120.46 | 1.2 | 30.34 | 1120.61 | 1120.61 | 0.15
MH3218 | 1120.81 | 1119.61 | 1.2 | 13.51 | 1119.72 | 1119.72 | 0.12
MH3219 | 1120.6 | 1119.4 | 1.2 | 21.16 | 1119.53 | 1119.53 | 0.13
MH3221 | 1124.41 | 1123.21 | 1.2 | 39.34 | 1123.38 | 1123.38 | 0.17
MH3222 | 1121.71 | 1120.51 | 1.2 | 15.47 | 1120.62 | 1120.62 | 0.11
MH3223 | 1121.37 | 1120.17 | 1.2 | 18.21 | 1120.28 | 1120.28 | 0.12
MH3224 | 1120.92 | 1119.72 | 1.2 | 16.97 | 1119.83 | 1119.83 | 0.11
MH3225 | 1120.57 | 1119.37 | 1.2 | 15.12 | 1119.47 | 1119.47 | 0.11
MH3226 | 1120.3 | 1119.1 | 1.2 | 18.5 | 1119.22 | 1119.22 | 0.12
MH3227 | 1119.94 | 1118 | 1.94 | 16.01 | 1118.17 | 1118.17 | 0.17
MH3228 | 1121.59 | 1120.39 | 1.2 | 17.21 | 1120.5 | 1120.5 | 0.11
MH3229 | 1121.33 | 1120.13 | 1.2 | 20 | 1120.25 | 1120.25 | 0.12
MH3230 | 1121.02 | 1119.82 | 1.2 | 21.97 | 1119.95 | 1119.95 | 0.13
MH3231 | 1120.71 | 1119.51 | 1.2 | 15.8 | 1119.67 | 1119.67 | 0.17
MH3232 | 1120.67 | 1119.44 | 1.23 | 17.26 | 1119.55 | 1119.55 | 0.12
MH3233 | 1120.06 | 1118.08 | 1.98 | 14.64 | 1118.25 | 1118.25 | 0.17
MH3234 | 1120.33 | 1118.16 | 2.17 | 13.24 | 1118.32 | 1118.32 | 0.15
MH3235 | 1119.6 | 1118.25 | 1.35 | 12.18 | 1118.39 | 1118.39 | 0.14
MH3236 | 1122.53 | 1121.33 | 1.2 | 17.37 | 1121.44 | 1121.44 | 0.11
MH3237 | 1122.03 | 1120.83 | 1.2 | 16.7 | 1120.94 | 1120.94 | 0.11
MH3238 | 1121.68 | 1120.48 | 1.2 | 26.86 | 1120.62 | 1120.62 | 0.14
MH3239 | 1120.83 | 1119.63 | 1.2 | 20.94 | 1119.76 | 1119.76 | 0.12
MH3240 | 1120.28 | 1119.08 | 1.2 | 14.69 | 1119.24 | 1119.24 | 0.16
MH3241 | 1120.25 | 1119 | 1.25 | 31.5 | 1119.15 | 1119.15 | 0.15
MH3242 | 1119.49 | 1118.29 | 1.2 | 17.24 | 1118.46 | 1118.46 | 0.17
MH3243 | 1122.74 | 1121.54 | 1.2 | 26.04 | 1121.68 | 1121.68 | 0.14
MH3244 | 1121.85 | 1120.65 | 1.2 | 26.73 | 1120.79 | 1120.79 | 0.14
MH3245 | 1121.33 | 1120.13 | 1.2 | 17.67 | 1120.24 | 1120.24 | 0.11
MH3246 | 1120.9 | 1119.7 | 1.2 | 26.71 | 1119.84 | 1119.84 | 0.14
MH3247 | 1120.15 | 1118.95 | 1.2 | 28.59 | 1119.09 | 1119.09 | 0.15
MH3248 | 1119.86 | 1118.66 | 1.2 | 16.65 | 1118.79 | 1118.79 | 0.12
MH3249 | 1120.74 | 1119.54 | 1.2 | 14.92 | 1119.65 | 1119.65 | 0.1
MH3250 | 1121.14 | 1119.93 | 1.22 | 14.32 | 1120.03 | 1120.03 | 0.1
MH3251 | 1121.37 | 1120.04 | 1.33 | 14.15 | 1120.2 | 1120.2 | 0.16
MH3252 | 1121.62 | 1120.08 | 1.54 | 12.66 | 1120.23 | 1120.23 | 0.15
MH3253 | 1121.77 | 1120.21 | 1.56 | 11.89 | 1120.35 | 1120.35 | 0.14
MH3254 | 1122.12 | 1120.92 | 1.2 | 27.01 | 1121.08 | 1121.08 | 0.16
MH3255 | 1121.58 | 1120.38 | 1.2 | 14.36 | 1120.54 | 1120.54 | 0.16
MH3256 | 1121.86 | 1120.66 | 1.2 | 16.36 | 1120.83 | 1120.83 | 0.18
MH3305 | 1125.71 | 1124.51 | 1.2 | 52.53 | 1124.7 | 1124.7 | 0.19
MH3306 | 1123.09 | 1121.89 | 1.2 | 18.07 | 1122.02 | 1122.02 | 0.13
MH3307 | 1122.87 | 1121.67 | 1.2 | 22.2 | 1121.8 | 1121.8 | 0.13
MH3308 | 1122.55 | 1121.35 | 1.2 | 12.01 | 1121.48 | 1121.48 | 0.14
MH3309 | 1122.51 | 1121.28 | 1.23 | 12.56 | 1121.39 | 1121.39 | 0.11
MH3310 | 1122.16 | 1120.96 | 1.2 | 13.38 | 1121.07 | 1121.07 | 0.11
MH3311 | 1121.96 | 1120.76 | 1.2 | 19.94 | 1120.88 | 1120.88 | 0.12
MH3312 | 1121.53 | 1120.33 | 1.2 | 14.89 | 1120.47 | 1120.47 | 0.14
MH3313 | 1121.43 | 1120.23 | 1.2 | 25.07 | 1120.37 | 1120.37 | 0.14
MH3314 | 1121.07 | 1119.87 | 1.2 | 12.32 | 1119.98 | 1119.98 | 0.11
MH3315 | 1124.9 | 1123.7 | 1.2 | 51.68 | 1123.88 | 1123.88 | 0.19
MH3316 | 1122.55 | 1121.35 | 1.2 | 17.79 | 1121.47 | 1121.47 | 0.12
MH3317 | 1122.2 | 1121 | 1.2 | 17.06 | 1121.18 | 1121.18 | 0.18
MH3318 | 1122.38 | 1120.91 | 1.47 | 14.5 | 1121.05 | 1121.05 | 0.13
MH3319 | 1121.97 | 1120.77 | 1.2 | 14.46 | 1120.89 | 1120.89 | 0.12
MH3320 | 1121.81 | 1120.61 | 1.2 | 17.39 | 1120.72 | 1120.72 | 0.11
MH3321 | 1122.59 | 1121.39 | 1.2 | 11.83 | 1121.49 | 1121.49 | 0.1
MH3322 | 1122.39 | 1121.19 | 1.2 | 14.1 | 1121.32 | 1121.32 | 0.13
MH3323 | 1122.24 | 1121.04 | 1.2 | 16.03 | 1121.15 | 1121.15 | 0.11
MH3324 | 1121.81 | 1120.61 | 1.2 | 16.84 | 1120.72 | 1120.72 | 0.11
MH3325 | 1121.47 | 1120.27 | 1.2 | 12.12 | 1120.4 | 1120.4 | 0.13
MH3326 | 1121.34 | 1120.14 | 1.2 | 17.17 | 1120.25 | 1120.25 | 0.11
MH3327 | 1122.51 | 1121.31 | 1.2 | 19.14 | 1121.43 | 1121.43 | 0.12
MH3328 | 1122.3 | 1121.1 | 1.2 | 14.93 | 1121.26 | 1121.26 | 0.16
MH3329 | 1122.23 | 1121.02 | 1.21 | 17.11 | 1121.13 | 1121.13 | 0.11
MH3330 | 1121.89 | 1120.69 | 1.2 | 17.39 | 1120.85 | 1120.85 | 0.17
MH3331 | 1121.77 | 1120.57 | 1.2 | 16.09 | 1120.68 | 1120.68 | 0.11
MH3332 | 1121.47 | 1120.27 | 1.2 | 15.99 | 1120.38 | 1120.38 | 0.11
MH3333 | 1121.2 | 1120 | 1.2 | 19.14 | 1120.12 | 1120.12 | 0.12
MH3334 | 1120.56 | 1119.36 | 1.2 | 15.98 | 1119.53 | 1119.53 | 0.17
MH3335 | 1120.53 | 1119.27 | 1.26 | 14.32 | 1119.37 | 1119.37 | 0.1
MH3336 | 1120.08 | 1118.88 | 1.2 | 15.37 | 1119.04 | 1119.04 | 0.16
MH3337 | 1120.01 | 1118.79 | 1.22 | 16.91 | 1118.9 | 1118.9 | 0.11
MH3338 | 1119.59 | 1118.39 | 1.2 | 12.65 | 1118.55 | 1118.55 | 0.16
MH3339 | 1119.72 | 1118.36 | 1.36 | 14.99 | 1118.53 | 1118.53 | 0.17
MH3340 | 1119.53 | 1118.31 | 1.22 | 15.28 | 1118.47 | 1118.47 | 0.17
MH3341 | 1119.64 | 1118.19 | 1.45 | 20.23 | 1118.32 | 1118.32 | 0.13
MH3342 | 1120.01 | 1117.87 | 2.14 | 12.12 | 1118.02 | 1118.02 | 0.15
MH3343 | 1121.51 | 1120.31 | 1.2 | 26.61 | 1120.45 | 1120.45 | 0.14
MH3344 | 1120.55 | 1119.35 | 1.2 | 13.53 | 1119.5 | 1119.5 | 0.15
MH3345 | 1122.24 | 1121.04 | 1.2 | 15.77 | 1121.16 | 1121.16 | 0.12
MH3346 | 1122.02 | 1120.82 | 1.2 | 16.57 | 1120.96 | 1120.96 | 0.14
MH3347 | 1121.79 | 1120.59 | 1.2 | 15.89 | 1120.7 | 1120.7 | 0.11
MH3348 | 1121.33 | 1120.13 | 1.2 | 28.47 | 1120.27 | 1120.27 | 0.15
MH3349 | 1120.5 | 1119.27 | 1.23 | 13.27 | 1119.38 | 1119.38 | 0.1
MH3350 | 1120.1 | 1118.9 | 1.2 | 17.07 | 1119.09 | 1119.09 | 0.18
MH3351 | 1119.96 | 1118.76 | 1.2 | 22.97 | 1118.89 | 1118.89 | 0.13
MH3352 | 1119.38 | 1118.18 | 1.2 | 14.78 | 1118.35 | 1118.35 | 0.16
MH3353 | 1120.21 | 1118.12 | 2.09 | 14.23 | 1118.28 | 1118.28 | 0.16
MH3354 | 1121.66 | 1120.46 | 1.2 | 13.42 | 1120.57 | 1120.57 | 0.12
MH3355 | 1121.42 | 1120.22 | 1.2 | 13.47 | 1120.37 | 1120.37 | 0.15
MH3356 | 1121.44 | 1120.13 | 1.31 | 29.47 | 1120.28 | 1120.28 | 0.15
MH3357 | 1121.29 | 1120.09 | 1.2 | 13.94 | 1120.25 | 1120.25 | 0.16
MH3358 | 1121.29 | 1120.01 | 1.28 | 14.58 | 1120.18 | 1120.18 | 0.17
MH3359 | 1121.28 | 1119.94 | 1.34 | 17.32 | 1120.12 | 1120.12 | 0.18
MH3360 | 1120.89 | 1119.69 | 1.2 | 15.41 | 1119.85 | 1119.85 | 0.17
MH3361 | 1120.83 | 1119.62 | 1.21 | 14.74 | 1119.78 | 1119.78 | 0.16
MH3362 | 1120.81 | 1119.52 | 1.29 | 13.99 | 1119.62 | 1119.62 | 0.1
MH3363 | 1120.18 | 1118.98 | 1.2 | 12.68 | 1119.13 | 1119.13 | 0.14
MH3364 | 1120.25 | 1117.99 | 2.26 | 13.69 | 1118.14 | 1118.14 | 0.15
MH3365 | 1121.25 | 1120.05 | 1.2 | 15.98 | 1120.23 | 1120.23 | 0.18
MH3366 | 1121.24 | 1119.97 | 1.28 | 15.22 | 1120.13 | 1120.13 | 0.17
MH3367 | 1121.1 | 1119.85 | 1.25 | 16 | 1119.96 | 1119.96 | 0.11
MH3368 | 1120.62 | 1119.42 | 1.2 | 12.78 | 1119.57 | 1119.57 | 0.15
MH3369 | 1120.92 | 1119.32 | 1.6 | 14.78 | 1119.49 | 1119.49 | 0.17
MH3370 | 1120.65 | 1119.19 | 1.46 | 16.97 | 1119.38 | 1119.38 | 0.19
MH3371 | 1120.31 | 1119.08 | 1.23 | 14.13 | 1119.24 | 1119.24 | 0.16
MH3372 | 1120.15 | 1118.93 | 1.22 | 15.64 | 1119.04 | 1119.04 | 0.11
MH3373 | 1119.82 | 1117.83 | 1.99 | 12.3 | 1117.99 | 1117.99 | 0.16
MH3374 | 1119.93 | 1117.75 | 2.17 | 17.24 | 1117.94 | 1117.94 | 0.19
MH3375 | 1120.04 | 1117.68 | 2.37 | 15.12 | 1117.84 | 1117.84 | 0.16
MH3376 | 1120.07 | 1117.6 | 2.47 | 12.98 | 1117.75 | 1117.75 | 0.15
MH3377 | 1120.39 | 1117.51 | 2.88 | 12.51 | 1117.66 | 1117.66 | 0.15
MH3378 | 1120.27 | 1117.42 | 2.85 | 14.79 | 1117.58 | 1117.58 | 0.16
MH3379 | 1120.29 | 1117.31 | 2.98 | 14.8 | 1117.47 | 1117.47 | 0.16
MH3380 | 1120.89 | 1119.69 | 1.2 | 12.14 | 1119.8 | 1119.8 | 0.12
MH3381 | 1120.72 | 1119.52 | 1.2 | 17.35 | 1119.71 | 1119.71 | 0.19
MH3382 | 1120.61 | 1117.21 | 3.4 | 16.89 | 1117.32 | 1117.32 | 0.11
MH3383 | 1122.2 | 1121 | 1.2 | 18.59 | 1121.12 | 1121.12 | 0.12
MH3384 | 1121.86 | 1120.66 | 1.2 | 18.53 | 1120.77 | 1120.77 | 0.12
MH3385 | 1121.36 | 1120.16 | 1.2 | 25.41 | 1120.3 | 1120.3 | 0.14
MH3386 | 1120.7 | 1119.5 | 1.2 | 22.27 | 1119.63 | 1119.63 | 0.13
MH3387 | 1120.14 | 1118.94 | 1.2 | 15.75 | 1119.07 | 1119.07 | 0.13
MH3388 | 1119.91 | 1118.71 | 1.2 | 14.55 | 1118.81 | 1118.81 | 0.11
MH3389 | 1119.67 | 1118.47 | 1.2 | 13.18 | 1118.63 | 1118.63 | 0.15
MH3390 | 1119.68 | 1118.39 | 1.29 | 16.43 | 1118.55 | 1118.55 | 0.16
MH3391 | 1119.68 | 1117.55 | 2.13 | 17.28 | 1117.73 | 1117.73 | 0.18
MH3392 | 1119.56 | 1117.46 | 2.1 | 13.01 | 1117.61 | 1117.61 | 0.15
MH3393 | 1119.63 | 1117.34 | 2.29 | 14.79 | 1117.5 | 1117.5 | 0.16
MH3394 | 1119.97 | 1117.23 | 2.74 | 13.82 | 1117.39 | 1117.39 | 0.16
MH3395 | 1120.13 | 1117.09 | 3.03 | 16.94 | 1117.28 | 1117.28 | 0.18
MH3396 | 1120.07 | 1117.06 | 3.01 | 14.54 | 1117.24 | 1117.24 | 0.18
MH3397 | 1120.02 | 1116.96 | 3.07 | 16.69 | 1117.15 | 1117.15 | 0.19
MH3398 | 1120.22 | 1116.87 | 3.35 | 16.6 | 1117.05 | 1117.05 | 0.18
MH3399 | 1120.2 | 1116.77 | 3.43 | 13.2 | 1116.93 | 1116.93 | 0.16
MH3400 | 1120.33 | 1116.68 | 3.64 | 16.18 | 1116.86 | 1116.86 | 0.18
MH3401 | 1120.53 | 1116.61 | 3.92 | 14 | 1116.78 | 1116.78 | 0.17
MH3402 | 1120.29 | 1116.55 | 3.74 | 17.01 | 1116.73 | 1116.73 | 0.18
MH3403 | 1120.08 | 1116.5 | 3.59 | 14.54 | 1116.66 | 1116.66 | 0.17
MH3404 | 1119.76 | 1116.39 | 3.37 | 16.35 | 1116.57 | 1116.57 | 0.17
MH-77 | 1120.27 | 1119.07 | 1.2 | 13.57 | 1119.19 | 1119.19 | 0.12
MH22311 | 1123.88 | 1122.68 | 1.2 | 7.02 | 1122.77 | 1122.77 | 0.1
MH2312 | 1123.81 | 1122.49 | 1.32 | 7.1 | 1122.59 | 1122.59 | 0.1
MH2313 | 1124.01 | 1122.29 | 1.72 | 12.82 | 1122.39 | 1122.39 | 0.1
MH2314 | 1122.57 | 1121.37 | 1.2 | 27.97 | 1121.51 | 1121.51 | 0.14
MH2315 | 1122.22 | 1121.02 | 1.2 | 32.34 | 1121.18 | 1121.18 | 0.15
MH2316 | 1121.26 | 1120.06 | 1.2 | 24.16 | 1120.19 | 1120.19 | 0.13
MH2317 | 1120.8 | 1119.6 | 1.2 | 25.23 | 1119.74 | 1119.74 | 0.14
MH2319 | 1119.54 | 1118.34 | 1.2 | 27.88 | 1118.48 | 1118.48 | 0.14
MH2320 | 1120.06 | 1118.86 | 1.2 | 15.36 | 1118.97 | 1118.97 | 0.12